# 通信设备动力系统的管理及维护探究论文_郑锦超

中国联合网络通信有限公司惠州市分公司 广东惠州 516001

摘要：现如今，电子信息技术飞速发展，信息化社会已离不开电子通信，而通讯设备更是离不开人们的生产生活。通信设备能否正常运行，直接影响着人们的生活。本文主要探究通信设备动力系统的管理和维护，通信设备动力系统主要包括阀控铅酸蓄电池、开关电源、空调、UPS不间断电源、柴油发电机、高低压配电系统等设备，希望通过正确的维护操作和故障处理，及时有效地保障动力系统设备的正常工作。从而为通信设备动力系统更好的运行奠定了基础。

关键词：通信设备；动力系统；管理；维护

1、前言

随着社会生产力的发展，电信技术也在不断发展，通信网络的规模也逐渐增大，种类也越来越多，同时随着人们生活水平的不断提高，生产生活对网络的稳定性要求也越来越高，动力系统是通信网络的基础，它的安全、可靠、稳定运行对通信网络至关重要。因此，对通信设备动力系统进行维护和管理势在必行。

2、通信设备动力系统的概述

通信设备动力系统主要包括开关电源系统、铅酸蓄电池、柴油发电机组及UPS电源、空调、高低压配电系统等，对这些动力设备进行维护与管理可以有效保证整个通信设备动力系统的平稳运行。通常情况下通信设备动力系统分布在多个不同的大楼上，而且在每个大楼内的动力设备也分布在不同的层面、不同的位置上。这些动力设备的维护和管理工作十分复杂，需要根据动力设备的分布特点、综合经济性、可靠性及合理性，采用自上而下的三级或两级结构维护。通信设备动力系统的种类不同，在对其进行管理时需要设置不同的管理功能，从而提高动力系统管理的水平、提高工作效率。除此之外，还要从动力系统维护和管理的实际工作经验出发，通过系统实现设备和管理人员信息之间的关联。

3、通信设备电力系统的管理与维护

3.1开关电源系统的管理与维护

开关电源系统由EMI滤波、全桥整流、PFC驱动、PWM驱动、高频整流及输出滤波等构成，其工作的特点是：通常正常的均流状态下，整流器的工作是不需要通过人工手动进行切换的，动力系统中的主备整流器系统通过自身的自动检测、诊断功能对其进行管理和维护，其管理与维护的主要内容包括以下几个方面：

3.1.1系统的告警处理

3.1.1.1判断何时对分路直流断路器断开：当“DC分路”显示告警状态时，系统维护人员应当对分路的直流断路器进行判断，如果负载正接通，则说明其处于断开状态。

3.1.1.2对整流器故障进行排除：当整流器的告警指示灯显示故障时，机房人员应当对过温、过压、停机和均流四个指示灯进行逐个检查，查找可能存在的问题。

3.1.1.3电池熔断器故障的判断：电池熔断器存在故障主要包括熔丝断开、直流过压两个方面，如果是电池熔断器的熔丝损坏或断开，显示灯仍然会呈现告警状态，即便是电池正常接通，维修人员也需要对其进行更换。

3.1.1.4交流超限和缺相故障的判断：当告警显示灯显示“AC超限”时，表示控制器检测到的交流电压的输入值已超出最大范围，此时必须启动油机进行供电。如果控制器告警指示灯显示“AC缺相”状态时，维护人员就应该对交流电的电压进行检测，查找是否存在缺相或三相不平衡、接触不良、控制器交流参数调试不符合要求等情况。

3.1.2开关电源系统安装与维护的注意事项

3.1.2.1由于开关电源对机房室内的环境具有较高的要求，因此作为系统维护人员应当充分考虑机房内的温度、湿度、气压等问题，保证机房的清洁，保证没有可燃性气体的存在。

3.1.2.2开关电源系统的交流输入线一定要牢靠，不能出现松动、锈蚀的现象，三相交流供电电压要稳定，不能出现超限、缺相的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2阀控铅酸蓄电池的管理与维护

3.2.1蓄电池的维护人员在对蓄电池进行维护和测量时一定要动作规范，保持与电池的角度一致。

3.2.2维护人员应当每6个月为一个周期，定期对电池的导线、螺栓连接等地方进行检查，看其是否存在锈蚀或螺栓松动的现象；除此之外每周要对电池的电压、所处的环境温度进行一次测量，每个季度对电池的开路电压进行一次测量，每年对电池容量进行一次测量。

3.2.3蓄电池应放置在干燥通风、环境温度在0～25℃之间，远离热源的地方。

3.2.4正确使用充电设备，防止出现停止浮充充电的现象，使蓄电池有较长的使用寿命。

3.2.5定期及时对蓄电池的监控管理系统进行升级维护。

3.3空调机组的管理与维护

空调机组的运行环境通常情况下比较恶劣，要想其能够有较长的使用寿命必须对其进行良好的管理与维护。应当将其安装在通风的地方，定期对空调机组上的树叶、杂草等异物进行定期的清理，对室外机组翅片进行清洁，从而保证空调机组的散热效果良好。除此之外，还应当注意空调运行模式、温度设定等参数的正确设置。

3.4 UPS电源的管理与维护

3.4.1合理设置UPS各项指标

设置UPS指标不仅要依据厂家提供的参考值，更应根据实际需要科学地设置各项参数，还可以联系厂家工程师获得UPS相关参数的设置方法、进行软件升级等。同时，应保存系统参数设置表，做为工程测试结果。通信维护人员应依据系统参数定期检查系统的运行情况。

3.4.2通过定期测试和维护来加强对UPS蓄电池的保养

长期运行时，UPS自带的蓄电池维护功能并不能满足需要。这就要求维护人员参考蓄电池的维护章程对UPS蓄电池定期进行离线容量放电测试、核对性容量测试等，保证蓄电池性能持久。

3.4.3 UPS、油机发电机之间的相互联系

受技术条件和成本的限制，在安装UPS时如果配置延时系统，将使其成本大于主体设备，并且造成机房楼板不堪负重、室内温度过高，这一系列问题使得UPS只能依靠自身的蓄电池供电，因此，相对于大功率UPS，在其后备蓄电池电能耗尽前，一般都需要提供一定时间的断电保护功能（备用时长多为15分钟到120分钟）。有的应用系统需要长时间的断电保护，这就要求它的UPS应配置发电机进行支持，形成UPS与发电机的完整搭配。减少发电机电流的瞬间电压变化和频率漂移，正确配置油机发电机以及发电机的容量，是确保UPS安全运行的必要前提。

3.5柴油发电机的管理与维护

柴油发电机组的常见故障包括电控系统接触不良、启动系统接触不良、燃油系统燃烧室密封不良、进气燃油管路引起的隐患等。维护管理人员应定期对可能存在的隐患问题进行及时的查找检修。

3.6配电系统的管理与维护

对高压配电系统应当进行科学规划高压配电系统，实现二路设计高压配电，设置为远期变压器容量不低于630kVA的局站。对低压配电系统应当遵循模块化和实际化的原则，低配供电输出模式宜采用的供电方式应当为主备双路由电源供电。当然高低压配电系统都应当遵循降低线损耗原则。

结语

综上所述，一个现代化级的电信网络必须要有一个与之相适应的通信电源系统来支撑。用户群体的不断扩大、通信技术的快速发展也决定了通信电源产品和技术不断升级换代。作为基层维护人员必须不断学习新业务、新技术，刻苦钻研，才能适应快速发展的电信企业的工作。通过分析当前通信设备动力系统维护与管理中需要注意的问题，然后借助及时有效的措施进行维护管理，可以有效保障通信设备动力系统稳定运行，进而促进电信事业的不断发展。

参考文献：

[1] 马恕雨.电力动力系统的日常管理与维护[J].通信电源技术，2011.

[2] 朱世雄．通信电源设计及应用[M]．北京：中国电力出版社，2006．

论文作者:郑锦超

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/00f05651ac2c783d34a5dca4.html