# 金属矩形风管薄钢板法兰连接技术在工程中的应用论文_刘自强,许景达

中建二局第一建筑工程有限公司 北京 100176

摘要：随着国内新技术、新材料的不断涌现，通风空调系统的风管制作、安装中，新材料、新工艺层出不穷，薄钢板法兰风管的出现就是生产自动化、机械化发展的产物。金属矩形风管薄钢板法兰连接技术与传统的角钢法兰连接技术相比，因具有制作工艺先进，安装生产效率高、操作人员少、操作劳动强度低、产品质量稳定等特点，在国内外已有多年的发展和应用历史，属于较为成熟的技术。本文着重阐述本工程应用金属矩形风管薄钢板法兰连接技术，总结的一些施工经验及视功能所需关注的重点。

关键词：风管；薄钢板法兰；施工重点；角钢法兰连接

1、应用概况

本工程地下室及屋面各种类型风管数量约为3700米，均采用金属矩形风管薄钢板法兰连接技术。该技术是一种新的风管连接方法，跟以前的连接方式不同，它具有很多优点，连接的效果更加明显，使用这种方式可以减少施工连接环节，可以避免复杂连接出现错误，连接部位比较牢固，保证施工质量，降低劳动强度，加快施工进度。

2、关键技术的施工方法及创新

（1）风管加固

①风管大边尺寸在630<b≤1000mm时，直接在生产线压筋加固，排列应规则，间隔应均匀，板面不应有明显的变形。

②当风管大边尺寸在2000mm以上时，可采用角钢、扁钢、钢管、Z形槽、加固筋、通丝螺杆等进行管内外加固。

③角钢或加固筋的加固，其高度应小于或等于风管法兰高度，排列应整齐，间隔应均匀对称，且不大于500mm，与风管的铆接应牢固。

④中压系统风管，其长度大于1500mm时，应采用加固框补强。

⑤净化空调系统的风管，不得在管内壁进行加固处理，应采用三角筋，Z型槽，角钢等进行管外壁加固。

（2）风管连接

①由于风管生产线与施工场地不可能在一处，应在车间先按绘制的草图加工成半成品，并按系统编号，在工地上按照编号进行风管的组装。

②机制风管采用联合角咬口连接，以加强风管的密封性。

③分支管与主管连接采用联合咬口或反边用拉钉与主管铆接，并在连接处用密封胶密封以防漏风。

④风管法兰与法兰间的连接采用采用特制的TDF法兰角，用榔头轻击将之敲入法兰中再用螺栓连接。

法兰角的工艺尺寸见下表：

⑤当风管大边尺寸超过450mm时，为了加强法兰及风管的强度，需使用法兰固定卡。

⑥法兰固定卡的间隔依照下表：

（3）机制风管支、吊架的间距，如设计无要求，应符合下列规定：

①风管水平安装，长边尺寸≤400mm，间距不应大于4米；大于或等于400mm，不应大于3米。如直管长度过长（20m以上）时应加装防止摆动的固定点。

②风管垂直安装，间距不应大于4m，但每根立管的固定件不应少于2个。

③矩形水平风管支吊架的最小尺寸见下表：

（4）风管的密封

①共板法兰风管应在法兰角处、支管与主管连接处的内外都进行密封。低压风管应在风管结合部折叠处向管内40～50mm处进行密封。法兰密封条宜安装在靠近法兰外侧或法兰的中间。法兰密封条在法兰端面重合时，重合约30～40mm。

②共板法兰风管法兰4个法兰角连接须用密封胶密封防漏，联合咬口离法兰角向下60mm的地方须用密封胶密封防漏，密封胶应设在风管的正压侧。

（5）共板法兰风管安装步骤

5、风管法兰边装法兰夹

2、质量保证措施

（1）咬口要严密，四角翻边处严禁出现漏点。

（2）密封胶涂抹到位，但也严禁以涂抹密封胶作为堵漏的手段。

（3）在进行风管组对连接时，9501胶条或石棉垫要铺垫到位，不得出现漏垫。石棉垫要采用子母扣形式对接。

（4）四角螺丝安装方向一致，螺栓长度适中，露出螺母半公分左右。

（5）插条卡子不得拉张过度，以免失去弹性，卡接不严。

（6）质量通病及防治措施

3、经济效益和社会效益

（1）经过测算，每10㎡风道的制作及安装，与传统角钢法兰相比，节约钢材6.3 kg，螺栓50套，铁铆钉0.33 kg，电焊条0.5kg，防锈漆0.3 kg，人工节约 1个工日。

（2）采用工厂化生产，制作精度及质量更容易控制，降低工程造价，减少生产成本。

（3）共板式无法兰连接漏风量减少20-40%，大大节约电机运行费用。

（4）剪板下脚料可被再次利用生产角码及法兰夹，减少了材料浪费。

（5）由于采用流水线生产：

a．质量稳定，废品减少，节约材料和工时；

b．现场组装时相同规格的互换性好，工人劳动效率提高。

（5）由于减少了防腐工程量，降低工程成本，减少了油漆对环境和人的污染及破坏，具有较好的经济和社会效益。

4、结束语

采用法兰连接工艺可以加快施工进度，不必采用以上多项工序，较传统的连接方式提高工效3倍以上。法兰与风管间一体，无缝隙，减少了漏风量，保温时处理也较容易。节约了角钢、铆钉等材料和钻孔、防腐等施工措施。较传统连接方式节省材料费、人工费。金属矩形风管薄钢板法兰工艺作为快速法兰风管工艺的一种，得到了大量推广。在民用建筑中的，防排烟系统、新风系统、空调系统的经济合理运行有利于提高能源的利用效率，节约能源，实现我国的可持续发展战略。 参考文献：【1】周建，金属矩形风管薄钢板法兰连接技术，城市建设理论研究，2013 【2】张建军，金属矩形风管薄钢板法兰连接技术，建筑技术开发，2014 【3】叶乔亭，浅谈共板法兰连接矩形风管施工质量，安徽建筑，2014

作者简介：

刘自强，男，1992年出生，助理工程师，中建二局第一建筑工程有限公司项目技术副总工，深圳市罗湖区经二路3号

许景达，男，1986年出生，中级工程师，中建二局第一建筑工程有限公司项目技术总工，深圳市罗湖区经二路3号

论文作者:刘自强,许景达

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/2/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/011f4bc108a7b1cd51721882.html