# 对大型电力变压器安装技术的探讨论文_徐超

河北省电力勘测设计研究院 河北石家庄 050000

摘要：在变电站及发电厂中，电力变压器是非常重要的设备，它的应用可以实现用户的不同需求，可见，电力变压器的作用十分重要，这无疑也对变压器安装提出了更高要求。变压器的种类多种多样，虽然不同变压器结构比较相似，但是其运输状态和绝缘处理要求始终存在一些差异，此外，安装方面差异也颇多。基于此，文章详细分析了大型电力变压器的安装技术，以供同行借鉴。

关键词：大型电力变压器；安装；技术

纵观整个电网中的所有电力设备，大型电力变压器是其中非常重要的变电设备之一，由于投入运行之前还需要现场再装配与调试的安装操作过程，这一阶段装配安装质量将会直接决定着以后变压器的运行情况及使用寿命。大量安装实践可以看出，传统安装工艺中部分已经不能适应当前新型变压器的安装要求，这种情况下，为了充分保证变压器的安装质量，促进安装效率的提高，有必要针对大型电力变压器安装技术展开深入分析。

1 安装前的准备工作

在大型变压器安装之前，首先应做好变压器的防潮工作。将变压器运送到现场以后，注意不能直接进行设备安装，做好防潮工作是非常关键的，这样可以充分保证变压器运行不受到影响。具体来说，将一定数量的氮气加入变压器箱体中，氮气的压力通常在0.01～0.03MPa之间，完成氮气输入工作后，还应对变压器进行跟踪监控，并做好记录工作，一旦发现其压力值低于0.001MPa，应及时补充氮气。其次，将施工现场布置好。在建设火电厂的过程中，大型变压器由于体积比较大，在测量其尺寸的过程中，用保证中心位置与进出线的准确性，满足相关要求后，将变压器固定好。同时还要在安装说明总明确存在气体继电器，这时应结合实际情况将气体坡度向上升高1.5～2.0%，以保证气体继电器可以正常运行。此外，还要注意变压器重力加速冲击值应<5g，如果未能满足该要求，应及时与生产商联系进行处理。

2 变压器的检查内容

首先应将氮气排除。在检查过程中应选择晴朗天气，排出充氮变压器中的氮气，然后将出气孔打开，彻底排出邮箱中的氮气压力，通风时间控制在3min左右，3min后工作人员将特制连体工作服串号，这样才能进入油箱中检查。其次，在安装变压器的过程中，机身在空气中暴露的时间应该在16h以内，由专人对其进行看管，看管过程中还要做好相应的检查，并将记录工作做好。具体来说，机身检查主要包括机身各部分是否有移动变形情况出现、内部螺栓固定是否与要求相符合、内部绝缘情况是否良好、引出线绝缘距离是否已经满足要求、接触导电情况是否良好等内容。完成以上检查工作后，工作人员应积极展开测试，例如铁芯绝缘测试、绕组与低压侧对地绝缘电阻测量、绕组直流电阻与电压变化等，注意测量结果允许一定误差，但是误差绝对不能超过0.5%。

3 大型变压器安装技术

3.1变压器吊装

在吊装过程中，应加强对搭接桩头、瓷瓶的保护，尤其是千斤可能会接触的位置应设置一定保护性措施，以避免设备遭到迫害。千斤受力以后，应仔细检查及调整吊钩和设备中心，拖运过程中应将变压器中的拉手挂到千斤绳子上，并利用该拉手拉到变压器室内。拖拉过程中可以适当有节奏的放松，吊钩有所松脱之后，应将其慢慢的拖拉到基础上，最终实现就位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2附件安装

设备运行过程中会或多或少产生一些热能，如果设备运行时间非常长，将会呈现出一种持续高温的状态，这种情况下设备使用寿命将会大大缩短，严重时甚至会对工作效率产生影响，所以设备安装非常重要。在附件安装过程中，首先应关闭变压器的螺阀，然后去除法兰上的临时封闭板，利用起重机吊起风冷却器，采用一定防护性措施以后，拧紧上下连管。此外，还要保证净油器中有良好的活性氧化物，然后实施安装。这些工作都完成以后，启动电源空转测试，空转测试的时间不能超过10min，这样才能不会出现进气、渗漏等现象。

3.3套管安装

使用电容式套管的过程中，应积极进行设备检测，保证质量合格。具体来说，需要对套管绝缘电阻合理性进行测量，保证充油式套管不会出现渗油的现象，安装过程中还要仔细检查其外观，以保证外观不存在任何损伤及裂缝。此外，套管金属法兰结合面平整性也非常重要，绝对不能有缺口存在，套管顶端必须保证良好的密封性以及连接紧密性，充油套管应尽量靠外安装，并进行接地连接。

3.4气体继电器安装

在开始安装气体继电器之前，应对其进行仔细的检查，通过检查保证其质量合格后才能进行后续作业，动作调整值应符合规定要求，并解除运输时的固定性措施。在水平方向上安装气体继电器时，顶管箭头应保证指向储油器，这样可以有良好的严密性。

3.5温度测试装置安装

在安装温度测试装置之前，应仔细调试相应设备，以保证信号接点动作的准确性，温度计设定值应按照实际情况展开调整。同时，注油的过程中应保证绝缘油不能注入到温度计中，膨胀式信号不能有扭曲或压片现象出现，此外，还要注意其弯曲半径应≥50mm。

4 变压器注入油

所有部件安装完成后，应按照试验标准和规定展开试验，试验合格以后才能在变压器中注入绝缘油。注入油过程中应注意不能在下雨天进行注油；如果是330kV变压器，应该及时进行真空处理，并注意油箱真空度应保持在<200Pa，关闭阀门，并测定系统泄漏率，注意测定时间应保持在30min左右。在真空处理时，应及时检测变压器，以避免变压器出现变形幅度过大等问题，同时真空压力应该<133Pa，注意时间不能<8h，注油速度应<100L/min，温度应该控制在50℃左右。

结语

综上所述，电力变压器是变电站及发电厂中的关键性设备，电力变压器会升高电压，并将电能输送给不同用电地区，同时还要降低电压，以便各级更好的使用，使用户不同需求得到实现。虽然不同变压器结构上相似，但是它们的运输状态和绝缘处理要求，因此，安装上存在很多差异，对于这一点应该引起相关人员的重视。当前大型变压器的制造技术正在不断发展，变压器现场安装工序非常复杂，需要的时间比较长，在安装过程中需要很多工艺与方法，在未来的工作中需要对现有安装技术进行进一步优化，积极控制各个安装步骤，以充分保证变压器安装质量，保证电力系统的安全运行。

参考文献

[1]陈建平.大型油浸式电力变压器的安装规范性问题的研究[J].有色设备，2012，04：58-60.

[2]于洋重，刘应胜.浅谈220kV大型电力变压器安装技术及注意事项[J].广东科技，2012，17：72-73.

[3]冯永新，邓小文，范立莉，刘石，王飞，肖小清.大型电力变压器振动法故障诊断与发展趋势[J].变压器，2009，10：69-73.

论文作者:徐超

论文发表刊物:《基层建设》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0127ff1afac8d35cd8b45b7c.html