# 浅谈“五小”技改成果在输（配）气站场论文_何尧,张华英,张开炳

西南油气田分公司输气管理处梁平输气作业区，重庆市 405200

摘 要： 输（配）气站场作为天然气输配系统的关键枢纽，设备种类和数量都较多，随着设备使用日久，日常维护保养、维修工作量增大，同时部分设备为进口、更新换代导致设备配件损坏后购买周期长、成本高，甚至买不到需要的规格型号。梁平输气作业区成立的创客工作室成员基于丰富的工作经验、充分发挥主观能动性，使用简便易得的材料进行发明创造和技术革新，达到了保障设备安全、节约成本、减轻工作量的目的。

关键词： 五小技改 实施情况 应用

1.引言

梁平输气作业区“创客工作室”自2016年2月成立以来，始终坚持以“创新驱动、专业领先”为理念激励发明创造和技术革新，强化开源节流降本增效，鼓励员工立足岗位，充分发挥工作中的主观能动性，勇于创新，以各种小发明、小改造带动节约。一项项“五小”技改成果正在梁平输气作业区各点站不断推广应用，推动了作业区节能节水管理工作再上新台阶。下面，就节能降耗方面的几项典型创新技改成果在作业区8座输（配）气站场推广应用的预期效果进行简要分析。

2. 自制BIFFI电驱动头三位转换开关

2.1 项目背景及改造必要性

站场的BIFFI电动驱动头三位转换开关为塑胶材质，因阀门大多安装在室外，经风吹日晒后极易老化脆裂，而阀门操作需通过三位转换开关选择不同模式，在频繁操作中老化的三位转换开关极易损坏。BIFFI电驱动头为进口设备，如向厂家购买原装三位转换开关，每个需1000元，且半年后才到货，购买周期长影响设备正常使用，而成本费用高不便于准备足够备件。

2.2 改造方案及项目实施情况

作业区创客工作室成员开动脑筋，从颜色、绝缘性能、不易老化、成本低廉等多方面考虑，经过不同材质对比最终选择使用MC尼龙材质来自制三位转换开关。MC尼龙又称铸型尼龙，白色，具有重量轻、耐磨、防腐、绝缘等多种独特性能，且成本较低。作业区创客买来MC尼龙坯件，在车床上加工好外形，再用电钻钻出内部套孔后安装弹簧、钢珠及磁铁，就制成新的三位开关，一个开关成本只需100元左右。经实验，新开关在实际运用中完全取代了国外的产品，不仅解决了进口设备配件购买周期长的问题，还大大节省了成本。

3.自制高级孔板阀聚四氟乙烯垫片

3.1 项目背景及改造必要性

高级孔板阀顶板顶丝处使用的密封垫片，通常为红纸板，价格低廉，虽然具有优良的弹性、耐磨性、耐腐蚀性、绝缘性等，但同时其吸水性也较强，因而在实际使用过程中因吸水软化易变形缺损，故重复使用率低需经常更换，且缺损掉落的纸屑易粘结在高级孔板阀压板和密封台面的接触平面上，清理时耗时费力，清理出的纸屑容易掉入阀腔内堆积而影响高阀的正常运行。

3.2 改造方案及项目实施情况

通过调查，作业区创客了解到聚四氟乙烯垫片，这种材料被称为“塑料王”，物化性能稳定，具有耐高/低温、耐腐蚀、不粘附、无毒害等性能优点，被广泛运用于密封材料和填充材料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆作业区创客根据不同高级孔板阀规格将聚四氟乙烯垫片裁制成适宜的大小取代红纸板密封垫。经试验，重复使用率可达1年以上，且密封性能好，节约材料成本的同时缩短了检查清洗高级孔板阀的用时。

4．球阀驱动头盖盖板处加装“防渗水”凸台圈

4.1 项目背景及改造必要性

球阀因其结构简单、启闭迅速、密封性能好等优特点，正广泛使用于各输气点站。球阀驱动头有一阀位指示盘为平面的圆形薄铁皮，因设计的缺陷极易变形而凹凸不平，雨水则通过翘起的缝隙处逐渐渗透到转接盘凹槽内及涡轮箱箱体内。球阀驱动头内部进水，导致蜗杆、涡轮极易腐蚀生锈，甚至引发阀门故障，同时黄油很快老化变质，是令每次保养驱动头就弄得满身油污、双手如“黑手党”似的点站员工们很头痛的一件事情。

4.2 改造方案及项目实施情况

为避免或减少进水情况，作业区创客决定想法避开驱动头盖盖板与转接盘接触的缝隙圈，采取在驱动头盖盖板处加装凸台圈，再加盖板盖严的技改措施：根据驱动头型号加工制作的凸台圈通过螺栓与驱动头盖相连，且连接面用玻璃胶填充密封防水进入，盖板比凸台圈直径稍大，覆盖在凸台圈上。经多次冲淋试验和历时一年的现场实践，盖板活动及其指示功能不受影响，驱动头内部易进水的现象得到了明显改善。通过对技改前、后两种内部情况的球阀驱动头进行维护保养对比分析，改造有效解决了渗水难题，从而降低了故障率，延长了球阀的使用寿命；大大降低了点站员工们的保养劳动强度、减少了维保材料的使用，节约了材料成本，同时因减少保养废弃物而有效降低了环境污染。

5．使用亚克力制作闸阀阀杆保护罩

5.1 项目背景及改造必要性

站场使用的平板闸阀，在手轮外设置有金属材质阀杆保护罩，通过螺纹连接方式与阀门相连。为查看阀门开度，阀杆保护罩留有一厘米左右宽的阀位指示口，但实际操作中因指示口朝向不定、光线不足、人与阀门距离较远等原因，不易观察到阀门的开关情况。且雨水易通过阀位指示口进入而积存在保护罩内，造成其内部锈蚀，而其为圆筒形状，内部的锈蚀不易清理，不便于涂刷油漆进行保护。当金属材质阀杆保护罩锈蚀严重需要更换时，需联系厂家购买，每个费用不低于200元，且因阀门更新换代很难买到匹配的规格。

5.2 改造方案及项目实施情况

因考虑到阀杆保护罩需安装在阀门手轮上，创客们想到了可塑性高，同时具有良好透明性、化学稳定性、耐磨性等性能特点的亚克力材料。亚克力材质制成不同规格大小的单面密封圆筒，开口端加工出内螺纹与阀门相连。使用亚克力制作成的阀杆保护罩，达到了可视、防水、防腐的多重效果。亚克力材质的透明度好，在巡检中，哪怕距离阀门较远，都能迅速观察到阀门的开关状态，及时排查到阀门开关状态与实际生产不一致的情况而防范于未然。使用亚克力材质制作的保护罩为封闭式的，这样就能隔绝雨水，对凸出的丝杆部分达到有效防水防腐的效果。同时因亚克力材质制作成本低，且不会锈蚀，不需要涂油漆保护，既减少了输气工工作量又节约了材料成本。

6．结语

创客工作室围绕“自主探究、节能增效、平安输气”的宗旨开发课题进行研究，一项项创新技改在工作室成员手中由设想变为成果，在梁平输气作业区的输（配）气站场得到有效推广应用，达到了保障设备安全、节约成本、减轻劳动强度的目的，推动了作业区降本增效管理工作再上新台阶。

论文作者:何尧,张华英,张开炳

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第11期

论文发表时间:2019/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/015cdca8e6cecd0954c1d75b.html