# 电动机运行监测故障报警装置的发明与应用论文_穆金海,王萌

（山东省东营市利津县 257400）

摘要：电动机运行监测装置的发明可以实现对多台电动机故障的检测，对于延长电动机的使用寿命，以及减少不必要的人力资源浪费有重要的作用。对于在将故障处理时间减少的情况下提高工作效率。

关键词：电动机；检测；故障报警装置；应用

电动机伴随科技的不断发展，在行业中的应用也来越普及。电动机的中类多样，可以满足多种行业的要求。比如双电机和多电机设备的不断涌现，在未来会有更好的发展空间。设备运行的关键部分在电动机，因此对电动机运行中故障的检测是非常必要的，可以及时发现电动机的运行故障，采取措施加以解决，避免影响生产的顺利进行。电动机运行监测故障报警装置的发明可以针对系统整个运行情况进行详细的监控，实时将电流、电压数据进行传送，一旦发现监测数据出现问题，电动机会自动停机，避免出现电机烧坏的情况。但是目前设备的检测装置适用于检测多台电动机总电流。当其中一台电动机出现问题时在操作人员不能及时发现的情况下，容易造成电动机毁坏的情况。因此针对这样的问题，设计出了双电机拖动系统，它可以检测每台电动机的运行情况，从而避免出现某台电动机烧坏的问题[1]。

1电动机运行监测故障报警装置的发明内容

将该装置安装在大于两台电动机的电控系统上。电流感应开关、可编程控制器以及报警指示元件是该装置必不可少的比分。其中电动机上必须安装的是电流感应开关，并将其与可编程控制器的输入端相连，报警指示元件与可编程控制器的输出端相连。电动机上运行指示灯、过载蜂鸣器和失效蜂鸣器都需要对应连接。其中电动机过载蜂鸣器与电动过载指示灯并联，失效蜂鸣器与电动机失效指示灯并联。将电流感应开关安装在每台电动机两个定子进线处。在防爆开关箱中设置电动机检测装置[2]。

2电动机运行监测故障报警装置的优势

该发明具有以下优势：首先，可以实现双电机或者多电机拖动系统中监测每台电机的运行情况，一旦发现故障立即报警，停机，避免其他电动机烧坏。其次，该发明适当减轻人力，对减少操作员检查次数有重要作用，并且将监测的准确性极大提高，减少了不必要的人力资源浪费。最后，电动机运行监测故障报警装置的发明还可以让操作人员快速发现故障，并采取针对性措施加以解决，对于孙端故障处理时间有重要的作用，可以确保生成的顺利进行。

图1该发明电气原理示意图

3电动机运行监测故障报警装置的运行方式

电动机运行监测故障报警装置的示意图如图1所示。电流感应开关为TA1、TA2、TA3、TA4，可编程控制器PLC位三菱FX2N系列。电动机M1的指示灯为HL1，电动机M2的指示灯为HL2。电动机M1的过载蜂鸣器为HA1，失效蜂鸣器为HA2。电动机M2的过载蜂鸣器为HA3，失效蜂鸣器为HA4。电流感应开关、可编程控制器以及报警指示元件等构成了该装置。

4电动机运行监测故障报警装置运行工作原理

该装置的电流感应开关安置在每台电动机定子进线处，每台电动机的两个定子进线处安装有电流感应开关。举例来说，电流感应开关TA1对电动机M1进行过流监测，电流感应开关TA2对电动机M1进行失效监测。并将其过载电流数值和运行电流数值设计在电流感应开关上，将其监测到的数据利用开关量信号输入到PLC可编程控制器上，进过相应处理后，利用程序的方式进行控制输出[3]。当电动机没有出现故障，监测到的电流信号数值正常时，PLC将电动机运行信号输出，此时电动机指示灯变亮。当电动机运行电流出现异常时，运行电流大于过载电流，PLC将电动机的过载信号输出。此时电动机过载蜂鸣器则发生报警；当电动机运行电流比正常电流要小时，PLC将电动机运行的失效信号输出，此时电动机失效蜂鸣器发出报警信号。以上情况被操作人员发现时，立即进行停机处理。其中电动机过载蜂鸣器与电动机失效蜂鸣器与指示灯在并联的情况下会有更加显著的效果[3]。

5电动机故障传统的检测方法

在电动机运行监测故障报警装置没有被发明应用之前，对电动机故障监测常采用人工检测的方式。比如操作人员最长采用的是看、听、闻、摸四种方法。其中看主要是指操作人员可以观察一下几种情况来判断系统是否存在故障，定子绕组短路会出现电动机冒烟问题；电动机过载运行、缺相运行会出现嗡嗡的声音；当电动机正常运行突然停卡在接线送脱处会出现火花，将保险丝熔断；电动机出现剧烈震动原因可能是电动机固定不牢，或者传动装置被卡等。听主要是指听电动机运行中的声音，比如运行声音忽高忽低间隔时间不变说明轴承磨损较严重。声音沉闷说明三相电流不平衡。电动机运行中有噪音说明铁芯松动。出现吱吱声说明轴承缺油导致。若当电动机发出连续非忽高忽低的声音可以能是有下列原因引起，首先，周期性啪啪声可能是皮带接头不平滑引起，咚咚声可能是联轴器轴间松动或者键与键槽磨损引起[4]。闻是指通过闻电动机运行中的气味来判断故障。当电动机内部温度过高时会出现油漆味；当绝缘层被击穿或者绕组烧坏会出现焦臭味或糊味。摸主要是通过操作者的双手来感觉，注意啊需要在确保安全的情况下。常出现的情况是电动机表面温度过高。主要是由以下原因引起，第一，运行环境通风不良。比如，通风道阻塞；第二，电动机运行过载，运行电流过大使得定子绕组过热。第三，定子绕组匝间断路，或者三相电流不平衡，第四，电动机启动制动过于频繁。以上就是监测电动机常采用的人工故障剔除方法。而在电动机运行监测故障报警装置被发明应用后，可以极大的节约故障发现的时间，并且还可以较少不必要的人力资源浪费，对于电动机故障维修的速度有重要的作用。此装置的使用可以避免出现更大的电动机故障[5]。以下是我们针对电动机运行监测故障报警装置的应用的具体案例分析。

6电动机运行监测报警装置的应用实例

本次实例选取双电机拖动提升机为应用对象，该拖动系统没有使用电动机运行监测故障报警装置之前，出现过很多次的电动机运行异常情况。故障在操作人员多次提升巡查时被发现，还有一台电动机运行加减速度时，声音有问题，经操作人员发现后，立即通知维修人员，经维修人员检查较长时间后，才发现问题予以解决，故障发现到解决期间，浪费了较长时间，严重影响了正常生产。

该发明被应用到上述系统之后，可以在提升运行时，在故障报警装置的指示下及时将故障发现。当其中一台电动机出现异常时。维修人员可以根据故障报警装置的提示，对故障的电动机进行及时检查，这样针对性的检查处理可以极大提高解决故障的时间，对生产造成较小的影响[6]。

7结语

电动机运行监测故障报警装置的发明和应用可以提高故障处理和解决的时间便于维修人员针对性的处理某台电动机，可以提高故障监测的准确性。因此该装置的使用具有较高的应用前景，可以减轻电动

机故障对与生产的影响。

参考文献

[1]刘义杰，卢煜杰，李安.基于PLC的空压机组组态监控系统设计[J].福建质量管理，2016，(10):103-104.

[2]郑海林.基于POWERLINK工业以太网的电动机保护装置的研制[D].山东大学，2012.

[3]潘天宇.可编程序控制器控制软件的设计与实现[D].电子科技大学，2011.

[4]枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿.电动机运行监测装置:中国，CN201620989647.6[P].2017-02-22.

[5]枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿.电动机运行监测装置:中国，CN201610765410.4[P].2016-12-21.

[6]周子亮.机电设备故障定位及报警保护装置:中国，CN20151056 1581.0[P].2015-12-16.

作者简介

姓名：穆金海，出生年月日：1974-10-10，性别：男，学历：大专，籍贯：山东省东营市利津县，所在单位：利华益集团股份有限公司，职称：高级技师，研究方向：电气工程。

论文作者:穆金海,王萌

论文发表刊物:《电力设备》2018年第23期

论文发表时间:2019/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/016ad51095d622261ebb1bcb.html