# 既有建筑改造成新冠肺炎治疗与隔离场所的一些管理探讨论文_覃谢

摘要：2019年底爆发并延续至今的新型冠状病毒肺炎给全世界人民带来巨大的影响，实践证明，中国防控新冠肺炎疫情的三级诊疗机制，能有效控制疫情和阻止疫情的几何式传播蔓延，各地市区的集中隔离场所起到了非常重要的作用，本文就此次应对新冠肺炎疫情中，集中隔离场所的改造建设管理相关工作进行简要分析探讨。

关键词：新型冠状病毒，传染病，既有建筑，隔离场所

0.引言

2019年12月以来，我国新型冠状病毒肺炎[1]（以下简称：新冠肺炎）确诊患者数量在短时间内快速增长超几万人，疑似患者和密切接触过人群需要隔离观察的数量更是高达几十万人。

根据国家卫生健康委有关报道，本次的新冠肺炎传播途径主要为直接传播、气溶胶传播和接触传播[2]。直接传播是指患者喷嚏、咳嗽、说话的飞沫，呼出的气体近距离直接吸入导致的感染；气溶胶传播是指飞沫混合在空气中，形成气溶胶，吸入后导致感染；接触传播是指飞沫沉积在物品表面，接触污染手后，再接触口腔、鼻腔、眼睛等黏膜，导致感染。

我国为了阻止新冠肺炎疫情的蔓延和扩散，对疫情的防控形成了三级诊疗机制，即发热、疑似和密切接触者收治在酒店、学校改造的集中隔离点（场所），每人一间房，进行医学观察；确诊轻症患者收治在以体育馆等大空间改造的方舱医院；确诊重症患者收治在定点救治的医院[3]。

1.启用隔离场所的时代背景

除了武汉的火神山医院与雷神山医院为新建医院，大部分的定点救治医院、方舱医院、隔离观察场所，都是利用各地区的既有建筑，在最短的时间内改造的临时收治场所。由于定点医院与方舱医院，国家已有相关图纸设计，专业队伍施工，这里就不复赘述了，笔者想关注的是全国各地都有几十万的密切观察人群，收治这类人群的隔离观察场所的改造，需要我们注意到的一些建筑方面的管理技术。

截至目前2020年3月份我国疫情控制已取得较好的效果，但疫情仍未完全结束，加上海外地区疫情爆发，一些输入型病例与密切观察人群会不定点、不定量的突发，所以全国各省市县村的加强防控仍然要高度重视。那么笔者要探讨的问题就是如何妥善的选择与改造既有建筑，使其达到符合防控疫情要求的程度。为防控疫情的工作顺利推进提供一些有价值的参考。

2.改造既有建筑的经验探讨

2.1 选址原则

由于新冠肺炎具有很强的传染性，因此，用于收治观察人群的隔离场所规划选址应遵循影响面小、安全性高的原则，优先选择各地区（地市县）的常年主导风向的下风或侧风向，尽量远离人口密集区域，远离易燃易爆有毒有害气体生产储存场所，远离食品和饲料加工生产企业[4]。

2.2 建筑物选型

由于新冠肺炎主要是空气传播，所以建筑物类型优先选用外廊式的单排房间类型，如附图1，图2所示。不推荐选用内廊式，如必须选用内廊式双排房间类型的，则要加强内廊式的通风强度，使用机械送风或排风设施，减少病毒在内廊的回旋逗留时间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 给排水系统改造

由于新冠肺炎还有可能是气溶胶传播形式，目前没能排除该形式，所以隔离观察人群的洗手与污染物排放处理，需要特别关注，根据国家卫健委报道，已在人类粪便中发现新冠病毒活体，新冠病毒可通过排污管道和沐浴花洒进行传播。所以建筑物的给水系统建议采用断流水箱+供水泵的供水系统，给水干管与各支管的连接处，增加设置减压型倒流防止器，所有房间洗脸盆的水龙头均改换用感应式水龙头，便盆改用蹲便器，选用冲洗效果好、污物不易黏附在便槽内且回流少的器具，蹲便器冲洗阀改换用脚踏阀或延时感应式阀，排水管道均换成带有存水弯的管件，水封高度足够阻挡排污管道内废气反涌，排水立管与透气管道应配套使用，透气管伸出屋顶高度应符合现行传染病防控要求规定的高度。给排水管道应使用热熔连接或焊接方式，不推荐使用承插式或螺纹连接方式。

室外排水收集系统，根据传染病防控要求，改造成有专门投药口的专用化粪池，污水、粪便经过消毒处理达标后，经取样检测合格后，方可排出到市政污水管道，防止通过下水道系统扩散传染病。

2.4 暖通与空调系统改造

通风系统优先考虑自然通风，需要使用空调的，应选用独立式分体空调，不宜采用中央空调系统，防止新冠病毒通过中央空调的风管道扩散传播。

3.结语

综上所述，这次的新冠病毒，传染力很强，传播范围很广，截至本文撰写的时间，海外爆发疫情数量已超过我国数量的4倍以上，根据趋势推测海外疫情还会更糟，所以笔者认为，普通的既有建筑若不进行一些改造，就用来做隔离场所，是很难达到防控疫情标准的，所以我们需要很据该病毒的传播特性，相应的对选中的既有建筑隔离场所进行一些必要的改造，使其成为合格的隔离场所，如果不改造或者改造不全面，反而还会变成一个封闭式的传染场所。笔者在本文所探讨的一些建筑改造管理经验，希望能对这次的疫情起到一个借鉴的参考作用。

参考文献：

[1].国家卫生健康委办公厅. 关于印发医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南（第一版）的通知(国卫办医函〔2020〕65号). (2020-01-22) [2020-02-22]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-01/23/content_5471857.htm.

[2].国家卫生健康委办公厅. 国家卫生健康委办公厅关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第六版）的通知(国卫办疾控函﹝2020﹞204号).(2020-03-07). http://www.nhc.gov.cn/jkj/s3577/202003/4856d5b0458141fa9f376853224d41d7.shtml.

[3] 国家卫生健康委办公厅住房城乡建设部办公厅.关于印发新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则（试行）的通知[EB/OL].[2020-02-08]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-02/11/content_5477301.htm

[4] GB50849-2014 传染病医院建筑设计规范[S].

（作者简介：覃谢，男，1976年生，广西医科大学第一附属医院基建科，建筑专业高级工程师，通讯邮编530021，邮箱591292777@qq.com）

论文作者:覃谢

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0195f57f072d6346dbb59218.html