# 关于继电保护二次回路异常与故障处理探讨论文_曹磊,张保平,翟雨蒙,张雷

(国网河北省电力有限公司保定供电分公司 河北保定 071000)

摘要：当前社会各行业的快速发展，增加了人们在日常生活和生产中的用电需求，电力企业的发展受到了人们的广泛关注。在电力系统中，二次回路是保护、监管、调节一次设备的主要装置，其稳定性决定整个系统的安全运行。当二次回路产生故障时，可造成断路器异常，电力系统受到破坏，对人们的生活和生产造成严重的影响。本文主要分析探讨了继电保护二次回路异常与故障处理方面的内容，以供参阅。

关键词：继电保护；二次回路；异常；故障处理

引言

社会经济的发展加大了人们生产生活中对用电的需求，使得社会各界开始关注电力行业的发展情况。作为监控、控制、调节和保护一次设备的装置，二次回路保证着电力系统的安全稳定和正常运行，有利于避免电力系统中故障的产生。如果二次回路出现异常和故障，就会直接影响到整个系统的运行，可能使得断路器发生误动，电力系统遭到破坏，严重影响企业的发展和人们的生命财产安全。

1继电保护二次回路异常和故障

在发电厂和变电所中，直接与生产和输配电能有关的设备称为一次设备，由一次设备连接的系统称为一次系统。对一次电气设备进行监视、测量、操作、控制和起保护作用的辅助设备，称为二次设备。由二次设备连接成的回路称为二次回路或二次系统。如果二次回路系统发生断线情况时，继电保护系统将会自动停止与运行，其中得到的电压信息也会存在很大的误差，最终导致后续部分保护工作无法顺利进行。当电压互感器和电流互感器二次回路出现故障时，均可能造成保护装置误动作。对继电保护来说，无论是出现拒动作，还是误动作，都将会影响到电力系统的安全稳定性。因此，本文就具体归纳了继电保护装置二次回路中主要存在的异常问题(1)对于远切、远跳、变压器(电抗器)非电量保护这些关键回路来说其动作出口的核心部分是中间继电器，如果在这个环节上出现了干扰问题，将导致严重后果。(2)继电保护的正确动作必须有两方面的保证：继电保护整定值计算准确及现场继电保护定值整定正确。由于种种主、客观的原因，使得保护整定定值与现场实际不符，因而导致电网中存在安全隐患，继电保护人员在现场工作中因为危险点分析不全面，安全措施执行不到位，重点危险回路没有有效隔离，而误碰二次回路，导致保护装置误动：以及二次’回路误接线导致保护装置作误动。(3)在日常检修管理工作中，如果继电专业人员技能水平较低．再加之管理意识薄弱，存在漏项检验的情况，即使继电器发生了损坏，也不能及时的发现处理，就埋下了事故的隐患，在下次检验周期前，如果一次设备发生故障．最终将导致保护装置误动作的出现。

2继电保护及二次回路中的故障排查及预防

2.1故障回路确认

如果继电保护二次回路出现异常和故障进行检验时，必须要保证最后检验整组的试验和电流回路升流。在检验结束后再拔插件、改定值、改定值区、改变二次回路接线等工作。而运用比较普遍的检查方法就是直观检查法．对交流进线保险和直流总保险进行检查，并对各分路熔断器的熔断进行检查。如果直观检查不能确定故障回路，在查找时可以拉开线路开关，根据信号、照明部分、操作部分进行查找，坚持先室外部分，后室内部分的原则。在对各专用直流回路切断时要保证切断时间在3s之内，如果回路不能进行切断检查，必须要转换一次设备状态，在二次回路查找时做好安全措施。一旦确定故障回路，其它回路就要恢复，并在检查时注意对照圈纸。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2二次回路故障的排查

当二次回路出现安全故障后，倘若没有进行及时的故障排查，将会导致安全事故。对于故障进行排查，需要对变组的故障录波器进行相应的记录，如果没有记录，就需调取机组的相角值、差流等进行数据采样。如果在现场测量后，没有发现异常，就应调取故障录波器内的启动记录。发变组的保护装是一种成套的保护装置，能够通过对应的录波功能，进行相应量的记录，例如差流值、模拟采样值等。分析发变组的录波图，倘若在U相电流中发现畸变现象，对应的中性点的电流波形表现正常，如果在U相中发现二次差流，那么可以得出故障不是一次设备故障，可以判断故障是二次回路或保护装置存在问题。在检查时应该将机组停机，如果发现组保护装置能够正常采波，就能够知道录波装置的波形是正常的。在完成判断后，再对接线端子进行有效的排查，在排查的过程中，检查电流的互感器的接线，如果接线的螺丝颜色改变，就需做接线拆除工作，还应该打开绝缘胶布进行检查，判断根部有无断裂。

2.3CT回路开路

因为CT端子排质量引起开路问题，所以作业人员必须远离开路处的CT端子箱并封好CT源侧，测量CT回路电流，保证CT源侧有电流、负荷侧无电流，此时断开CT连片，对开路处CT端子进行更换。如果发现端子上连线过热，要一同更换。在CT端子箱处恢复断开的CT连片，对CT源侧的短路连线进行拆除，如果发现CT源侧与负荷侧电流相同，就要恢复正常运行。因为CT本身质量引起的开路，在一次设备停运后进行处理。而输出电流偏差大是因为一相CT或回路出现问题，在CT回路中分段查找三相电流是否平衡。因此，CT端子箱要封好CT回路，对CT源侧三相电流的平衡进行测量，观察CT本身输出是否存在问题，如果有就要停电处理。如果三相平衡，从端子箱到保护屏所串联的回路就存在问题，可以继续分段查找，不断缩小范围，最终确定问题所在。

2.4使用高频保护

高频保护可在其保护的线路发生故障时展开全线速动，其被广泛应用在回路的异常处理过程中。其主要特点是对保护范围以外的故障不发生反应，选用参数时，不需要与下一线路之间互相配合，具有灵敏性。当前，其主要应用在电压高于110kV的电压下，不同的高频保护装置的工作原理也各不相同，常用的两种类型为方向保护和相差保护。由于高频保护在应用时，中间的环节繁琐，可产生通道装置、保护装置等方面误动的现象，所以，在使用时应对其发生的异常情况展开分析，并采取相应措施使其正确运行。高频保护在回路系统的维护、投入使用、退出使用等方面有重要作用。在运行过程中要确保高频保护的对称性，即在投入使用和退出使用的两侧应保证一致。应将过滤器接地开关断开，保护电源。严禁在通道以及动作装置上展开作业，在保护装置跳闸之后，高频保护投入使用之前以及装置出现异常时，有应对通道展开检查。当回路出现故障时，可通过通道检测出计量表的示数异常，导致直流电源出现异常或者中断的现象，此时应将两侧的高频保护同时退出。在使用高频保护时，要确保滤波器和户外开关断开，装置通道、直流电源正常，并设置跳闸压板。当装置退出使用时，应及时将跳闸压板断开，保护电源。

结束语

总而言之，继电保护是保证电力系统安全的基础、及时发现并消除二次回路存在的隐患，避免继电保护不正确动作意义重大。要加强对二次回路故障的研究分析．还要对其运行原理及特点有充分的把握，根据实际情况分析其可能受到的干扰因素，并针对这些干扰因素采取相应的措施．才能保证继电保护装置正常运行．保证整个电力系统的安全。

参考文献:

[1]樊新华.继电保护二次回路异常及故障处理对策分析[J].中国设备工程.2019(06)

[2]王家永,曹景雷,李俊良.继电保护二次回路异常及故障处理对策分析[J].电气技术与经济.2018(08)

[3]李雄杰.继电保护二次回路异常及故障处理对策分析[J].科技资讯.2018(01)

论文作者:曹磊,张保平,翟雨蒙,张雷

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/01a0749f1ac188f97b7d4b49.html