# 建筑工程机电安装施工技术措施探寻论文_段军

青建集团股份公司 山东青岛 266000

摘要：建筑机电工程的实际施工过程中，要充分注重方法的科学应用，保障各环节的施工质量。本文主要就建筑机电工程的安装施工管理重要性以及问题进行阐述，然后就施工管理措施做详细的探究，希望能借此理论研究，为实际施工管理提供有益的思路。

关键词：建筑机电工程；安装施工；施工问题

引言

建筑机电工程的实际安装施工的质量控制，需要从多角度进行分析。通过实施施工安装管理，提高质量水平，提升企业市场竞争力。若要发挥机电工程的重要作用，这就需要按照要求进行规范操作。

1工程概况

某建筑工程位于该市繁华地段，是一座综合办公楼，主体采用的是框架剪力墙结构，地下一层为车库及设备用房，建筑防火等级为二级。机电安装主要包括电气系统、通风空调系统以及给排水消防系统。因施工场地较为狭小，加之工期紧，致使没有专门的安装时间，只能与土建工程穿插作业，从而使机电安装的施工组织难度大幅度提升，为确保工程按质按量按时完成，需要采取合理可行的施工技术措施。

2建筑机电工程的安装施工管理重要性以及问题

2.1建筑机电工程的安装施工管理重要性

建筑机电工程安装施工管理工作对提高工程的施工质量有保障作用，机电工程施工安全专业性比较强，这就需要在实际工作当中做好相应的管理工作。施工管理人员要对工程的结构特征有详细的了解，然后明确安装的流程，从多角度分析安装的方法，优化管理，提高机电工程安装施工的整体质量。

2.2建筑机电工程的安装施工问题

其一，机电安装施工规范性差。从安装施工的现状发现，安装施工中没有严格按照施工操作要求执行，使得安装的质量无法得到有效控制。一些施工安装人员为赶进度，没有做好相应质量控制，安装施工的规范性也不够，这就必然会影响施工安装的整体质量。

其二，机电安装施工管理能力薄弱。做好机电工程安装施工管理工作，才能从整体上提高工程质量。实际施工中，常常会存在管理工作不到位的现象，相关管理人员没有履行自身的职责，管理力度比较薄弱，这就给机电安装施工埋下隐患。

其三，机电安装施工管理方式不科学。建筑机电工程的安装施工过程中，要充分采用科学的管理方式，才能提高工作质量。机电工程的安装施工涉及面比较广，这给实际管理工作增加了比较大的难度。

3建筑工程机电安装施工技术措施

3.1电气安装的施工技术措施

3.1.1配电箱安装

第一，当采用暗装的方法对配电箱进行施工时，应使底口与地面之间的距离保持在1.5m。需要特别注意的是，同一个建筑内，所有同类配电箱的安装高度应当保持一致，最大的允许偏差不得超过10mm。

第二，安装配电箱时所需的各种铁件应当进行提前预埋，悬挂式配电箱则应使用金属膨胀螺栓进行牢靠固定；配电箱带有器具的铁制盘面与装有器具的箱门及电气的金属外壳全部应当进行可靠的接地。

第三，配电箱内的配线应当整齐排列，并绑扎成束，对于活动的部位可在两端进行牢靠固定，从配电箱盘面引出的导线应当留出一定的余量，在对导线进行安装的过程中，应避免剥削时损伤线芯，必须保证导线压头牢靠，如果有多股导线，不得采用盘圈压接的方法，而是应当加装压线端子；配电箱上的母线应套上不同颜色的色套，以便区分。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1.2母线安装

应严格按照不同型号和规格的母线对支架进行制作，并根据施工现场的实际情况对支架的安装距离进行确定，可采用金属膨胀螺栓对支架进行安装；到场的母线在安装前，应当进行质监验收，确认质量合格且与设计要求相符后方可使用；所有母线均应当妥善存放，安装前应使用摇表进行遥测；接插式母线应当做好接头保护，组对前应对接头进行检查，看有无杂物，插接处的衔接应当平整，紧固螺栓不得松动；母线的外壳支架应当进行可靠接地。

3.1.3电缆敷设

在对电缆进行敷设前，应当先安装桥架，并在质检合格后，方可进行电缆敷设。敷设在桥架内的电缆不得存在交叉的现象，不同电压等级的电缆不得混放，如有必要应当加装隔板进行隔离；当电缆敷设的倾斜角度超过45°时，应当每间隔2.0m左右设一个固定点；沿着桥架敷设的电缆应当避免弯曲半径过小；在对电缆接头进行制作时，必须严格按照操作规程。

3.2通风空调安装的施工技术措施

3.2.1风管安装

在对风管及其相关部件进行安装前，应当先将管内外的杂物及油污全部清除干净，并在地面进行连接；如果安装部位的空间较大，则可采用液压升降车对风管进行安装，若是空间比较狭窄，则可采用分节段的方法进行安装；在对防火阀进行安装前应当先将易熔片拆除；安装风口前，应当进行全面检查，看有无质量缺陷，如破损、划痕等，安装风口时，应尽可能与所在房间内的线条保持一致，并确保风口牢固可靠；安装成排的风口时，应当采用水平尺保证水平度。

3.2.2空调水管及附件安装

第一，在对空调水管进行安装时，应当遵循先大后小、先主后支的原则，并确保安装的水管与墙壁平行，为便于维修应预留出一定的净空高度。

第二，应在每根水管的低位端设置排水阀，并在最高位置处设置通气阀，终端泄放管与地板之间的距离应当控制在150mm以上；冷凝水管应当顺着排水方向设置不小于0.008的坡度，并且要有存水弯，或其它隔气措施。

第三，当水管需要从楼板或是墙体处穿过时，应当设置套管。应确保选用的套管内径比水管直径大20-30mm；在对镀锌钢管进行安装时，应当采用机械套丝；在对法兰连接的阀门进行安装时，应按照介质的流向对阀门的安装方向进行确定；阀门的安装高度应当控制在1.2m，阀门安装完毕后应加装防护罩。

3.3给排水消防系统的施工技术措施

3.3.1给水管安装

本工程中，给水系统采用的是不锈钢材质的管道，安装时应当在地面进行预制，不得在安装时，用铁器对不锈钢管进行敲击；当不锈钢管的管径在DN50以下时，可以采用卡压式连接，管径超过DN50，则可采用焊接的方式进行连接，不锈钢管的焊接应当使用氩弧焊，由专门的焊工按规范要求进行操作，确保焊接质量；给水系统安装完毕后，应当及时进行压力试验，外观检查无渗漏即为合格。

3.3.2排水管安装

本工程中的排水系统采用的是机制铸铁管道，安装前应当先对管材的质量进行全面检查，确认合格后方可在施工中使用；由于铸铁管的配件尺寸均为固定，在安装时，不能随意切割。必须保证配件之间的位置准确；卫生间的直管和配管可以采用大小头直接与三通承插口进行连接，并在中间增设短管进行压接；排水管安装完毕后，应当进行灌水试验，检查管道及接口，无渗漏即为合格。

3.3.3消防系统安装

对消防管道进行下料时，严禁使用气焊进行切割；管道接口采用卡箍进行连接；在每个消火栓出口均应当安装一个能够承受1.0MPa以上工作压力的阀门；消防箱门应当与墙面紧贴，消火栓栓口与地面之间的距离应当控制在1.1m，并且应确保栓口位于消防箱的开门侧。

4结语

综上所述，建筑工程机电安装是一项较为复杂且系统的工作，其中涵盖的内容较多，一旦某个环节或是细节出现问题，都可能对施工质量造成影响。所以，在机电安装中，采取合理可行的施工技术措施，除了能够使机电安装质量得到有效保障之外，还能加快施工进度，从而确保机电安装按质、按量、按时完成。

参考文献

[1]卢勇.建筑工程机电安装施工技术措施探寻[J].居舍，2019（08）：56

[2]胡寒，贺前静，罗华阳，贺前敏.建筑机电安装施工质量控制研究[J].城市建设理论研究（电子版），2018（01）：132

论文作者:段军

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年8期

论文发表时间:2019/7/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/020508d8c91b6f863835f9ad.html