# 暖通空调安装施工中存在的问题及解决方法研究论文_黄美福

黄美福

摘要：随着社会发展和人民生活水平不断提高，技术的发展，人们生活水平的提高，对于生活条件与工作环境的质量也相对提高，笔者就暖通空调安装施工管理的经验做一些讨论，提出了安装施工中存在的问题，并对问题提出了有针对性的解决方法。这一切有助于施工企业生产质量的提高和施工组织管理的规范化操作，为施工企业标准化施工、科学化组织与管理提供了依据。希望广大专家和读者给予批评与指正。

关键字：暖通空调；施工管理；施工问题；解决方法

一、安装施工中的问题

（一）管线标高、定位交叉严重

暖通空调设备安装是一个庞大的工程，其所涉及的管道非常复杂，安装设计在施工图出图前存在着未校对好，导致施工中出现管线标高、定位交叉严重等问题。而暖通空调的管道用途也各不相同，例如一个完整的暖通空调设计中就要包含对空调末端的设备、排风管道、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管等各种设备、管道的设计。如果设计安装出图前对某些功能和尺寸的管道布局、规划不合理，就会出现管线标高、定位交叉严重的现象，给工程施工和管理带来极大的困难。通常，在图纸表意不明的情况下，贸然施工会造成先安装的施工管道容易安装，后安装的施工困难等问题，这样，有些管道就被迫安装在不合理的位置或标高上，严重影响工程质量和进度。

（二）暖通空调系统设备噪声超标

设备噪音主要来源于空调末端设备碰撞，噪声产生的原因主要是设计、安装产生，尤其是安装所产生的噪声不容忽视。暖通空调系统噪声控制包含了几个不同的专业，除暖通空调自身专业还涉及建筑、声乐、结构等各专业，噪声控制需要各几个专业相互间的协调配合。但是，由于目前暖通空调的技术人员专业技术的不全面，对于声乐专业知识不足，难以独立做好空调噪声控制设计。经过几十年的发展，我国的风机盘管技术相对成熟，大多数风机盘管厂商所生产的产品都能符合噪音标准。但是，实际情况却不容乐观，厂家所提供的参数值明显高于现场测试值和噪音标准值。

（三）空调水循环故障

当空调系统采用水冷时，采用水来带走冷冻机产生的热量。所以，保证水系统循环通畅是暖通空调设备安装考虑的重点问题，其施工的质量直接影响着整个系统的运行状况。在水系统循环中，冷冻水系统循环管道不通畅是其最常见的问题。在循环冷却水系统中，影响水循环的因素除了冷却塔和水量外，管道系统的好坏和水质的好坏也直接决定了冷却的效果。由于建筑空调系统的循环冷却水的水温一般是在30~40℃。流量较大时，则管径也较消防给水管大。再者，由于季节性使用，冷却水管道系统的运行时间与冷冻机组的运行时间相同，所以管道要考虑水的放空、再充满的情况。水系统管道不清洁又是另一方面原因，冷却水的水质相对于生活用水要差些，如果管道内部不清洁，水质相对就会差，严重损坏制冷设备，热交换效率就会大幅度降低，最终造成能源的浪费。、另一方面，冷却水的处理方式多样，需要进行加药处理和管道预膜处理，所以对其水质的影响也是很难完全控制的。

（四）水凝结问题

空调系统在调试和运行中会出现结露滴水的现象，出现这一问题的原因可能是由于凝结水排水管的坡度小，或根本没有坡度而造成的漏水。或由于风机盘管的集水盘安装不平，或盘内排水口堵塞而盘水外溢。由于冷冻水管及阀门的保温质量差，保温层未贴紧冷冻水管壁，造成管道外壁空气冷凝水的滴水。还有的是集水盘下表面的二次凝结水滴水。因此，管道安装和保温不良、管道与管件、管道与设备之间接触不严密、管道安装违法操作规程等都可能造成这一问题。管道、关键材料的优劣直接影响着安装的质量，所以在管材安装之前进行系统认真的检查是有必要的。

二、对应的解决方法

（一）合理设计管线

1、出图前应进行详细校对。在设计施工图前，将建筑管道进行详细分类，根据不同类别的管道，区分建筑内各项管线各项管线工程设计上存在的问题，进行不同的工艺布置。一出现某个工程与其他工程不一致，或者设计时布置的方向、置放的地点安排不合理时，要立即做好各个相关部门的协调工作，并及时整合意见加以改善。这就达到了管线布置在空间上达到协调统一。另一方面，一旦出现各个管线自身布置合理，但是整体上却出现交叉，甚至是同时挤占同个空间时，应该把握好全局，从整体出发，从而使各部分功能的合理、优化安排，使功能发挥到最大作用。为暖通空调施工过程中管线工程的施工、运行使用、维修管理创造便利条件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、注重风管的设计

空调风管应均选用国家检验合格的30mm厚的难燃级夹筋铝箔复面闭孔酚醛泡沫材保温，接风处用压敏胶带连接，要求外观平壁光滑，所有风管镀锌损坏处需刷防锈漆保护。空调风管通过防火墙与防火阀连接的通道，其壁厚采用>1.6mm的钢板，外涂35mm的水泥砂浆。风管截面高度方向的面积大小很大程度上决定了吊顶高度。风管走线一定要适中，不宜太长，也不宜过短。走线过长的话，不仅会增加施工的难度，还会增加其他管线的布置难度。风管截面与机房是成正比的，一旦风管截面积增大大，机房的面积也会大，最终导致噪声增大，回风组织困难。因此，在布置各专业管线时，一定要注意合理布置，这离不开专业技术人员的相互间的配合和协调，从而提高暖风空调使用效率，使其使用空间最大化。

（二）控制噪声

1.在安装施工前，应科学地进行管道综合排布。

为避免室内噪音向外延伸、扩散，首先必须做好对楼房或者是各个间隙的封堵措施，空调的安装实施需要各种管道、电线桥穿过墙体，这些穿孔都必须封堵好，以降低噪音。另外一方面，还应该控制好风量平衡，风量是否平衡对于噪音是否较小有重要影响，风量不平衡会引发各部分分支管路因风量过大而产生噪声的现象。建筑设计、暖通空调系统设计与噪声控制应互相配合，相互协作，做好中央空调噪声控制，因此，噪音的控制要综合各个方面，包括考虑声环境与室内微气候环境、室内空气品质等因素。

2.采用消声器

采用消声器时，应使消声器的气流再生噪声级低于该环境允许的噪声级。暖通空调建议采用阻性或阻抗复合式消声器，因为其运行中主要的噪声是来源与是以中低频为主的风机，采用此类消声器，可以起到较好的消声效果。

3、减振隔振措施

在设备和基础间配置有弹性的材料或器件，可有效地控制震动，减少固体噪声的传递。

因暖通空调系统中各种有运动部件都会产生振动，它是通过直接传给基础和连接的管件，并以弹性波传到其他房间中去，最终以噪声的形式出现的。

4、设备房的噪声控制

为更好的隔声，在选择位置时要多做考虑，应尽量不靠近空调房间，最有效的隔声是采用双道门，并在门洞内贴吸声材料，采取吸声和隔声处理，不仅能够降低噪声，同时隔断向外传播的途径。

（三）解决水循环故障方法

1、注重管道质量。基于循环冷却水的以上特点，要求管道连接方式考虑温度、水压、耐腐蚀、间隙使用故障，例如可以通过合理安排管线坡度和标高、安装排气阀、排污阀以及设法进行管道除锈工作而改善水循环故障，这些方法可以很大程度的减轻这一故障，所以在实际中有很强的操作意义。

2、改善水质。对冷却循环水进行处理分为物理法和化学法两种。对于冷却循环水系统，可采用物理法进行水质处理，进行连续排污，连续排污的量控制是有一定标准的，在循环水量的0.5~1.0%左右。对于新安装的水系统，或是已完全除垢的系统，也可以进行每一周或两周排污一次。化学法有投加水质稳定剂法和离子交换法。投加水质稳定剂法是向循环水中投加具有阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻作用的水质稳定剂，而对循环水进行处理。投加的水质稳定剂配方，一般需进行水质分析，并通过动态模拟方式确定。同时需要注意其缓蚀、阻垢、灭菌、防藻的协同效果。如果水质稳定剂配方选择不当，将造成顾此失彼。对于空调冷却循环水来说，此方法技术要求较高，操作、管理麻烦，工程中很少采用。

（四）水凝结解决方法

1、在设计管道时，管道的长度和坡度都应适宜，否则会出现滴水现象。管道的安装和布置要适合冷凝水的尽快排出，必要时可以设置水封装置。

2、注重材料的保温。风管与冷冻水管必须注意保温，管道的保温必须注意抓好其完整性与密闭性。所谓管道保温的完整性是不允许出现冷桥的存在的，所有存在冷损的表面都需要保温材料敷设隔热。而保温的密闭性则不允许有任何破损，保证所有的保温层面都密封不透气。要求所有保温层的交接缝都要粘贴密实，并且无论风管或冷冻水管保温，若选用铝箔玻璃棉保温时，由于玻璃棉属非闭孔性，若某处铝箔穿破或某处接缝胶带脱离，则该处漏入的空气就会渗透到整条管道的保温层，而造成大面积产生凝结水而导致玻璃棉湿透，保温失效，结果只能重新投资更换保温而引至重大的经济损失。考虑到冷冻水管内介质温度较低，更容易由于保温不良而引起冷凝水滴水问题，因此建议采用闭孔性的保温材料，因为该种材料就算局部保温层受到破坏，也不会扩散引起大面积保温失效。

三、结束语

在暖通空调工程安装施工过程中，除上述问题外，会不断出现新的问题，管理人员和技术人员在施工过程中不断积累经验，不断加强专业技能，相信未来的暖通空调技术水平将会越来越高。

参考文献：

[1]丁容仪.暖通空调安装工程施工与组织管理.中国电力出版社，2009，（8）.

[2]筑龙网.暖通与空调工程施工方案编制指导与范例精选.机械工业出版社，2008，（3）.

论文作者:黄美福

论文发表刊物:《基层建设》2015年23期供稿

论文发表时间:2016/3/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/025cf9771e611f228bead9cc.html