# 电力工程项目施工建设技术的应用分析论文_胡顺平,关小非

山东电力建设第三工程有限公司 山东青岛 266100

摘要：电力工程施工质量对于整个电网系统的运行效果有着重要的影响，工程施工期间，要重点对变压器、接地装置以及电缆敷设等环节引起重视，同时还要加强与土建工程之间的配合，根据现场实际状况合理选用施工工艺与技术。本文首先对电力工程施工技术安全标准进行探讨，并进一步研究施工技术要点。

关键词：电力工程；施工技术；要点分析

1、电力工程施工技术安全标准

1.1带电作业

带电作业期间，应严格遵循以下安全标准：①相应的施工与操作人员所穿戴的工作服以及工作帽等必要的工具，同时还要确保其干燥效果。同时，作业期间所使用的绝缘柄工具，不得同时与两个带电体进行接触，并且不能同时与带电体、接地体发生接触。具体施工时，施工人员要按规定穿戴好绝缘鞋，或者要在绝缘垫上开展相应的安装与施工工作。②当施工人员接触到设备带电部分期间，不能和地面上的工作人员传递物品与工具，更不能与其接触。施工期间要在合理的范围内专门设立安全围栏，施工现场要专门委派安全员做出监督与管理，防止违规施工等问题的出现。③对于高低压同杆架设施工的电力线路，如果施工人员正处于低压带电作业状态，那么施工人员要先对带电距离做出相应的检查，确保施工期间不能与碰触带电高压设备进行接触。此外，施工期间要严格按照施工规范与操作规程进行施工，不得出现麻痹大意的问题。

1.2停电作业

电力工程施工期间，施工人员难免会在带电设备的周围区域进行施工。当进入到带电体的安全距离之内时，就要严格按照规范进行停电作业。比如，在进行10kV电力工程的施工作业时，其安全距离是1.0m。因而，施工期间要对安全距离这一概念引起足够的重视。一般来说，在进行停电作业之前，相应的施工单位负责人需要及时的向有关部门提交停电计划申请，当调度人员做出相应的处理之后，才能开展后续的工作。

2、电力工程项目施工建设技术

2.1变压器的安装与调试

对于变压器的安装工作，其工艺流程大致如下：首先，需要对设备元件进行检查，并组织施工人员进行变压器的二次搬运；随后，要进行变压器安装，并对其相关附件进行安装施工。之后，还要对变压器吊芯做出检查，开展交接试验。上述工作结束之后，还要进行送电前的检查工作，并组织人员进行送电运行验收。变压器安装期间，需要对以下几点问题引起重视：一方面，要进行附件的清点与检查，现场要对各个连接部分的管件进行仔细的清洗。同时，还要对各个密封件以及连接法兰面进行严格的检查工作，合格之后才能开展相应的安装施工。另一方面，安装工作之前，还要对变压器的安装场地进行检查与清扫，确保现场不存在杂物。当变压器的各个元件组装完成之后，业主方与供应商要共同开展检查工作，确保外观没有损毁现象。由于变压器的总重量较大，因而对于运输环境有着严格的要求，施工期间要加强对混凝土路面的施工与质量控制，并确保周围场地相对宽阔。此外，在进行变压器的吊装施工时，不能将钢丝绳捆绑在线圈吊环上。①在开展瓦斯继电器校验工作时，首先要进行密封试验，确保干簧管内部没有油体渗入。同时，还要对瓦斯继电器的安装工作进行检查，尤其是顶盖上的标志箭头，其指向要和储油柜的方向一致。另外，还要对其密封效果进行检查。②对于变压器绝缘油的检验工作来说，当变压器安装工作结束之后，要在第二天通过抽样检验的方式进行绝缘油的检查工作。检验工作要严格执行取样试验的相关标准，并且要确保检验工作符合规定。一般来说，需要对绝缘油做出色谱、简化分析工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2接地装置施工技术

在进行接地装置施工工作时，应重点做好以下工作：首先，要严格按照设计要求进行接地干线以及接地极的埋置工作，并保证埋置深度达标。对于接地网络干线线路而言，其接地体之间的距离要控制在5m以上。同时，接地体和周围建筑物之间的间距要控制在1.5m以上，避雷针和接地体之间的间距要控制在3m以上。其次，对于接地引线、干线以及接地极的连接方式，应当进行焊接。焊接工作之前，要对焊接面可能存在的铁锈以及污物进行及时的清理，并且焊缝过程中要确保平整、无间断。焊接工作结束后，要及时做好焊渣的清理，同时还要按照要求在焊接位置处涂上一层沥青漆。此外，要控制好焊接过程的搭接长度。规范要求，接地干线与引线之间的线路搭接长度要大于100mm，焊接面要超过3面。对于接地极和接地干线之间的连接工作，应使用管箍的方式。在进行管箍和扁钢之间的连接工作时，要使用45°角焊的方式，并且在焊接高度方面要和扁钢的厚度相一致。另外，对于接地体的选取，要注重自然接地体的选用。比如，施工时可以将埋设在地下的金属管道当作接地体，也可以将一些金属结构作为接地体，这些金属结构要和大地之间有可靠的连接。对于接地线的选用，可以选择混凝土结构内部的钢筋，也可以使用相应的梁柱结构。

2.3电杆组立施工

从电杆的组立作业角度来说，涉及到焊接、组装以及拉线、立杆操作。此次工程施工作业，选择的是电弧焊作业法。为保证技术应用的效果，开展作业前的电力杆进行检查，确定没有存在偏移再作业，同时对焊口部分进行清理和除锈处理。如果钢圈的厚度超过6mm，则运用V形焊接作业法，组织开展焊接操作，反复进行焊接时，需要做好把控，尽量避开焊接接口位置。开展收口作业，将熔池全部填满。组织双杆作业前，需要做好间距以及对角线的精准测量，确保根端位于相同水平面上。需要注意的时，绝缘子的安装施工，既要做好前期的检查，也需要坐好施工环节的把控，比如球头间距等。进入拉线和立杆作业环节时，需要立起电杆，做好拉线安装的把控，完成前期工作后插入钢绞线。实施拉线作业，必须要保证回弯点位的准确性。利用准备的煨弯器，对准备的钢绞线进行处理，将其制作为弧形，确保和线夹舌板吻合。开展立杆操作时，若发现质量隐患，必须要停止作业。

2.4电力线路安装技术

（1）紧线作业。组织开展紧线作业，需要严格把控以下要点：①检查绞磨设备，保证使用的设备性能正常后，启动使用设备。②对准备的分裂子导线，进行相应的检查，掌握导线的具体情况。当处于设定的弧度值参数时，需要降低转速，通过缓慢牵引，使得弧度值参数处于合理值域内。③相同的紧线施工段，要做好观测值的控制，保证其不超过温度设计标准值。对于回松值要略微超出标准值，导线处于稳定状态后，进行相应的观测，反复进行操作最终收紧，使得弧垂能够在合理范围内。（2）挂线作业。开展电力线路施工作业，挂线为主要内容，属于作业的最终环节。若想实现对质量的把控，要注重把控施工技术操作的规范性和合理性。技术要点如下：①如果导线弧垂值和预设值相同，那么要做好划印时间的把控，保证施工技术参数达到标准。②开展高空作业前，组织安全技术交底和教育活动，落实安全保护措施，营造安全的作业范围。做好事前准备后，利用牵引绳子行走到卡线器附近位置，进行导线标记。利用钢卷尺工具，进行丈量作业，测量划印点和整板U型环挂孔的距离，做好相应的记录。③精准计算下线点长度。④按照施工作业标准操作，做好前期各项测量和准备工作，再进入后续作业。开展挂线操作时，督促施工作业人员严格按照安全操作规范进行，保证作业的质量。完成施工作业后，进行作业质量的检查，若发现弧垂变化，需要采取调整措施。

结束语

在当前这种新发展态势下，电力企业施工人员一定要做好电力工程施工的科学管理，并在实践工作中不断完善和强化电力工程实施技术和管理体系，这对于电力企业的长期稳定运行以及我国社会经济的持续快速发展，均具有极为重要的现实意义。

参考文献：

[1]陈新，兰琴.关于电力工程项目施工建设技术的应用分析[J].中国新技术新产品，2014（20）：147-148.

[2]周庆才.质量监理对电力施工项目的必要性分析[J].科技创业家，2013（23）：31-32.

论文作者:胡顺平,关小非

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/02779641b86b37f25a55dc73.html