# 探析SCADA系统在地铁供电方面的应用价值论文_卢小彪

（济南轨道交通集团第一运营有限公司 山东济南 250000）

摘要：SCADA 系统（Supervisory Control And Data Acquisition，综合监控和数据采集系统，又称为远动系统）贯穿于麦加轻轨铁路项目供配电系统的监视和控制部分，是提高供电可靠性及供电质量的重要保证，是提高电力调度水平和效率，实现电力调度自动化与现代化的重要依据，是保障地铁供电安全的关键环节之一。

关键词：SCADA 系统；地铁供电；应用价值

1 SCADA 系统介绍

地铁供配电系统担负着向地铁各系统提供动力能源的任务。按照功能它可分为高压电源系统、牵引供电系统和动力照明供电系统。高压电源系统负责将城市电网高压电变为地铁牵引供电系统和动力照明系统所需要的电压，由主变电站组成；牵引供电系统负责轨道电动车辆运行的电能，由牵引所和接触网组成；动力照明供电系统提供车站和区间各类照明、扶梯、风机、水泵等动力机械设备电源和通信、信号、自动控制等设备的电源，由降压所组成。一般，我们习惯于按照变电站降压等级分类，即主变电站（BSS）、牵引所（TSS）、降压所（SSS）。SCADA 系统（Supervisory Control And Data Acquisition，综合监控和数据采集系统，又称为远动系统）贯穿于麦加轻轨铁路项目供配电系统的监视和控制部分，是提高供电可靠性及供电质量的重要保证，是提高电力调度水平和效率，实现电力调度自动化与现代化的重要依据，是保障地铁供电安全的关键环节之一。

2 SCADA 系统在地铁供电系统的应用价值

2.1 提高电力调度效率

在地铁运营过程中，若没有 SCADA 系统，则在电力调度工作中需要采用人工电话调度方式，而这种方式工作效率极低，送电时间一般在 85min 以上，对其他停送电作业效率造成了严重的阻碍。而采用 SCADA 系统后，可以利用 SCADA 系统自带远程遥控功能，实现全线路停送电卡片遥控，从而在25min 内实现停送电，有效提高了电力调度效率。

2.2 提高地铁运行经济效益

以某地地铁 1 号线为例，其内部供电系统具有 2 座110kV 主变电所，32 个车站变电所，2 个车辆段变电所及 2 个停车场变电所，共计 38 个变电所。若该地地铁电力体系中没有 SCADA 系统，则变电所运行中必须配置值班人员，以每个值班点配置值班人员 6 人计算，共需值班人员 228 人，以每年年薪 8×10 4 元计算，每年可节省人力资源开支 1.824×10 7 元。

2.3 提高故障处理效率

在城市轨道交通供电体系中，SCADA 系统是非常重要的组成模块，对整体城市轨道交通的稳定运行有非常重要的作用。在地铁非正常运营阶段，电力调度人员可利用 SCADA 系统远程遥控功能，迅速调整地铁运行方式，保证电力资源正常供应，避免地铁供电长时间中断导致的地铁列车晚点。

3 SCADA 系统在地铁供电方面的应用模式

3.1 系统概况

某城市地铁于 2010 年开始引入电力 SCADA 系统，在2015 年完成了整体控制中心及 10 个 RTU 安装及验证工作，同时进行了 SCADA 系统试运行。基于该区域地铁用户的特殊性，相较于我国其他电网，该地铁中应用的 SCADA 系统在系统构造及功能方面具有诸多差异。

3.2 系统组成

该地铁供电体系中 SCADA 系统主要包括遥感通信、远程遥控、遥测数据分析、报警等模块。其中，遥感通信在地铁中主要分为位置遥感通信、维护遥感通信 2 个方面，针对不同信息的特点，可采取对应的信息处理措施。在位置遥感通信中，可通过模拟盘、遥控检查校核，获得各类开关状态的返讯，而维护遥感通信主要是针对地铁电力输送端口不同电气设备维护继电器动作进行返讯，以便保证系统检测信息的及时发出。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

远程遥控主要是指变电站无人操作运作形式。在实际运行中，遥控功能主要为单步操作、紧急停电、顺序操作等不同的形式。其中，单步操作主要为电力输送枢纽任意开关的独立闭合或开启控制。顺序操作主要依据适当的排列组合形式，将1 个或 2 个以上的变电枢纽开关进行闭合、开启控制，紧急停电操作主要指供电故障发生后，由行车调度人员直接发出的断电操作控制信号。

相较于我国内部大型电网，地铁遥测数据较简单，主要为电压、电流 2 种模拟量信息的输入。利用数字式电度表经电平转换后，可向 RTU 直接输入脉冲量。在 SCADA 系统内部遥测数据处理，主要在专门的方案图或场站图内，实时展示对应模拟量数值。同时通过模拟量越限报警限度的设置，可为终端模拟量预警提供有效的意见。

SCADA 系统中，报警体系主要为 CROMOS 报警，主要针对 RTU 现场相关报警信息及 SCADA 系统内软硬件故障信息，或通信网络故障风险，通过不同等级故障划分，利用域报警或行报警的方式，自动定义报警处理需求。

3.3 系统功能

在地铁供电方面，SCADA 系统主要功能为时钟同步控制、电力调度、电力监控等。其中，在时钟同步控制方面，SCADA 系统调度自动化主要站点可利用 2 个或多个 GPS 接收装置，引入高精密度时钟，在系统内部通过 NTP 实现调度自动化主要站点 SCADA 系统关联设备时钟同步。在某一事件发生后，地铁电力输送站点自动化系统会自动上传相关事件SOE 记录，并利用四线专线通道以 1250b/s 的波特率进行信息传输。在电力网络稳定运行的情况下，变电站自动化助战每帧报文长度约为 250 个字符，而在相关事件发生后，SCADA 系统可在 2.0s 内接收到该事件 SOE 记录；而在地铁运行故障时，可以通过 10s 内输送大量短信息，可有效保证整体站点内部时钟系统时间同步。

电力监控主要是利用双以太网进行组态系统设置，由编程或操作人员以手动控制的形式进行服务器、前置通信机主备通道的自由切换。若在地铁电力系统运行中，出现某一网卡异常或台机推出，SCADA 系统可以依据前期状态监控自动调用备用设备或备用网卡，保证系统稳定运行。在具体应用中，SCADA 系统主要以 RS485 总线方式与监控终端相连，而就地监控模块则是采用 PLC 与变送器结合的形式，实现对实时数据的处理及转发。

在 SCADA 系统中，运行模块为重要的组成模块，可以通过数据报表分组、信息送分组、数据库分组、分布式远程控制及监控界面对外连接等方式，将应用程序的不同功能单位定义接口以契约的方式相连，而中立接口定义的方式，可脱离硬件平台、操作系统及编程语言的限制，从而保证 SCADA 系统信息的优先传输。同时，在现阶段 SCADA 系统中 N 层客户端、服务器架构 N 层客户端、服务器架构模式的设置，可以分层的形式进一步提高电力调度运行能力，便于第一时间发现电力不正常运转情况并采取自动调度措施，保证地铁电力系统正常运行。

4 结语

SCADA 系统是一类功能强大的计算机远程监督控制与数据采集系统，它综合利用了计算机技术、控制技术、通信与网络技术，完成了对分散的测控点的各种设备实时数据采集，本地或远程的自动控制，以及实现了对生产过程的全面实时监控，并为安全生产、调度、管理、优化和故障诊断提供必要和完整的数据及技术支持。SCADA 系统具有信息完整、效率高、安全可靠，正确、实时反映电力系统运行状态，帮助快速诊断系统故障等优势，现已成为地铁系统中电力调度不可缺少的工具。它对提高电网运行的可靠性、安全性与自动化水平；实现电力调度自动化与现代化；提高调度的效率和水平有着不可替代的作用；减少运行值班人员、迅速切除故障元件和恢复系统正常运行、优化用电管理等诸多好处，使电力使用更可靠、更安全、更经济。

SCADA 运行控制系统在供电系统综合监视、控制和管理的基础上，接入了与乘客和地铁运行相关的系统：电梯、手扶梯、消防、站台屏蔽门、楼宇控制系统和信号系统等，实现了对地铁大部分设备的远程监控，大大提升了地铁系统运营的安全性、可靠性和稳定性，为地铁系统的运输能力提供了强大的技术支持和安全保障。

参考文献：

[1]泰雷兹法国公司.麦加轻轨铁路 SCADA 系统设计综述.

[2]泰雷兹法国公司.麦加轻轨铁路电力 SCADA 系统设计综述.

[3]泰雷兹法国公司.麦加轻轨铁路电力 SCADA 系统接口设计综述.

论文作者:卢小彪

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/034825edf3b366993fb09e14.html