# 电厂给水泵汽轮机安装技术及质量控制论文_杨雪

（中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 辽宁沈阳 110179）

摘要：随着中国经济的发展，电力行业的改革也取得了一定的进展。电厂给水泵是现代发电厂的一个重要组成部分，也是现代发电厂的关键设备操作相关的建设，大容量机组采用变速给水泵来调节水的流量，这种调整是由电动机或小汽轮机驱动实现。进给泵电机驱动装置的优点是简单、可靠、成本低。但当机组功率的增加，相应的电气设备容量也增加，使整个装置的成本增加，以及工厂的能源消耗也在不断增加，基于此，本文对电站给水泵汽轮机安装技术进行了详细的分析。

关键词：电厂；给水泵；汽轮机；技术；质量控制

1前言

本文以某火电厂2×350MW超临界凝汽式汽轮机组为例，该机组配置2台50%容量汽动给水泵，给水泵汽轮机为杭州汽轮机厂生产的NK63/71型单缸、轴流、凝汽式汽轮机，汽轮机正常工作汽源采用4段抽汽（低压蒸汽），备用汽源采用再热冷段（高压蒸汽），调试、启动汽源采用辅助蒸汽。

2给水泵汽轮机配置及结构

2.1给水泵汽轮机系统配置

每台给水泵汽轮机系统配置主要包括：1）润滑油、调节油系统：采用集装式油站，配置交流油泵、直流润滑油泵、排烟风机、润滑油滤油器、调节油滤油器和冷油器。2）凝结水及循环水系统：凝汽器、凝结水泵、机力通风塔和循环水泵等。3）轴封及抽真空系统：真空泵、轴封供汽及漏汽接入主汽轮机轴封供汽和漏汽系统。

2.2给水泵汽轮机的结构

给水泵汽轮机主要由静止部分和转动部分组成。静止部分包括汽缸、隔板、喷嘴、轴承等部件；转动部分包括主轴、叶轮、动叶等部件。汽缸由前缸和后缸（排缸）组成，前缸和后缸通过垂直结合面法兰螺栓连接成一个整体，前缸和后缸又沿水平面分为上、下两半。进汽室位于汽缸前端上部，它是一个横向筒形腔室，调节汽阀的阀梁和阀碟位于其中。汽轮机安装在底盘上，底盘与水泥基础的固定由地脚螺栓完成。汽轮机的前汽缸猫爪放在前轴承座上，汽缸受热膨胀时，猫爪推动前轴承座一起向前运动，后猫爪位于排汽缸两侧，支撑在底盘上，在结合面处带有侧向的导向销。排汽缸的后部带有导向立键并放置在底盘的导向槽内。导向销的中心连线与汽轮机的轴向中心垂直面的交点构成了汽轮机后汽缸的膨胀“死点”。进汽速关阀与汽缸上的法兰连接，工作蒸汽经速关阀进入蒸汽室。蒸汽室内装有提板式调节汽阀，油动机通过杠杆机构操纵提板，决定阀门开度，控制蒸汽流量。备用蒸汽由管道调节阀控制，管道调节阀的出口法兰接在速关阀上，此时调节汽阀位于全开状态，不起调节作用。

3安装中关键技术及注意事项

给水泵汽轮机安装过程是否得当是决定其运行状态的关键因素。因此，认真执行设备安装步序，严格落实设备安装标准，是保证给水泵汽轮机能够安全、稳定、经济运行的重要前提。给水泵汽轮机在安装过程中的一些关键技术及注意事项如下。

1）在汽轮机出厂随机工具中配置有一定数量的小型螺旋千斤顶，其主要用于汽轮机就位时的临时支撑和调整。而在安装定位的过程中，汽轮机中心标高和汽缸水平则是通过调整螺钉来进行调整。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行汽缸水平的调整工作前，应将支撑在底盘下部的临时螺旋千斤顶全部撤出，并在二次灌浆24h后将全部调整螺钉均退出1圈。而在安装的过程中，施工人员常常错误地用螺旋千斤顶来调整汽缸水平，并在二次灌浆中将螺旋千斤顶埋入灌浆料中，使底盘产生额外支承点的力，影响扣缸状态。

2）汽轮机扣缸后，在进行汽缸猫爪支撑转换时，首先对左右猫爪位移量进行架百分表监视，转换过程以百分表读数刚开始有变化为准；然后复测转子－汽缸中心，以确保转子－汽缸的找中结果（转子－汽缸中心偏差≤0．05mm，且转子中心低于汽缸中心），即通过检测汽缸前、后测量环Ｒ3、r3中心值与转换前Ｒ3、r3中心值进行比较，要求转换前后Ｒ3、r3中心偏差≤0．03mm，否则重新调整。做好转换后测量环Ｒ3、r3中心值记录并留存，作为今后在不揭缸的前提下检查转子－汽缸中心是否有变化的基准。汽缸支撑转换后，下猫爪的顶起螺钉均应及时退出，并确定有一定的退出空间，否则意外顶缸会引起汽轮机振动超标，危及汽轮机运行安全。

3）轴承上瓦枕与前、后径向轴承之间均有间隙要求，而并非紧力。但是在现场的安装中，受发电汽轮机安装要求的影响，施工人员往往将该间隙误读为紧力。同时对于瓦枕间隙的测量，还应注意以下事项：①保险丝直径的25%压缩量是有效的，即应采取保险丝直径的80%厚度的垫片。②垫片应采用完整的不锈钢薄板，严禁使用铜片、塞尺和锯条。否则在拧紧上瓦枕中分面螺栓时，上瓦枕会出现上拱变形，使测量数据不准确。

4）进汽管道应在汽轮机二次灌浆结束和地脚螺栓按照预紧力矩拧紧后装接，并且在进行接管工作时应在汽缸前猫爪的X、Y、Z3个方位装设百分表进行监视，防止汽缸发生位移。

5）给水泵就位时进行联轴器找中心应满足汽轮机输出轴找中值的要求，且试车前须复查联轴器中心是否正确。特别注意的是关于对汽轮机输出轴找中值的正确理解，随机资料提供以下输出轴找中值说明。

通过对比另一台汽轮机挂闸过程，发现唯一不同之处在于速关油压的建立比较缓慢。因此，速关电磁阀存在堵塞的可能性。对速关电磁阀进行解体清洗，回装后重新挂闸正常，速关阀开启正常。造成电磁阀堵塞的原因主要为油系统冲洗不够彻底和油质问题。对于新安装机组，油系统进行油循环冲洗是机组投运前至关重要的环节，油循环的方式更是决定着油系统各部位能否得到彻底的冲洗。汽轮机油如同汽轮机的血液，合格优质的汽轮机油是保证汽轮机安全稳定运行的重要基础，因此，定期关注油质变化、保证油质合格是设备检查工作的重要组成部分。

5结束语

综上所述，汽轮机安装是一项系统的、专业的技术工作，给水泵汽轮机作为汽轮机的一种，为了保证安装、调试工作的顺利进行和汽轮机的安全稳定运行，在安装过程中要严格按照设备安装要求执行，注重落实关键技术。无论是汽轮机本体安装、系统管道和设备安装，还是安装完毕后的相关系统冲洗、设备调整，任何一个环节出现问题都有可能影响给水泵汽轮机运行的安全性和经济性。因此，应加强设备安装过程质量控制，认真落实设备监理制度，切实发挥监理工程师的重要作用，为设备安装质量提供保障。

参考文献：

[1]张洋.研究分析火电厂汽轮机本体安装的施工工艺[J].信息化建设，2016（10）.

[2]孙绍文，刘宁.关于火电厂汽轮机安装在运行的探讨[J].建筑工程技术与设计，2016（7）.

[3]张诚，杨洋.浅谈电厂汽轮机安装过程中的质量保障措施[J].工程技术：全文版，2016（11）：00133-00133.

论文作者:杨雪

论文发表刊物:《电力设备》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/042493334113a7d2e4ddb6a8.html