# 加油站安全管理中容易被忽视的几个问题刘荣成论文_刘荣成

刘荣成

大港油田物资供销公司 天津 300280

摘要：近些年随着国家对安全生产工作的重视，危险化学品经营专项整治及安全评价工作已在全国开展数年时间了，我们仍然发现在部分加油站的安全评价中，危险化学品经营行业中不同程度的存在着一些安全方面的问题，其中有些看似不重要的问题常常被忽略，而往往就是这些问题可能导致相当大的灾害。下面就结合加油站专项安全评价工作中经常遇到而且特别容易被忽视的几个问题，从几个方面进行探讨。

关键词：加油站；安全管理；问题

1、加油站内使用手机问题

随着手机普及率的增加，加油站内使用手机的现象会明显增多。有相当多的加油站并没有重视站内使用手机的危害，实际上有加油站使用手机引发的事故案例。所以，应对加油站使用手机加以禁止。

2、加油站的电气问题

2.1 站内使用电器

许多加油站，特别是规模较小的加油站，营业室内使用电器的现象比较普遍，个别的有在营业室使用电炉取暖、室内电气线路裸露。如果加油过程中所排放的油蒸汽通过门窗进入营业室，而营业室内电器接触不良等原因产生电火花，引燃油蒸汽会发生火灾、爆炸等事故的发生，而电炉更能直接引发火灾和爆炸事故。例如，某加油站，在营业室内使用电炉取暖，发生了“爆轰“事故。加油站是易燃易爆场所，营业室、休息室内应禁止使用电炉、电饭煲、电水壶等易引起火灾的电器。

2.2 站内电气线路的老化

我们在工作中发现有一些加油站已运行多年，存在着不同程度的电气线路老化现象，给加油站带来严重的安全隐患。因为老化的线路很容易发生连电、打火，遇油蒸汽会引起火灾或爆炸事故的发生。

2.3 站内的加油机

加油机的防爆接线盒是密封结构，如果电气密封不良，接线盒产生火花时，易造成加油机爆炸事故也应引起高度重视。例如，某年10月某石油公司加油站，加油员准备为一辆解放牌汽车加90号汽油时，当加油机计数器转动回零时，加油机内突然爆炸，随即管沟内油气发生爆炸。分析事故原因时发现，加油机防爆接线盒无封闭垫，接线盒电源输入、输出口密封不严，加油员取下油枪启动电机时，接线盒产生火花引燃油气，致使加油机突然爆炸。另外有相当多的事故是加油站维修人员不遵守操作规程和不懂防爆技术所致。例如发生在某地加油站的一起事故，加油员加完油后，在挂上加油枪关闭电机开关的瞬间，加油机发生爆炸，当场炸毁两台加油机。事故原因是该加油站使用的加油机在使用期间，经常出现故障，维修人员数次开机拆修，因维修人员不懂密封防爆原理，致使其防爆接线盒电源接线处密封性能失效。当加油机内部密封性不好时，会有汽油渗出，使机器内部积聚了浓度较高的汽油蒸汽，电源开关触点松动时产生火花，引起加油机爆炸。另有一起发生在某加油站的事故，电工在维修加油机时，可燃气体瞬间发生爆炸，引燃管沟及地下罐室，炸毁90号汽油罐一个，同时引燃一辆正在卸油的油罐车。事故原因是，电工在修理加油机时，无视安全操作规程，在没有将电源切断的情况下，便进行检查修理工作，致使防爆接触器产生火花引燃油蒸汽。以上案例说明加油站维修人员必须经过危险化学品知识的培训，做到持证上岗。也只有这样，才能保证电气设备在安全状态下运行。

3、摩托车等在站内打火问题

加油站直接给为熄火的摩托车加油的现象较普遍，这也极易引发火灾爆炸事故的发生。汽车、摩托车、拖拉机必须熄火加油，而且摩托车、拖拉机要推离危险区域后发动。因为行驶中的车辆排出的尾气中，可能含有为燃尽的汽油所携带的火星。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆尤其像摩托车和拖拉机的完全燃烧程度低，特别是在启动时，其尾气的火星更多。

4、加油站的静电问题

4.1 加油站卸油的防静电接地

加油站的静电接地是指将储油罐、管道及其它设备通过金属导线和接地体与大地联通而形成等电位，并有最小电阻值。跨接是指将金属设备以及各管道之间用金属导线相连造成等电位。加油站储罐区卸车场地一定要设接地电阻不大于100Ω的防静电接地装置。因为油品在装卸时，因流动、喷射、冲击和沉降而带电，这些带电油品不断的流入罐内，而是罐内油品的电荷积聚，产生一定的电场强度和电位，聚集了大量的静电荷。如果将储油罐、输油管线安装静电接地装置，卸油前将静电接地线与储罐区的固定接地装置有效连接，就能将油品输送过程中产生的静电及时的泄入大地，防止静电引发火灾及爆炸事故的发生。但是，有相当一部分加油站卸油时没有严格的连接防静电接地装置，使该装置形同虚设，也有个别的加油站在储罐区根本没设防静电接地装置，另外还有一些加油站的防静电接地装置本身不合格，起不到防静电的作用。近几年因为未设防静电接地装置引发的事故较多。

4.2 加油站管道的防静电接地

《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156―2002规定“加油站地上或管沟敷设的油品管道的始末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30Ω”。另外，在爆炸危险区域内的油品管道上法兰及胶管两端连接处都做有金属线跨接，主要是为了防止法兰及胶管两端连接处，由于连接不良而发生静电或雷电火花，继而发生爆炸火灾事故。

4.3来自其他方面的静电危害

加油站油罐的进油管应向下伸至罐内距底0.2米处，这样能避免输送油品时出现喷溅产生静电，发生火花，引起着火。由于喷溅卸油产生静电引起火灾的事例很多。例如：某年某月某日晚，一加油站在向地下油罐卸油时，因卸油人员使用手电筒照明时，引起油罐爆炸燃烧，随后引起相邻3个汽油罐爆炸燃烧，大火燃烧近4个小时，造成1人死亡。分析事故原因时发现，卸油人员违章使用非防爆手电筒是这次事故的直接原因。但是，该站卸油采用的是喷溅式卸油方式是造成这次火灾的另一个重要原因。该站未安装符合要求的固定式卸油管线，而是将汽车卸油胶管直接插入油罐量油孔内卸油，这样形成了大量油蒸汽空间，也积聚了大量的静电荷，手电筒在开关瞬间产生电火花，引爆油蒸汽，造成油罐爆炸燃烧。分析原因时还发现，该站卸油场地为安装防静电接地装置，致使大量静电荷不能释放。此外，加油站使用加油枪加油时，如果油品流速过快，也会造成静电积聚，此时如果加油机和油枪的接地装置因折断等原因失效，也极易引起火灾及爆炸事故的发生。还有一点同样不容忽视，有些加油站为顾客加油时采取直接向绝缘的塑料桶加注汽油，这也是引发静电灾害的一个重要原因。因为塑料的绝缘会使桶内油品的静电荷大量积聚，易引发静电放电引燃油蒸汽，从而导致火灾和爆炸事故。正确的做法是将油品注入铁桶内，并将铁桶提到安全区域后，再将油品注入塑料桶内。除了要禁止向塑料桶直接加注汽油外，还要严禁向汽车汽化器直接加注汽油，因为直接向汽化器加注汽油易发生回火引燃发动机外的油品。此外，对刚卸完油品的储油罐和运输后的油罐车进行人工检测时，油品需要静置一段时间，以保证容器内静电荷的泄漏。加油站操作人员要避免穿化纤衣服，应穿防静电服。同时，也要严禁用化纤和丝绸布去擦拭加油机、油罐、量油口等。

结语

以上提到的这些问题，比起在加油站使用明火、吸烟等看似不重要，但是，如果不加以重视和严格管理，导致的后果往往非常严重。因此，要保证加油站的安全，这些看似不重要的问题决不能忽视。

参考文献

[1] 周康.浅析加油站安全管理存在的问题及对策[J].中国石油和化工标准与质量，2013，03：202.

[2] 刘朔，宋中国.加油站安全管理的问题及对策研究[J].经营管理者，2014，03：66.

论文作者:刘荣成

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第33期

论文发表时间:2019/3/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04646d9912fc8b2f9d0f21db.html