# 智能建筑楼宇系统集成的建设管控要点分析论文_夏斌琨

上海松江万达广场商业管理有限公司

摘要：系统集成将采用综合布线系统与现代化的网络技术，把多种设备、功能等全部集成到系统中，从而能实现资源的共享，最后完成高效的管理。多种集成技术将会被运用到系统集成中，如BSV液晶拼接集成、软件界面集成等。为了更好的实现系统集成，需要合理的解决其互连和互操作性的难题。同时，该系统也是一个体系结构，包括了多方面的内容，如多厂商、多协议等。因此，只有处理好了设备、协议、系统平台等与建筑环境、组织管理等之间的面向集成的问题，才可以发挥出该系统的最佳功能。

关键词：系统集成；智能楼宇；万达

引言

本文主要分析智能建筑系统集成：其主要的作用是构建建筑主体，并且可以实现建筑智能化管理，在运用该系统的过程中，需要采用多种技术，如综合布线技术、多媒体应用技术等，然后，才可以实现该系统相对应的功能，如将安装调试、应用支持等。该系统集成主要是由以下种类的子系统构成，如楼宇自控、机房工程、公共广播等。对功能近似、统一管理的多幢住宅楼的智能建筑系统集成。

1.构架设计

系统主要架构：

整体架构分为：

1.1现场子系统层：位于智能建筑现场内。由接入集成暖通空调、公共照明、门禁管理、停车管理、能源管理等各项子系统、以及数字拼接大屏、大屏拼接控制器、现场子系统等设备接入慧云的串行接口转换成TCP/IP网络接口的串口服务器组成。其中，所有接入集成平台的子系统主机或工作站在原有功能基础上；

1.2数据采集层:：位于智能建筑机房内，包括一机三屏工作站和数据采集服务器。采集服务器采集接入集成平台的子系统运行状态信息，确保数据采集层与子系统层之间的正确、可靠数据通讯；

因为系统集成在建筑整体建设中，与其他相关专业相比整体造价不高，所以在前几年许多开发商都不重视。但是最近几年许多改观，尤其是商业项目的开发商如万达、新城等都重视。系统集成好比建筑的神经系统其主要作用将保障建筑物内各个系统的正常运营、设备监控检测、数据分析。在一个房间、一个平台上集中进行监视、控制和管理。在这里，将简单的介绍集中控制的作用，它采用集中控制平台，可以很好的把各个子系统的智能设备集成在管理界面中，如暖通空调、火灾报警、门禁管理、夜景照明、停车管理、信息发布等智，通过数万个监控点位，监控数千个设备，实现今后日常使用的安全运营，既可以有效的减少运行能耗，还可以节约总的人工费用，更可以提高系统的运行品质；

在系统集成建筑过程中涉及多个子系统，需协调专业非常多。例如万达广场建设的系统集成又称“慧云系统”，它是集成16个子系统在同一平台上进行检测控制，在整个建设过重中重点突出问题如下:万达广场慧云系统平台设计框架：

2.前期子系统数据收集

系统集成平台服务器与子系统服务器之间需要通过物理接口协议进行数据的传输。主要系统数据接口协议如（表1）：

各子系统应向慧云集成平台提供基于信息点的数据交互方式，使得集成平台能够实时获取各子系统的关键数据。以嵌套方式集成进慧云集成平台的子系统也应与平台进行数据交互，以在慧云集成平台主页显示重要参数信息和报警信息，但不要求在慧云集成平台中进行地图绑点工作。子系统嵌套方式为web 页面嵌套或远程桌面嵌套，即在慧云集成平台指定位置嵌入显示由子系统提供的web 页面或子系统本身的windows 桌面内容，对嵌入页面进行的所有操作也均由子系统直接执行。被嵌套子系统页面在慧云集成平台上的显示内容完全依赖于各嵌套子系统，其显示内容应嵌入慧云主页面，不得脱离慧云集成平台指定显示区域另起窗口进行显示。web 页面嵌套集成子系统，应向慧云集成平台提供自动身份验证的访问方式（即身份验证时无需用户输入）。

在建设过程中各家协议接口类型均不一致，过程中逐一去协调沟通就会相关浪费时间并且效果不大，此项工作应该在前期就应该明确各个设备的数据接口类型及协议类型，需采用常规成熟的产品。为平台进行接口协议开发提供充足的时间。

在协议中有些设备后期对接中发现有不稳定经常断线的情况。查找原因发现是因为OPC协议所造成，解决办法需要通过专业软件测试并取得相关证书才能使用。

3.图纸点表的收集

收集完接口协议之后，就是设备点位表及平面图的信息。如果在前期各家子系统未对自身系统进行过核实就将点表信息给到集成平台，那将对点表导入后的核点调试工作将造成非常巨大的重复劳动工作，费时费力。所以需要在前期就需要根据固定的格式要求及自身检查子系统的点位准确性后，交给平台作业。制作点表工作需要相当细致，要将末端设备位置与图纸位置相符，中文命名需与物业等今后使用方进行沟通，确保今后添加或删除容易。

3.2与子系统之间的核点：

平台根据子系统提供的点表信息绑点之后需要和子系统之间仔细的一一核对，必须末端设备、子系统平台、集成平台三方必须一致。在执行核点工作前需拟定核点计划表，落实到各家单位的责任人，根据所提供的点表图纸资料，并根据每天精确到时间来进行核对工作（必要时需规定处罚措施）。

4重点子系统遇到的突出问题介绍

4.1子系统服务器应提升机架式

通常项目如果没有系统集成平台，有些建造方对服务器这一块没有明确的要求，一般市面上都是采用塔式的结构，有些配置达到家用机的条件就可以。所以经过多个项目的使用经验来来看，经过一段时间的使用会发生卡顿，子系统与平台之间反馈时间变慢，甚至需要重新启动服务器来进行缓解。所以如果想要真正发挥系统集成平台的作用，需要将子系统服务器换成机架式，工业级设备。这样做的原因，一方面可以统一搭设美观效果，第二个今后检修提供方便。

4.2暖通空调系统：

暧通空调控制系统集中监管所的报警信息，这些信息主要来源于受控设备，集中显示其运行情况；提供远程操作功能，使用户可通过慧云集成平台远程监视各子系统设备现场情况。就以商场为例一般包括组合式空调、吊顶空调、风机盘管、新风机组、排风机组、风幕机等设备。

在建造过程中往往设备供货周期较长，常BA厂家的供货周期一帮都是60天左右，所以对进度要求非常严格的项目就非常致命。所以唯一的解决方法就是采购排产单提前，与合作供方采购设备时就明确表明项目的进度需求。

在设计招投标阶段提供点表数量与现场设备数量不一致，一般施工图会分很多版本，在招投标时提供的图纸往往今后还会有变更调整。通常在设备调试阶段厂家会入住现场，由于前期疏漏对现场设备与招投标提供的信息不完整，所以造成后期增加，造成不必要的浪费。

集成平台控制页面

解决办法就是在中标之后，入驻现场后的深化设计较为重要，技术勘察能力需认真仔细，不光核对自身专业的图纸，还需将机电总包、配电箱厂家等各方图纸进行核对，这样才能避免今后遗漏的问题。

逻辑调试不合理：一般厂家逻辑编程都是在后端直接导入，根据自己的经验来调整，往往忽视今后使用方的要求，对今后使用方造成困惑。例如组合式空调中：按照送风温度和设定值偏差，该设备能动态化的调节送风机转速，从而能使得送风温度符合实际的需求，并且符合设计要求，机组送风温度比设定值高3 度时，自动提高风机转速；机组送风温度比设定值低3 度时，自动降低风机转速。可能考虑角度不同，此逻辑送风比设定高了，但是风机频率还是上升，显然不合理。因改为回风温度与设定温度相对比，回风温度比设定温度高了，风机频率上升；回风温度比设定温度低了，风机频率下降。

冷机群控界面

另一个问题就是集成平台下达控制命令后，风阀反馈时间较长，一般超过2分钟反馈时间尤为长。经过排查是因为机电总包选择的风阀与楼宇自控厂家的功能需求不一致或者风阀与执行器安装原因造成。解决方法就是在前期设计交底召集各家碰头提出技术要求，并提供风阀等进行样板测试，测试通过将样品进行封样处理。

根据经验发现冷机群控策略建议由冷机厂家进行实施，因为群控策略复杂，冷冻、冷却、冷却塔多个设备进行调试对接。冷机厂家比楼控厂家更专业。更了解自身的产品特性。如果楼控厂家来做还是需要与冷机厂家进行对接，过程较为复杂。所以由冷机厂家实施效果更为好。

地下室给排水排污泵的检测，由于一般给排水这一块往往只是检测作用。当集水井的液位高度上升自动启动排水泵，如液位继续上升将提示有风险报警的功能，所以在安装地下室集水井的报警浮球安装位置应当高于控制浮球的位置，否则今后的误报会非常多。

给排水平面图

4.3公共照明系统

与暖通空调系统一样是今后使用方使用最多最频繁的。控制系统现场照明回路总线的数量，应满足对各种照明逻辑编组进行高效、可靠控制需求通常会发生统一指令下发后，由于回路较多，会发生部分回路没有执行命令造成使用困惑。造成此问题的原因就是因为平台之间与子系统之间OPC数据接口堵塞所至。解决办法有两种一种是在下发命令时分间隔下发，由于统一下发回路数太多造成数据阻塞，分间隔下发就是缓解此问题。第二个方法就是多增加协议接口，通过多个接口处理数据问题，这样也能有效解决此问题。

公共照明系统界面图

第二个现象就是在调试阶段发现照明回路数与控制模块回路数不符，现场与图纸之间的回路对不上。此问题的原因就是机电总包的配电箱回路图与精装回路数不匹配，弱包照明控制模块与现场图纸。解决方法就是在精装设计阶段就应该与配电箱图纸核对，如发现问题及时调整。这样在后期调试时就能避免此问题。

应急照明回路如果需要接入集成平台控制，就要注意将消防信号提供给智能控制模块，一般智能模块接收干接点信号。

4.4能源管理系统：

变配电监控系统发挥了巨大的作用，能及时准确的监控设备的状况，其监控的范围为：直流屏运行参数监测，变配电机房环境温度监测、变电所低压柜主进线、母联和出线运行参数及能耗监测、机房内主UPS 运行状态。

通常问题是系统集成平台和变配电子系统中，低压柜出线回路均无故障报警信号，只有开关分合状态信号。问题原因低压柜出线回路的塑壳断路器只设置了开关状态附件，未设置故障报警附件，只能采集开关状态，不能采集故障信息。所以只能通过低压表计上传开关状态，不能上传故障报警信息。

解决办法就是在之前招投标前期选购智能电表是就应该充分考虑此问题，避免今后的功能缺失。

5试运行

各个子系统与集成平台之间实施调试完成后，需与使用方进行多次的培训，根据今后的使用标准严格的操作。值班人员应对各设备运行参数正常范围值进行设定审核，设备运行参数设定后，不得随意改动。做好记录将各个问题制定成销项清单。制定相关计划整改。

6结论

操作台具有全部监控的弱电子系统，基于这种功能，管理员能监控各子系统，在一些特殊的情况下，可以在中控机房中，采用远程操作的方法，也能监控这些子系统，从而能准确的掌握其关键运行数据；安全监控需要实现以下要求：动态化告知报警信息，当产生了问题时，工作人员能在最短的时间内掌握问题的详细情况；登记系统全部的信息，如运行的信息；为了方便工作人员更好的诊断系统，将采用图形图表的模式，来描述系统的诊断信息。

绿色运营需要实现以下要求：将采用统一管理的模式，方便集成平台开展各项工作的管理，并且也将采用预设的控制逻辑，让其能服从企业的统一标准，从而能使其自动的节能运行；可以进行运行数据的记录；可以编辑设备的参数；存储了集成子系统的数据。根据系统分析的数据，工作人员能排查出产生能耗的本质原因，制定出合理的修正方案，可以及时的处理能耗问题，从而实现了节能运行的效果。近几年以来，系统集成技术技术突飞猛进，越来越多的开发商也重视。各方的技术也成熟稳定。重点就是“粮草先行”，编制计划，前期深化设计也想到重要。各方协调非常繁琐。所以需要各方同心协力，发挥其正真的作用。

参考文献

[1]《智能建筑弱电工程设计与安装》-梁华-中国建筑工业出版社-2011-08-01.

[2]《信息系统集成技术》-邓劲生、郑倩冰-机械工业出版社2012-10-01.

[3]《网络工程设计与系统集成》-杨捗卓-人民邮电出版社-2014-10-01.

[4]《网络系统集成工程实施》张喜锋-西安交通大学出版社-2015-0801.

[5]《智慧城市建设》-李林-东南大学出版社-2012-12-01.

[6]《智慧城市顶层设计与实践》黄志华等-人民邮电出版社-2017-01-01.

[7]《智慧建筑、智慧社区与智慧城市创新与设计》-秦建华-中国建筑工业出版社-2015-04-01.

论文作者:夏斌琨

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04f875d3d6d7d73df627e26e.html