# 地区电网自动化系统电源运行与维护问题探讨论文_胡晓雷,芦兴

（国网宁夏电力公司银川供电公司 宁夏银川市 750011）

摘要：厂站自动化监控系统所用的电源设备的可靠性，不仅影响站内部自动化监控系统的运行情况，也关系到厂站与上一级调度之间通讯之间的畅通，所以厂站应做到科学合理使用、管理和维护好监控系统的电源，以保证电力系统通信的畅通。简要建设了对UPS电源的维护和管理方法，供大家借鉴参考。

关键字：厂站自动化监控；UPS；蓄电池

引言

厂站自动化监控系统是实现电站集中控制的核心系统，也是厂站与上一级调度通信之间的必要设备，如果自动化监控系统电源设备出现故障，电站的自动化监控系统无法进行设备的集中控制，与上一级调度的通信也将中断，直接影响到电站和电网的安全运行【1】。

目前电站的自动化监控系统电源多采用2套并联冗余的不间断电源UPS进行供电，其被冠以“免维护电源”，由于其供电范围仅为自动化监控系统，时常被忽视，因此需要工作人员能够根据现场情况，定期对监控电源设备进行检查，及时发现供电回路中的异常情况，确保供电的安全可靠性。

一、自动化监控系统UPS简介

UPS是不间断电源，是能给重要设备提供持续、稳定、可靠地电源，是能实现交流、直流两路电源之间不间断地相互切换的电气装置，保证对负载供电的连续性和供电的质量。UPS电源主要由主机及蓄电池组、配电柜等组成，当有外接市电工作时，主机就将市电交流电整流，并储存在自己的电源中，一旦停止供电，蓄电池组就能为主机提供电源，使用电设备维持一段工作时间，UPS的保持时间由蓄电池组的整体容量决定。

由于供电的可靠性存在不确定因素，存在市电中断、电压浪涌电压波形下陷、高压尖脉冲、瞬态高压、谐波干扰、频率漂移、持续高低压等现象。电站的自动化监控系统属于电站的核心设备，需要和其他系统分开使用电源装置，确保供电的可靠性，故厂站的自动化监控系统一般配备2个UPS电源，采用的是并联冗余工作方式，两个UPS正常工作情况下各承担50%的负载，当其中任何一台UPS故障不能正常工作下，另一台UPS将自动承担所有负载。【2】当UPS供电回路出现短路故障时或负载出现过载现象时，UPS将自动切换到旁路，由市电直接供给负载，以保证UPS的逆变器不会因过载而损坏，此时电源的质量不佳。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、UPS电源系统的维护与管理

UPS属于电能转换装置，其主要作用是在市电停止或不稳定的时候利用自身所带的电池储能能继续输出交流电能，用以保证后面重要设备能够不间断工作。因此它的工作稳定性和可靠性直接决定了后续所有用电设备能否正常工作。

1、UPS主机设备维护和管理

UPS电源设备应放置于干燥、通风、清洁的环境中，避免阳光直射在设备上，环境温度最好保持在18℃至25℃之间，同时也要注意保持室内清洁，少尘，灰尘加上潮湿会引起主机工作紊乱。本站的UPS电源放置在机房，工作环境较好，故每年应对主机进行一次停电除尘工作。为防止工作人员工作中误碰整流器而发生触电事故，在除尘前先对整流器进行放电，在除尘时，需检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况【3】。

2、密封铅酸蓄电池的维护和管理

密封铅酸蓄电池也被称为“免维护”蓄电池，在最初的维护工作上，认为“免维护”蓄电池只要注意做好蓄电池表面无灰尘就可以了。在技术监督检查工作中了解到蓄电池长期工作在浮充条件下，常常会出现活性物质脱落、电解液干涸、极板变形、栅极腐蚀及硫化等现象，导致容量减低甚至失效，所以必须加强管理，精心维护才可以延长其使用年限，确保在异常情况下保证自动化监控系统得以安全运行【4】。

（1）蓄电池工作环境检查。环境温度对密封铅酸蓄电池的容量和寿命存在影响，环境温度过低会降低蓄电池的容量，当环境温度过高时，蓄电池由于增加了内部的水分损耗，使极板的腐蚀加剧，缩短了蓄电池寿命，故蓄电池的室温最好保持在22℃～25℃以内。特别在冬季和夏季要特别注意检查机房的温度和湿度。

（2）蓄电池容量测试。电池容量是电池储存电量多少的标志，电池组容量是有电池组内容量最小电池的持续放电时间决定，因此需要找到电池组中容量最小的电池。每年进行一次核对性容量实验，放出额定容量的30%～40%；放电过程中，随时监视每只电池端电压，单体电压不得低于10.8V（监控用UPS的蓄电池为12V），出现1只电池端电压达到终止电压值时，应立即停止放电【5】。

（3）蓄电池内阻及端电压检查。电池的内阻与容量也有关系，蓄电池在充足电时内阻最小，且随着电池容量的减小而变大。同时，蓄电池的极板腐蚀、硫酸盐化、干涸等故障也可以引起电池内阻的增大，故每月进行蓄电池端电压和内阻测试，掌握蓄电池的内阻变化情况。

3、蓄电池外观检查

阀控密封铅酸蓄电池主要由正负极板、硫酸电解液、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条及极柱端子等组成，应定时地对蓄电池的外观进行巡视、检查，看其连接线是否有松动和腐蚀的现象，壳体是否出现渗漏和变形的情况，极柱端子与安全阀周围是否有酸雾溢出，蓄电池本体温度是否过高等【6】。

三、结束语

如果对UPS的主机或是蓄电池组维护不当，会造成设备的损坏，降低蓄电池的使用寿命。为此要正确使用和维护好UPS电源，不断提高维护的水平，延长蓄电池的使用寿命，保证电站自动化监控系统的安全运行，减少电站维护资金总额。

参考文献：

[1] 吴平安，等.直流系统漏电检测方法的比较[J].华北电力技术，2003，（2）：52- 54

[2] 李均甫，张健能，任雪涛，浅谈变电站直流系统运行维护的几个问题[J].继电器，2004，（5）：77-79.

[3] 郝燕萍，郭学英，浅谈220kV变电站直流系统的改进设计[J].科学情报开发与经济，2009，（6）：89-91

[4] 陈文俊，对变电站直流系统运行维护问题的探讨[J].广东科技。2008，（10）：106-108.

[5] 徐海明，直流设各检修[MJ].北京，中国电力出版社.2003

[6] 李峥.等.VRLA蓄电池容量落后原因分析[J].蓄电池.2002，（2）：58一59

作者简介：

胡晓雷（1980－），女，甘肃天水，硕士研究生，从事变电站自动化、通讯及仿真领域的研究。

论文作者:胡晓雷,芦兴

论文发表刊物:《电力设备》2015年6期供稿

论文发表时间:2016/1/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/055edde7adfb3bbb45b3ca9e.html