# 建筑电气供配电系统节能设计研究论文_田凤旭

（信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 四川成都 610021）

摘要：电力能源是企业经营生产过程中最基本的能源，节能技术在供配电系统中的应用关系到企业供配电系统的节能效果，对企业的经济效益、投资支出等意义重大。

关键词：建筑电气；供配电系统；节能设计

引言：

在电力系统中展开供配电节能设计，对于节约能源以及降低损耗而言是十分有效的，这种做法有利于我国走可持续发展道路，有利于社会效益和经济效益的提高，为此，广大设计人员一定要对现代建筑供配电节能设计形成高度重视，以便有效实现节能降耗的目的。

1优选高效节能变压器实现节能

选择合适的变压器容量和型号是提高变压器电能转换效率、降低运行能耗的重要措施。在电气节能设计时，应根据实际负荷需求，按照略高于变压器最佳负荷率来确定变压器容量，通常应设置负荷率在70%左右较为经济合理。

另外，根据行业标准的要求，某一型号或系列的变压器，新型号的自身损耗应比前一个型号低10%。例如，S10型比S9型的空载、负载损耗低10%。因此，在选型时，应优选空载、负载损耗相对较小的节能型变压器，如S11、S13等节能型变压器用卷铁芯改变常规叠片式铁芯结构，可大大降低磁阻，其空载电流可减少约60%～80%，有效提高了变压器的电能转换效率及供配电系统的电能功率因数，降低了系统线损，使变压器空载损耗降低约20%～35%，节能效果十分显著。

2优化供配电线路的设计

在对建筑的供配电系统进行节能设计过程中，应根据建筑的电气系统实际情况，综合考虑技术、经济性等因素的影响，优先选电导率较小的新型材质节能型导线，严格按照经济电流密度来确定所选导线的经济截面积，通常按照年综合运行费用最小设计原则来合理确定导线单位面积的经济电流密度。在实际工程优化节能设计过程中，铜芯电缆的电能传输效率较其它材质优越，但由于铜自身成本偏高，因此在进行供配电线路综合布线优化设计过程中，要充分考虑设计方案的经济效益特性，合理选择铜+铝等材质导线。对于建筑电气系统中，负荷容量较大的一类、二类负荷，则应优选铜导线，而对于三类或负荷容量偏小的其它电力负荷，则宜优选铝导线，以提高整个供配电系统设计方案的技术性和经济性能。与此同时，在对变配电所的选址、线路布线、负荷位置进行设计的过程中，应考虑到建筑结构的合理性，对供电线路进行综合布线，尽量将变配电所设置在负荷中心，将低压配电室设置在靠近强电竖井部位，将大容量负荷设置在离电源点较近、易于供电的区域，以缩短线路的供电距离，降低线路运行损耗。

3电器设备的选择

作为供配电线路设计的重要材料，变压器是否节能对整个项目起到至关重要的作用。因此在选择过程中需要选择更为节能，更为多变灵活的变压器，譬如非晶合金变压器，以确保变压器能够随电气系统的负荷量变化进行适当调整。而电动机的选择，需要充分考虑所处地区电量的载重数量、启动次数等因素，从而选择能够保证电力正常运转且低消耗的电动机。这样一方面保障电动机能够长久运行，另一方面达到节能的目标。除此之外有效合理的工作制度是任何工作顺利开展的保障，在建筑供配电节能施工技术的培养过程中也是如此。要想提高此技术，建筑企业在日常工作中首先必须制定有关节能施工的相应政策和规章制度，对自己企业所开设的项目事先有充分的了解，在工作中严格要求，让每位员工按照自己的规章制度有序展开工作。同时，对工作中违反制度、故意造成材料资金浪费者要根据相关惩罚制度严格处理，以引更多员工节能施工的意识，促进其技术的提高。

4建筑动力系统节能

由于建筑动力用电设备通常容量较大，故其消耗的电能亦较大。据统计，约占整个建筑耗电的40%-60%，如此大容量的动力用电设备，无疑使我们在节电方面大有所为。动力系统节电应在满足工艺要求的前提下，尽可能减少电动机电能损耗.提高电能的有效利用率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其节电技术如下：

（1）正确选择起动方式

选择正确起动方式对需频繁起动的电动机将产生节电效果。同时通过减压起动更有利于节电，这特别适用于容量较大的电动机。目前，变频器起动在民用建筑中采用得比较广泛，它可以根据负载变化自行调节电动机转速。更好的提高了电动机运行效率，最终达到节电目的。

（2）根据负荷特性合理地选择电动机

通过了解负荷的特性，并且根据电机的负载特点，合理的选择电动机，达到提高电动机和拖动负载的运行效率，进一步减小耗能。

（3）选用节能型电动机

高效率电机（Y，Y2系列）的耗电量与普通标准电动机相比，总损耗可减少20%-30%，效率可提高3%-6%。

（4）选择合理的控制系统

如果动力设备已经纳入了建筑设备监控系统管理，由程序控制其起动和运行，这是可根据需要来控制系统的负载，从而达到节能效果。

（5）轻载电动机采取降压运行

采用三角星切换装置对经常处于轻负荷运行的电动机，可达到“轻载降压运行节电”的目的。

（6）电动机采取就地补偿

如果电动机处于连续运行工中，并且距离距供电点较远，可采取电动机的无功功率就地补偿装置。

5照明中的节能设计

照明用电量占据一大部分在电力供应和分配系统中，因此，也高度重视节能照明系统的设计。

（1）电源的设计和详细的照明功率分布，以及严格的计算，根据中国目前的使用照明，电力照明数量和亮度的计算和审计，实现节能照明系统的设计。

（2）调度负载在照明设计中，应严格按照三相负载等，为了防止因为三相不平衡负载等，造成损失的电线和变压器设备增加不良现象的发生。

（3）注意照明灯具及光源的选择。总之，节能已成为现今各个行业领域关注的重要话题，而供电系统或用电设备，都存在着巨大潜力。为实现“节电能、降电耗”的目的，电气设计中应正确设计供配电系统，精心考虑，反复衡量，选用节能型电气产品等，设计行之有效而又切实可行的节能措施，实现供配电系统及用电设备的经济运行，从而达到真正节约电能的目的。

结束语：

总之，节能已成为现今各个行业领域关注的重要话题，而供电系统或用电设备，都存在着巨大潜力。为实现“节电能、降电耗”的目的，电气设计中应正确设计供配电系统，精心考虑，反复衡量，选用节能型电气产品等，设计行之有效而又切实可行的节能措施，实现供配电系统及用电设备的经济运行，从而达到真正节约电能的目的。

参考文献：

[1]张超.建筑电气系统的节能设计分析[J].四川水泥.2018（07）

[2]徐青.试论建筑电气照明的节能设计[J].建材与装饰.2018（26）

[3]叶婷婷.建筑电气供配电系统节能设计研究[J].硅谷.2017（06）

论文作者:田凤旭

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/05c89e4ab30213a0a7f420e6.html