# 品质位在自动化检修中的运用分析论文_曾智斌

（江西省电力公司 336000）

摘要：品质位是自动化数据的一个重要表征，反应了数据的正确性与合理性。本文围绕调度自动化数据运行中出现无效位、非当前值、取代位的案例，针对自动化数据品质位的异常现象进行分析，探讨解决调试检修中的问题。

关键词：品质位，无效， 非当前值，取代

品质位反应了数据的正确性与合理性。在远动104规约中，品质位包括了BL封锁标志、SB取代标志、NT非当前值标志、IV无效标志共四个属性标志。属性标志异常表明数据品质存在问题。如装置长时间数据不刷新、装置处于调试态可将NT置1（非当前值），数据信息源反常状态时可用IV=1描述无效状态，以区别正常运行状态的信息。由于不同的厂家对规约的理解和运用及不同地区用户的需求，子站设备和主站系统对品质位的处理存在差别，实际运行中出现的现象自然不同。结合综自站、智能化变电站自动化的日常运行检修，分析常见的品质位异常现象。

1.无效位（IV）异常

省调自动化监控系统D5000显示某智能变电站一条220kV线路频发“数据异常”告警，告警反复动作 / 复位。通过线路两侧功率平衡计算，发现两侧数据一致，没有异常；线路对侧变电站采集的数据无该告警。现场测控设备无明显异常。地调自动化监控系统显示数据与省调一致，但未显示有告警。分析通讯管理机省调通道104报文，截取一段故障报文如下：

68 55 62 13 0C 0C 09 98 02 00 01 00 07 42 00 A8 0D 00 02 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 08 00 00 0D 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 09 00 00 0E 00 00 09 00 00 46 01 80 51 01 80 46 01 80 B7 FE 80 AD FF 80 E5 07 80 85 F0 80 EA FF 00 E8 FF 00

通过104报文可知，划线处共包含7个遥测数据，对应该线路遥测向调度转发的三相电流、有功（无功）功率、线路电压及功率因素，其品质位：IV:1(无效)NT:0(当前值)SB:0(未被取代)BL:0(未被封锁)OV:0(未溢出)，即遥测报文无效位置1。报文传送至调度，在前置解析后中显示数值变化，但SCADA采集处理后认为品质异常，因而监控系统告警。进一步检查发现通讯管理机接收的测控装置数据品质位IV为1，即数据无效。根据61850到60870规约的映射约定，valididy映射到IV&NT = 有效/无效&当前值/非当前值，source映射到SB=被取代/未被取代，operatorBlocked 映射到BL =闭锁/未被闭锁[1]。分析MMS报文，valididy为0，对比其它间隔的测控CID模型文件，确认本线路测控CID模型文件存在问题，遥测数据采用结构化数据DO上送。更改CID模型文件，遥测采用DA上送后故障消除。

由于突发传送的数据无效位为0，属于正常上送，此处不赘述；而背景扫描方式传送的数据无效位为1，两种不同方式传送的数据交替出现造成遥测数据告警反复动作 / 复位。地调自动化系统与省调自动化系统属不同厂家，对遥测无效位的检验设置不合理，因此未告警。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.非当前值位（NT）异常

某110kV变电站主变调档后档位不刷新，主站前置显示调档后档位正确变化，但品质位异常，SCADA不予采集处理。分析子站发送的104报文。

68 6D 16 00 02 00 0B A0 14 00 01 00 01 40 00 04 04 00 47 00 00 46 00 00 46 00 00 7B 00 00 00 00 00 E8 03 00 FE 03 00 68 00 00 66 00 00 67 00 00 4B FF 00 00 00 00 18 FC 00 69 0D 00 08 00 40 10 04 00 47 00 00 46 00 00 46 00 00 7D 00 00 00 00 00 E8 03 00 04 04 00 68 00 00 67 00 00 67 00 00 4A FF 00 00 00 00 18 FC 00 7E 15 00 08 00 40

报文中显示#1主变档位遥测点15和#2主变档位遥测点31品质位NT为1，非当前值。档位控制器采用485串口通讯方式、华明规约接入规约转换器。分析规约转换器配置的华明规约文本，发现参数配置存在错误，华明规约与远动装置104规约参数不匹配，调档控制器的“通讯中断”长期被置1，导致NT为1，品质位异常，更正规约文本即可。设备处于调试态、装置通讯中断都有可能造成非当前值（NT）置1。

3.取代位（SB）异常

某110kV智能变电站10kV保护装置进行模拟遥信对点时，模拟的保护信息虽然在前置可以看到变化，却无法正确在调度监控台显示。保护遥信报文如下：

68 0E B6 BB 82 00 01 01 03 00 01 00 16 05 00 20

由报文可知，非顺序传送的不带时标单点信点号为1301，处于分位，品质位为取代，导致主站SCADA未能正常采集处理。而保护实际动作时，取代位为0，正常显示。目前，部分厂家智能化保护装置模拟遥信时将取代位置1，用于区别保护正常动作时发出的保护信号[2]。调度主站应使SCADA能正常采集并与实际保护动作信息区别显示。

结语

品质位异常的原因通常在于子站设备。熟悉常见的品质位异常现象，及时发现品质位在自动化数据传输时产生的影响，掌握解决办法，有助于我们快速定位故障点。避免检修在初步确认前置数据正常后就武断认为主站侧存在问题，以致迷失方向、延误故障检修时间。

参考文献

[1]古峰，闫广，马刚，丁恩杰.IEC61850到IEC60870-5-101/104映射的关键技术研究.继电器，2007,35（6）.

[2]谭文恕.变电站通信网络和系统协议IEC61850介绍.电网技术 [J]，2001,25（9）.

作者简介：

曾智斌（1988），男，江西，本科，工程师，二次检修。

论文作者:曾智斌

论文发表刊物:《电力设备》2017年第4期

论文发表时间:2017/5/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/06d86e529738d262710b7fb5.html