# 35kV电容器放电验电装置论文_刘欢

（广东电网有限责任公司惠州供电局 516001）

摘要：一种带验电功能的电容器放电装置，包括：两个验电触头装置，与两个验电触头装置分别对应的两个放电触头装置，霍尔直流电压表和霍尔直流电流表；两个验电触头装置的A触头分别用于与电容器的两个电极连接，两个验电触头装置的B触头分别用于与两个放电触头装置的a触头连接；两个放电触头装置的b触头共同通过放电接地线接地构成放电回路；放电接地线上外部套有霍尔直流电流表，霍尔直流电压表连接在两个验电触头装置之间，两个验电触头装置的触头与霍尔直流电压表构成验电回路，同一时刻两个验电触头装置的B触头只接通验电回路或连接至两个放电触头装置的a触头。新型电容器放电装置具有验电功能，在放电操作中，可以方便准确地确定电容器是否放电完成，提高了放电操作效率，无需通过人体接触电容器，降低了安全风险。

关键词：高压并联电容器；放电回路；验电回路；安全风险；放电效率；放电完成

1引言

在电网系统中，电容器作为无功补偿装置，能够很好的起到补偿无功功率的作用，但是当电容器出现问题需要检修时，通常的做法是合上对应的接地刀闸，一段时间后采用专用的放电装置对电容器进行放电。相关安全规定中，需要对电容器组逐个多次放电，以某500kV 变电站为例，三组电容器组总计180 个单体电容器，按照要求逐个多次放电大概需要两个半小时以上，这对运行人员的体力是一个很大的考验，然而实际工作当中，即便按照要求操作后，仍然没有办法确定电容器组是否已经放电完成，由于相应的技术标准规定当检修人员需要对电容器进行检修处理时，运行人员需要以手触试放电后的电容器来确定电容器是否放电完成，这对运行及检修人员来说都存在一定的安全风险。综上所述，现有的电容器放电技术，操作效率低，而且难以准确地确定电容器是否放电完成，需要通过人体接触电容器，存在安全风险。

2新型电容器放电验电装置结构及功能描述

2.1放电回路结构及功能

包括：两个放电触头装置20，以及霍尔直流电流表40，两个放电触头装置的b触头共同通过放电接地线接地GND，构成放电回路；放电接地线上外部套有霍尔直流电流表；霍尔直流电流表串联在放电接地线中间，便于安装使用，验电时验电触头装置10的B触头与两个放电触头装置的a触头处于分离状态，放电回路断开；在进行放电作业操作时，所述两个验电触头装置的B触头连接至两个放电触头装置的a触头，验电回路断开，放电回路导通，对电容器进行放电。霍尔直流电流表为声光显示，当放电回路导通时，放电接地线中有电流流过，霍尔直流电流表发出声光提示，表示进行了放电过程。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2验电回路结构及功能

包括：两个验电触头装置10，霍尔直流电压表30， 两个验电触头装置的A 触头分别用于与电容器的两个电极连接，B触头分别用于与两个放电触头装置20 的a 触头连接；霍尔直流电压表连接在两个验电触头装置之间，两个验电触头装置的A 触头、霍尔直流电压表构成验电回路，同一时刻两个验电触头装置的B触头只接通验电回路或连接至两个放电触头装置的a 触头；在进行验电操作时，两个验电触头装置分别与电容器的电极连接，验电回路导通，通过霍尔直流电压表测量电容器两电极的电压值，两个验电触头装置的B 触头与两个放电触头装置的a 触头处于分离状态，放电回路断开； 为了防止电容器在停电操作中没有接地而产生残压击穿霍尔直流电压表，在验电回路中并联一个直流避雷器60，直流避雷器一端连接在验电回路上，另一端通过放电接地线接地。其中，直流避雷器采用10kV直流避雷器，能够避免6kV左右的残压击穿霍尔直流电压表，直流避雷器的另一端与放电接地线GND连接，保证直流避雷器可靠接地。

3新型电容器放电验电装置放验电过程切换

两个放电触头装置20和两个验电触头装置10置于一外壳70内，外壳70采用塑料绝缘材质，从而可以保证有效绝缘效果。两个验电触头装置的A触头采用圆柱形状的帽子结构，倒扣在电容器的两电极上，可以保证验电触头装置与电容器的可靠接触。两个验电触头装置的B 触头与两个放电触头装置的a 触头采用插销式接触；其中a触头前安装有弹簧201；撤掉按压在放电触头装置的压力时，在弹簧力的作用下，两个验电触头装置的B触头与两个放电触头装置的a 触头分离。采用插销式接触，使得放电验电过程切换更加简单，放电时只需按压绝缘操作杆50使B触头与a触头接触，即可接通放电回路，保证可靠放电，撤掉按压在放电触头装置上的压力，在弹簧力的作用下即可与验电触头装置分开，此时验电回路重新自动导通。两个验电触头装置与两个放电触头装置通过导向定位销与外壳固定，验电触头装置通过第一定位销101固定在外壳上，放电触头装置通过第二定位销202 固定在外壳上，通过导向定位销进行固定，保证验电触头装置与放电触头装置在使用过程中不出现移位错位现象。当放电回路导通时，放电接地线中有电流流过，霍尔直流电流表发出声光提示表示进行了放电过程。在一次放电过程中，可以切换接通/断开所述验电回路和放电回路，将电容器两端电压降到安全电压以下。实际使用中，在放电前通过A触头接触电容器两极导通验电回路，霍尔直流电压表测量电容器两端电压，按压绝缘操作杆验电回路自动断开，放电回路接通，在完成放电后，验电回路自动导通，测量放电完成后的电容器两端电压。

4结论

放电时，放电触头装置可以与电容器两极充分可靠的接触，不再需要逐个电容器多次进行放电，提高了放电操作效率，降低劳动强度；放电过程中，通过观察霍尔直流电流表就可以确定是否进行了放电；完成一次放电操作后，通过验电回路的霍尔直流电压表的显示数值可以确定是否将电容器两端电压降到安全电压以下。

论文作者:刘欢

论文发表刊物:《电力设备》2016年第15期

论文发表时间:2016/11/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/06f9d740b4ea382317cc72da.html