# 浅析变电站一次设备检修及试验方法论文_刘平

（内蒙古电力（集团）有限责任公司乌兰察布电业局 011800）

摘要：近年来，伴随着社会经济的不断发展和城市化建设规模的不断扩大，社会对电力资源的需求在逐渐增加。变电站的稳定运行对保证城市供电系统的正常作业有着重要作用。而电力系统设备的状态检修关系到电力设备的安全运行，对人民群众生产生活用电都有着十分重要的影响。因此，对变电站一次设备运行中存在的问题及其状态检修进行分析与解读，为保障电力系统稳定与安全的人员提供参考。

关键词：变电站；一次设备检修；试验方法

引言

近年来，变电设备的更变速度逐渐加快，智能化发展趋势逐渐增强，己有的设备检修方法己经无法满足实际需要，因此需要采用科学的变电站一次设备检修方法以及试验方法，能够及时发现变电站一次设备的运行安全隐患，更有利于保证变电站一次设备的稳定运行。

1变电站一次设备常见故障分析

1.1变压器设备的运行问题

变压器在工作状态下，会受到外界环境或内部零件等诸多因素的影响，容易出现各种问题，影响其定运行。其中，最经常出现的问题是渗漏油。通常情况下，在变压器设备运行期间出现的故障问题表现相对突出，通过肉眼即可发现，如大型设备外部经常会出现发光或黑色的液体，这些液体便是设备中的油料，亦即一次设备出现漏油。至于小型变压器，为了最大限度避免受到外界因素的影响而出现故障问题，往往将其安装于配电柜等密闭设备中。然而，就小型变压器实际运行情况来看，渗漏油问题依然没有解决，反而因为场所的隐蔽导致渗漏油现象不易被发现，在配电柜下方积聚大量的机油，持续腐蚀配电柜及周边设备，引发设备故障，影响变压器的正常运行。此外，在故障出现后，设备温度会不断升高，油温也会随之上升，进一步加剧漏油问题，形成恶性循环。变压器设备中的引线故障也是较为严重的问题，若接线柱连接引线部分出现松动，会导致接触不良，而当变压器内部结构的焊接出现问题，会出现开焊、过热问题，引发更多的设备故障。

1.2隔离开关故障

变电站隔离开关很容易出现卡涩、接触不合格等故障，该一次设备对变电站安全、稳定运行造成的影响同样需要得到重视，具体故障表现如下：①卡涩。维护不到位、空气污染均可能导致变电站隔离开关卡涩，很多隔离开关因此出现了严重的锈蚀问题。②接触不合格。隔离开关在运行过程中合闸不到位属于接触不合格故障的典型表现，这会导致设备触头臂和接线处接触不良，接线处接触面也会因此出现温度急剧变化情况，变电站运行自然会因此受到较为负面影响。隔离开关接触不合格故障的出现与制造工艺不达标、安装不到位联系紧密，如载流接触面面积裕度偏小、材料选取不当、刀闸检修时隔离开关安装不符合要求等，这些应得到检修人员的重视。

1.3互感器设备的运行问题

互感器是变电站的重要设备，包括电压互感器和电流互感器。其中，电压互感器常出现回路断线问题，严重时会熔断线路，从而中断电力输送。而电流互感器的短路同样需要引起重视，会引发负荷过重、内部绝缘材料损坏、设备松动、以及电流、电压不均匀等问题，对互感器设备造成潜在的危害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2变电站一次设备的检修内容

2.1变压器检修

变压器故障状态主要有两种最常见的，一是发生渗油、漏油，可能是油箱与变压器设备零件之间密封工作没做好，也可能是运转过程中外部振动引起。二是发生引线故障，这类要注意观察引起的外部特征。在变压器运行过程中，应当注意监视监控机上的负荷情况与温度变化是否出现异常，如果过载运行应当密切关注。检查变压器油枕、有载开关枕油位指标是否正常，检查变压器外部是否有异响、各套管外观是否有裂纹、放电。检查变压器引出线连接点是否出现发热、发红现象，有载体吸湿器硅胶是否已吸潮至饱和状态。检查变压器本体及冷却装置清洁情况，各部连接处紧固，各控制箱、端子箱和智能终端箱是否关严，是否会出现受潮等。

2.2隔离开关检修

在变电站的所有一次设备中隔离开关是操作频率最高的设备，隔离开关的各类事故也出现概率最高。隔离开关发生的事故主要为接触不良，导致接线座温升过高，一般引发这类问题的主要原因可能是出现在隔离开关的生产、安装环节，如生产或安装环节对隔离开关接触面打磨不到位，或是接线过程中铜铝过度未处理好，另外，隔离开关触点温度偏高情况也有可能是隔离开关生产加工不科学，不合理导致的。为了较好地预防隔离开关各种事故的发生，操作人员在操作隔离开关过程中必须充分掌握隔离开关易发生故障的位置及其原因，事先做好预防措施。同时，须要求厂家在设计生产隔离开关过程中，使用先进的设计方法和科学的制造技术，科学、规范地设计隔离开关的每个部位。

2.3互感器

变电站的一次设备中的互感器主要以电子式为主。如果电压的指标等出现不平衡的状态，其中的一相显示为零，那么另外的两相电压保护不点，则表示这一相出现异常。如果是其中的一相电压出现降低或者为零，另外的两相电压升高或者接近电压的时候，则表明这一相出现接地的故障问题。除此之外，如果互感器的内部出现了放电的声音，就表示内部发生了故障。针对单元采集器的指示灯闪动的时候光纤回路与采集器故障出现了异常或者停止运行，为了防止保护的错误操作，需要慎重地关闭保护并且停止切入。电子式电流互感器的使用，如果机身出现了发热，并且内部有火花放电的声音，采集器的指示灯显示出现异常，发出对应信号的时候，需要采取对应的维护措施，推出保护，防止出现更严重的问题，及时向上级的领导部门报告。

3变电站一次设备状态检修的试验方法

结束语

变电站一次设备运维工作是变电站持续、稳定运行的重要保障，对电网运行安全性和稳定性具有重要的意义。随着科学技术发展，变电站智能化是大势所趋，只有加强对变电站一次设备的运维与检修力度，积极引进新技术，并与电力系统实际发展相结合，从根本上提高变电站一次设备运维与检修质量与标准，才有最大程度保障电力系统长期安全稳定运行。

参考文献：

[1]李文奇．变电站一次设备运行中状态检修问题的分析和探索[J]．科技尚品，2016（1）：244－245．

[2]鲁东.变电站一次设备常见故障及排除探讨[J].中国战略新兴产业，2017（44）：203+205.

论文作者:刘平

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/07f27fdc4aded3ae2e629cea.html