# 高层建筑消防电梯设计问题及要点分析与探讨论文_廖礼波

身份证号：4418811982****0611

摘要：本文主要对高层电梯设计问题进行研究，并详细阐述了高层建筑消防电梯的建筑构造、电气、防烟和排水设计要点，以供同仁参考。

关键词：高层建筑；消防电梯；设计问题；要点分析

一、前言

在高层建筑建筑中，如果发生火灾，普通电梯将停止使用，消防电梯将起着至关重要的作用。消防电梯在高层建筑中的应用，为消防人员营救被困人员提供了便利条件，为材料的保护提供了重要依据。因此，科学和合理的设计高层建筑消防电梯是非常重要的。基于此，本文主要对高层电梯设计问题进行研究，并详细阐述了高层建筑消防电梯的建筑构造、电气、防烟和排水设计要点，以供同仁参考。

二、在高层建筑实际使用中消防电梯设计存在的问题

（1）消防电梯数量不规范。消防电梯可与客梯或工作电梯兼用，但应符合消防电梯的要求。但目前，在住宅火灾数量计算中存在的问题，好多建筑消防电梯达不到规范要求。

（2）消防电梯与电梯与功能紊乱。在高层建筑中的消防电梯，为有效减少火灾事故的危害起着重要的作用。然而，一些高层建筑没有设置专门的消防电梯专用通道，有的虽然设置了，但没有按规范要求消防电梯机房保证时间处于常闭状态引起的，一旦发生火灾事故，造成室内消防电梯吸烟，防火功能基本消失。

（3）消防电梯不设置防水设施。一般来说，消防电梯竖井都配备有排水设施。然而，每层消防电梯前的房间没有设置，以防止水进入电梯井的流动。房间设有方便的室内消火栓、自动喷水灭火系统和自动喷水灭火，灭火过程中，会有很多的水自动流入消防电梯井，并将伴随水蒸气进入，这样很容易造成消防电梯故障与水接触产生的部分，影响正常的消防电梯的使用。

三、高层建筑实际使用中消防电梯设计要点

（1）消防电梯的设置范围和数量要求。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求，以下建筑应设置消防电梯：设置消防电梯的建筑的地下或半地下室，埋深大于10m且总建筑面积大于3000平方的其它地下或半地下建筑（室）；建筑高度超过33米的住宅建筑；一类高层公共建筑和建筑高度大于32米的二类高层公共建筑。另外，规范中对消防电梯的数量也有明确要求，消防电梯应分别设置在不同防火分区内，且每个防火分区至少1台，消防电梯可兼作客梯或工作电梯使用，但必须保障消防电梯的各项使用功能。

（2）消防电梯的环境构造设计。消防电梯井为竖向设置，当建筑物发生火灾时，竖向管井是火势上下蔓延的主要途径。若防火分隔不当或未作适当防火处理，高温烟火会迅速传播扩大，严重危及人身安全，造成严重损失。电梯井一般都与电梯厅、走道及其他房间相通，若在电梯管井内设有可燃气体和易燃物体，一旦发生火灾，就会威胁整个建筑物的安全，因此消防电梯井应单独设置。消防电梯井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔外，不应开设其他洞口，电梯门不应采用栅栏门。消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间，应采用耐火极限不低于2小时的隔墙隔开，在隔墙上开门时，应设甲级防火门。

（3）消防电梯配电设计。高层建筑中的消防电梯，应符合国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定要求。消防电梯的电源应分别采用专用的供电回路，消防电梯的配电设备应有明显标志。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆消防电梯在发生火灾时，应切换到消防电源上，当采用自备发电机设备用电源时，自备发电设备应设置自动和手动启动装置，当采用自动启动时，应能保证在30S内供电，以保证紧急情况下的使用。根据《建筑设计防火规范》的条文要求：消防电梯的用电在高层建筑中应保证有能够自动切换的装置，线路应采用消防电源的敷设方式，确保火灾时的安全使用。消防电梯的配电线路防火设计应与其功能相适应。消防电梯配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符下以下要求：明敷时，应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施。当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护。当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。消防电梯配电一般是由设在高层建筑底层或地下室的变电所敷设两路专线配电至位于高层建筑顶层的电梯机房，从而造成消防电梯配电线路一般都比较长，且路线也比较复杂。为提高供电可靠性，消防电梯配电线路应采用耐火电缆。

（4）消防电梯的弱电设计。消防电梯设备应配有各种弱电与监视装置，并在电梯轿厢内设置与电梯机房和值班室都能对讲的专线电话和应急报警电铃等弱电设备。在高层建筑中通常需要设置火灾报警及联动控制系统，其主要功能是对楼宇内火情进行监控，它对电梯的中断和优先识别高于其他系统。火灾报警联动控制系统可实现以下功能：普通电梯当发生火灾时，电梯将直接返回首层，不应答任何内外召唤，返首层后开门，切断电源，停止使用。消防电梯在发生火灾时，电梯将直驶首层供消防人员使用，切断普通电源，由应急电源供电。同时设置保安监控系统，实现对电梯的监控功能，比如在电梯轿厢和出人口监控，安装门禁系统，电梯根据IC卡记录的保安级别自动运行至规定的楼层等。这些控制系统都要对电梯实现监控，其目的就是为了加强对电梯的管理，提高电梯的使用率。

（5）消防电梯的前室设计。为了能在火灾发生时消防人员能够顺利进入相对无烟区，利用消防电梯进行疏散，消防电梯设计时应设置前室。消防前室宜靠外墙设置，方便消防人员尽快到达需要消防的区域。消防电梯前室的建筑面积应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014防火规范要求：居住建筑不应小于4.5平方米；公共建筑不应小于6平方米；当与防烟楼梯间合用前室时，居住建筑不应小于6平方米，公共建筑不应小于10平方米。消防电梯前室应设乙级防火门，在首层应设置直通室外的安全出口，当条件受限制时，应设置能够直通室外的通道，可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15米处，便于消防队员能够迅速到达消防电梯入口处。根据规范要求建筑高度大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度大于100米的住宅建筑消防电梯前室应设置正压送风，以提高消防前室风压的方法来达到阻止烟气的进入，确保火灾时作为疏散人群的缓冲安全空间，更好地确保人员疏散畅通、快捷、安全。

（6）消防电梯的排水设计。为避免火灾时消火栓和自动喷淋设备的抢救用水进入消防电梯，浸泡电梯井内配件，影响消防电梯的正常使用，消防电梯设计时应考虑消防排水的问题。消防电梯前室电梯口至门口有一定的下水坡，同时应在电梯口增设排水槽，通过电梯井道内的专用排水管道将水排至集水井，以有效阻止水流进入消防电梯。消防电梯的井底排水设施应符合以下规定：排水泵集水井的有效容积不应小于2m3，有效容积是以排水泵起泵水位和停泵水位的差值为高度依据进行计算；排水泵的排水量不应小于10L/S。

四、结语

总之，消防电梯应注意在设置过程中的许多问题，在消防电梯的设计过程中，应设置消防电梯机房保证火可以减少人们吸烟的损害。加强防火的重要性，前室排水设计问题。消防电梯在高层建筑中的使用，为人们的生命和财产安全提供了很大的保障。

参考文献：

[1]王国彬.关于高层建筑中消防电梯设计的探讨[J].黑龙江科技信息，2013（10）：300.

[2]王国彬.关于高层建筑中消防电梯设计的探讨[J].黑龙江科技信息，2013（6）：15

论文作者:廖礼波

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第10期

论文发表时间:2018/7/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/082be964734401503da17ea0.html