# 沥青库电气自动化的改造论文_黄兴辉

广东省公路管理局茂名沥青储运中心 广东 茂名 525000

摘要：就目前情况来看，在对沥青库进行控制改造的过程中，油库罐区存在监管力度不够、成本高、操作效率低下等现象，针对此问题对油库控制和信息管理枢纽进行相应的分析，将着眼点置于本中心实际情况，制定出操作方便、能源损耗低、足够安全、自动化程度相对较高的沥青库自动控制系统。

本系统使用PLC和计算机组合控制方法，计算机经过PLC对相应的设备装置、进发油、单元加温等信息监控及相关的操作过程进行管控；经过使用温度仪表、液位仪表、压力仪表、流量仪表对库区现场的实际数据进行相应的收集、检测和监控。上位机作为主控系统能够提供较好的用户界面，对全程的工作处理情况进行相应的管控、测量、显示、参数设置、预警提醒和处理。

关键词：电气自动化;温度液位控制;PLC;组态软件

目前我国的公路建设事业在迅猛发展，公路建设沥青也在同步增长，施工沥青供应要及时，车辆装载计量要准确，在此情况下人们对沥青的质量进行明确要求。但是，就目前来讲，很多有关沥青库的数据统计和信息收集都是使人工来进行测量和读取的，相应的机械设备如：沥青泵、阀门、液位检测、装载计量等打开方式也还是手动式的，使用人工进行管控存在的风险较大，人为疏漏严重，测量误差大，诸多因素的制约对有效建设自动化沥青库形成相应的阻碍。为公路建设沥青市场的需求得到满足、能够有效降低劳动力、高效开展工作、实现资源减耗、运作得到有效保障，就使得沥青自动化管控的作用更加重要。我结合自己多年来的工作实际经验，对沥青自动化控制进行相应的研究。

1项目研究的主要目的和主要研究内容

1.1项目研究的主要目的

为使沥青库的自动化控制不断增强，将沥青库在进发油、加温、生产等过程中的安全系数进行有效的提升，就目前储罐数量的情况对中心储运量进行有效的提升，并且将资源进行科学规范的使用，将能源消耗逐步降低。

1.2主要研究内容

为将沥青自动化控制逐步提升，让中心储运性能得到更好的使用，对以下内容进行相应的研究：①采取有效的措施对沥青储罐的进、出，汽车和火车的发运过程进行相应的自动化改造，将沥青的相关参数集中管理控制，实现安全、便捷的自动化控制；②就相应的沥青储罐、管道、进发油的加温控制体系进行相应的管控，将相应单元的沥青加温数据如温度、液位、压力、流量进行收集，对沥青的相关各个加温系统进行自动控制切换，实现合理利用热能、提高生产率、保障沥青管道和各个加温控制体系实行远程管控安全运行。③对沥青库区消防系统进行统一自动控制。

2沥青控制系统的组构

数据的收集都由相应的沥青泵设备、电控气动阀、温度仪器、压力仪器、流量仪器、液位仪器、控制按钮、传感器、还有相应的编程控制系统进行整组而成的，收集到的数据经由相应的通讯设备上传至工控主机，再由工控主机就相关的问题作出储存、显示、打印、控制、处理、报警并回应。与此同时，工控主机要能够受制工作人员的调控，依据相应的设施设备向相关的控制仪器传达指示，然后让PLC来对泵和阀门的运作进行有效的控制。

2.1沥青库存的动态监测和控制

在沥青储罐区安装相应的仪器设备，这对沥青库沥青库存量、温度、液位的动态监管起着重要的作用，能够有效的对罐中的储存数和温度进行相应的实时监控检测，而且还能随时将相关的温度液位数据输入仪器设备中，这样仪器设备才能够准确地对沥青进行发运、加热控制，以免出现沥青温度过高、造成沥青老化变质，设备设施损坏，导致发生资源浪费和相应的安全事故。

2.2实施有效的安全监控

经过对储罐液位温度的限制和相应的检测方法措施，液位温度参数经传感器传递给上位机，再由PLC做出液位、温度超限报警，控制沥青泵开停或锅炉导热油加温阀门的开关，这样能够更加方便进行相应的监控工作。在中央控制室内就能将相应储罐储量、管道状态和流量控制进行有效的监测，有效的对漏油、窜油、冒油和其他相应的突发事件的产生制定相应的预防措施。

2.3泵机在线安全监控

明确对油泵进行相应的电流电压监管、对油泵出口压力进行监测、油泵出口压力表控制油泵的开停或控制油泵循环阀门的打开或关闭，构成实时安全互锁作用，保证泵机安全。对沥青泵的控制体系中安装相应的自动控制仪器设备，现场也要安装控制装置，要实时对沥青泵的运行状态和设备的联动情况实现自动控制[1]。

2.4阀门控制和安全连锁

要对比较重要的闸阀进行控制、对阀位进行反复检测、对阀门的事故进行检测记录。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆将这些作为基础，就能够在紧急情况下进行相应的连锁功能。就比如：当主路阀门发生故障需要及时自动打开油泵旁路的阀门，使油泵形成循环回路状态、降低管道压力，以免管路阀门、电机和油泵等主要设备设施装置受到损毁，造成安全事故。

2.5消防系统

本中心库区设计安装两套消防设备，一套罐体清水喷淋，另一套罐中消防泡沫。在监控系统中纳入消防系统的检测以及控制，这样对有效提高消防员的反映速度起着重要的作用。在沥青罐区、沥青罐中进行感温感烟仪器测量设备的安装，当罐区、罐中的温度超过相应的标准喷淋设备或消防泡沫设备就能够自动开启，立即将发生事故的征兆扼杀在摇篮里。

2.6闭路电视监控

使用当前比较先进的闭路电视监控设备对灌区、泵房、装卸台等比较重要的部位进行监控，并将收集到的数据使用网络输送到相应的中心各个管理部门。

2.7信息的集中和管理

要让沥青库控制中心对库区的生产运行工作进行全面的控制，并将管控过程中所产生的数据资料进行相应的收集整合，然后上传至相应的上级管理网站，让沥青控制中心实施的管理方法更加先进。实现包括工作与报警事件记录，将作业人员、作业时效、作业内容进行存储记载。作业记载对培养作业人员责任心、消除事故隐患的原由具有重要作用；就工作操控方面：就相应的工作层内容要设置指令，只有输入相应层的密码正确才能进行正常操作[2]。

3控制系统的硬件组成

(1)使用PT100温度传感器对温度进行测量，经由相应的压力传感器进行显示、控制和报警，并且使用485通讯设备上传至上位机。

(2)液位就是由相应的液位传感器进行测量，然后再让压力传感器进行显示、报警，然后交由485通讯设备传送到上位机。

(3)阀位经由相应的行程开关进行测量，并将其讯号传送到PLC ，再由PLC 传送到上位机。

(4)使用压力表对压力进行相应的测量，并将其讯号传送到PLC，然后由PLC传送至上位机。

(5)使用双转子流量计来对流量进行相应的测量，然后再由相应的仪表设备来进行显示、控制、报警等内容，然后经由485通讯设传送到上位机。

(6)上位机是经过工控机和相应的口卡构组而成的。

4控制系统软件设计

4.1组态软件

本系统采用计算机互联网技术，可以实现远程监控、管理和浏览网页，采用组态王6.55组态软件，提供良好的人机界面。

4.2沥青库卸油系统设计

构成卸油设备的主要组件是：温度表、流量表、油槽、沥青泵、进油管线、沥青储罐、进油管线阀门、压力表、液位表等。开始卸油时要将储罐的电动门打开，然后让PLC来判断相应的阀门情况正常否，储罐的液位有没有升至上限达到需要报警的地步，管道的温度情况是否正常，各种条件都达到要求后再使用沥青泵将沥青从卸料槽里面装入沥青罐中，在这期间要对储罐的液位进行测量看其有没有升至上限，油泵的压力会不会太高造成堵料的现象，若是压力过低有无法将料装完，每当出现这种现象油泵都会自动停止运行。在卸油的过程中系统还将沥青的流量和相应的储罐液位做备份统计[3]。

4.3沥青库发油系统设计

构成发油设备的主要组件是：阀门流量表、温度表、压力表、沥青储罐、沥青泵、流量计、发油管线等。在准备发油过程中要首先打开发油位电控气动动阀，让PLC来对阀门的运行情况作出判断，储罐的液位有没有降至下限达到需要报警的地步，管道的温度情况是否正常，各种条件都达到要求后再开启发油泵将沥青从卸油鹤管里面打出装车，在这期间要对储罐的液位进行测量看其有没有降至下限，油泵的压力会不会太高造成堵料的现象，若是压力过低有无法将料装完，每当出现这种现象油泵都会自动停止运行。与此同时还要使用流量计对沥青进行相应的测量，当数值超过相应的标准油泵就会自行停止工作，阀门也会因此自行关闭。

5.结束语

目前我国的公路建设事业在迅猛发展，但是，很多有关沥青库的数据统计和收集都是通过人工来进行测量和读取的，使用人工进行管控存在的风险较大，效率低，成本高，诸多负能因素的制约对有效建设高速公路形成相应的阻碍。为公路建设市场的需求得到满足、能够有效降低劳动力、高效开展工作、实现资源降耗、运作得到有效保障，就使得沥青自动化管控的作用更加重要。

参考文献

[1]朱旋. 浅谈沥青库的自动化控制改造[J]. 城市建设理论研究:电子版, 2011(16).

[2]林斌. 浅谈城市沥青路面改造施工质量控制[J]. 城市建设理论研究:电子版,2011(32).

[3]陈亮. 浅析城市市政道路沥青路面施工质量控制[J]. 科技视界, 2013(20):178-179.

论文作者:黄兴辉

论文发表刊物:《电力设备管理》2017年第8期

论文发表时间:2017/8/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/084e92ca345f4647adc604a9.html