# 高低压配电设备故障及其处理措施论文_徐晓杰

徐晓杰十四冶建设集团云南安装工程有限公司 云南省昆明市 650033

摘要：作为电力系统中最基础和最重要的供电设施，高低压配电设备主要用于发电厂、变电站或企业生产中做为动力、配电和照明的成套设备，是确保整个电力系统运行正常和稳定的重要部分。在实际生产中，应重点关注对高低压配电设备的维护和保养，降低故障发生率。认真分析常见故障发生的原因，寻找有效的处理措施，避免故障的重复发生。本文通过分析高低压配电设备的种类和发生原因，提出有针对性的处理措施，望提高设备运行效率。

关键词：高低压；配电设备；故障；处理措施

在企业生产、居民生活过程中，会发生供电系统故障，造成大面积停电事故，使企业停产，居民无法正常生活。政府需要投入大量的人力、物力进行故障抢修，如果抢修不及时或因故障处理技术措施不到位，导致停电持续时间太久，不仅使事故影响程度加重，还会发生电力、电信网络中断、交通瘫痪等不良事件，给国家财产造成巨大损失。因此，应重视对高低压配电设备的日常维护保养工作，加强运行过程的监督管理，提高常见故障处理技术水平，制定事故应急预案。另外，及时总结故障处理经验，形成有价值的历史参考资料，收集完善设备运行及检修技术资料，强化检修维护人员技能培训，对提高设备故障处理、应对紧急停电事件的技术能力有明显帮助。

一、高低压配电设备运行原理简析高低压配电设备是电力系统中的关键部分，是主要的供电设施，其供电原理为：通过电力变压器将电压为10KV 的供电专线电压变为380/220V电压，经一系列供配电设施，分别向动力、照明等用电单元供电。

1、高低电压配电设备工作原理高电压配电设备的供电电源分为双路，一路为主要供电电源，另一路为备用供电电源，双路供电设施之间通过电气和机械类型的联锁装置连接。

当电压负荷量增大时，两路电源可以同时启动进行供电。

低压配电设备与高压配电设备一样也是采用双路供电，通常情况下单台变压器运行，当出现用电高峰期时，备用电源同时供电。

2、主要配电设备一般接10KV 供电的用户均设有高、低压配电房、发电房及负载端配电房。各配电房内配置的主要配电设备见表1 所示：表1 各配电房主要配电设备一览表

二、高低压配电设备故障发生原因简析高低压配电设备故障发生的主要原因除了因设备老化、运行故障等自身问题引起的故障，还包括检修人员操作不当以及对设备的维护管理不善造成设备故障的发生。针对这几方面的影响因素，对高低压配电设备运行过程中故障发生原因进行总结归纳，以采取有效对策予以解决。

1、设备老化，磨损严重及部分变形高低压配电设备使用期限过长会出现老化现象，主要表现在设备磨损严重，机械结构产生扭曲和变形，线路断路或短路，影响设备的正常运行，从而引起设备故障。当高压配电设备出现这种情况时，会使部分开关或操作面板开关失灵，无法正常发出运行指令，使供电中止。由于高压配电设施的辅助性开关大多设置在负荷开关内，这给故障维修带来一定困难；当低压系统的供电线路发生老化，会出现操作控制板失去作用，弹簧变形无法复原、开关不能自动储能等问题，部分辅助性的开关也会出现问题，导致整个系统无法实现正常供电。

2、维修人员经验不足，判断失误当高低压配电设备出现故障后，需要有经验的电气维修人员快速、准确地判断故障发生的原因和部位，采取正确的技术措施及时修复，把设备停机时间控制在最短的时间内，尽量减少停电造成的影响。然而，在实际维修过程中，由于部分维修人员缺乏经验，或因本身技术能力有限，不能及时判断故障的原因，或判断失误，采取了不恰当的处理措施，在故障还未真正解决的情况下盲目提前送电，导致停电时间过长、影响面扩大。

3、设备技术资料缺失，影响故障的正确判断为方便维修保养，高低压配电设备在出厂前都配备有详细的电气维护技术资料，对电路系统运行原理及线路做出说明。故障处理过程中，维修人员可通过查阅电路图及相关技术资料，分析故障发生原因，以便做出正确判断和维修。电气设备技术资料应有专人管理，定期收集整理，对资料中的技术变更及时更新，确保技术资料完好与齐全，为设备的维修及日常维护保养提供技术上的依据。如果由于管理不善，使得一些重要的资料丢失，当设备进行更新改造后也未及时收集新增和变更后的资料，会给以后的故障维修工作带来困难。

三、提高高低压配电设备运行正常率的对策1、强化设备日常监督维护制度通过加强高低压配电设备日常监督及维护保养力度，能够较好地解决因设备老化引发的设备故障。制定设备巡视点检制度，采取日常点检与定期专检相结合的方式，明确检查内容；定期开展高压试验和继电保护试验，发现故障隐患及时处理；定期检查备品备件储备情况，做到能及时更换有故障的部件，提高故障处理效率。

2、加强电气维修人员的技术培训工作电气维修人员的技术素质在很大程度上决定着设备故障的处理效率，他们应有过硬的专业技能，良好稳定的心理素质，在出现设备故障时，能沉着稳定，仔细观察和准确判断，敢于果断地采取应急措施。在实际工作中，应采取多种方式培养维修人员的综合素质，如“师带徒”、“一事一训”、“现场模拟演练”等培训形式，并定期考核，制定奖惩办法，激发学习热情，提高技能水平。

3、实行设备故障记录制度，纳入技术资料管理范畴对实际工作中高低压配电设备故障的处理措施及经验进行总结归纳，有助于以后对类似故障的判断和处理。实行设备故障记录制度，制定规范的记录表格，对设备故障现象、原因、处理措施及注意事项进行如实记录，并定期收集整理，作为一种现场技术资料进行保管。比如：当故障发生时，确认各负荷开关可以正常到位，应进一步检查是否处于储能状态，如没有则应进行手动储能操作，首先将操作面板上的储能开关断开，使用储能棒储能，再重新打开电源开关送电。如果还未解决，则需采取另外的应急措施，将负荷开关内的电磁锁推入线圈后再按启动按钮。把这些故障处理过程详细记录下来，可较好地帮助其他维修人员在碰到类似故障后顺利查找原因，快速处理设备故障。对这些记录定期整理分析，还可以发现哪些部位重复故障率高，以决定是否需要实施技术改造，以彻底解决该类故障。

结语：综上所述，高低压配电设备的正常运行与企业生产和居民生活息息相关，在日常管理中要加强设备巡视点检，完善监督管理体系，提高电器维护人员的专业技能，做好设备技术资料及故障处理记录的收集、保管及分析，消除人为因素及设备因素导致的设备故障。

参考文献：[1]卢志伟.高低压配电设备故障及其应对措施[J].大众科技，2011，07：178-179.[2]封其彩.对高低压配电设备常见故障的分析与处置[J].科技传播，2011，21：112-127.[3]蔡言斌.高低压配电设备故障及其处理措施[J].硅谷，2013，15：70-55.[4]刘香桃.浅析高低压配电设备常见故障的分析与处理[J].城市地理，2014，12：160-161.[5]刘佳.高低压配电设备运行维护及故障分析[J].科技创业家，2013，21：47.

论文作者:徐晓杰

论文发表刊物:《基层建设》2015年2期供稿

论文发表时间:2015/9/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/08ecf05b1a588edc3c7da15d.html