# 对症提高高要居民端电压合格率论文_李云涛

（广东电网有限责任公司肇庆高要供电局）

摘要：本文根据高要居民端电压质量现状，对电压合格率水平低的原因进行分析，提出相应的管理措施及技术措施，对提高居民端电压合格率具有一定的指导意义。

关键词：电压合格率 原因 措施

居民端电压合格率是衡量供电服务好坏的重要指标之一，与客户的日常生产生活息息相关，电压无论过高还是过低，都不利于电力设备的运作，并将增加电能耗损，影响客户用电的质量，提高用电成本。如何提高居民端电压合格率，需要对当地电压质量情况进行摸底，有针对性地采取措施。

一、高要居民端电压质量现状调研

2014年7月高要局对处于负荷高峰期1443个台区进行了电压普测，测量结果汇总如下：(如表1)

在普测的1443个台区中，首端电压偏高的台区有423个，占被测总台区数的29.31%，首端电压偏低的台区有15个，占被测台区总数的1.04%；末端电压偏高的有29个，占被测台区总数的2%，末端电压偏低的台区有349个，占被测台区总数的24.19%。

二、居民端电压质量现状分析

（一）台区首、末端电压都偏高

实测数据中，首、末端电压都偏高的台区有23个。其中21个台区供电半径较小，低压线路线径够大，负荷分布较为均匀，变压器容量较为宽裕；2个台区虽然供电半径略大，但因为低压线路线径够大，负荷较轻，变压器容量较为宽裕，台区首、末端电压仍然偏高。

（二）台区首端电压偏高、末端电压合格

首端电压偏高、末端电压合格的台区有362个。其中305个台区供电半径小于1000m，但低压线路线径偏小，台区负荷较重，为保证末端电压合格，不得不抬高了首端电压；57个台区供电半径大于1000m，供电半径过大。

（三）台区首端电压偏高、末端电压偏低

首端电压偏高、末端电压偏低的台区有38个。这些台区存在负荷增长快速，或是变压器已经过、重载，或是供电半径过大，或是电路残旧、线径过小，单纯通过提高首端电压已不能保证末端电压合格。

（四）台区首端电压合格、末端电压偏低

首端电压合格、末端电压偏低的台区有296个，主要分布在高要负荷较为密集的东部地区，其中60个台区供电半径大于1000m，236个台区供电半径在合理范围内，电压偏低与低压线路线径偏小有关。

（五）台区首、末端电压都偏低

台区首、末端电压都偏低的台区有15个，其中14个在金利镇，由10kV东围线过载引起。

三、对症提升居民端电压合格率的措施

（一）台区首、末端电压都偏高

查询23台配变的历史负荷曲线，对于夏季高峰期负荷增长不大的台区，可利用计划停电机会将变压器抽头调整到合适位置。

（二）台区首端电压偏高、末端电压合格

更换重、过载变压器，对供电半径大于2km、末端电压已接近下限的回龙黎槎电站公变、河台桐油坪公变、水南下坪公变、禄步云英杨村公变、禄步云龙村公变、禄步大坑村公变、白诸下金平长公变采取拆分台区、缩短供电半径的措施进行立项改造。变压器更换和线路改造完成后，末端电压会有效改善，必要时需将变压器抽头调低一档。对供电半径不大，变压器不重过载的台区，须对线径过小和残旧的线路进行更换。

（三）台区首端电压偏高、末端电压偏低

这些台区急需改造，可通过对调和更换变压器、增加变压器拆分台区、低压线路改造来提高电压。对于变压器不重过载、低压线路长、负荷增长缓慢的台区，可以考虑安装低压调压器来调节末端电压。

（四）台区首端电压合格、末端电压偏低的原因及对策

可通过对调和更换变压器、增加变压器拆分台区、低压线路改造来提高电压。全面检查这部分台区的低压无功补偿装置运行情况，利用修理资金维修和更换已经故障损坏的电容器组，核查补偿容量是否满足需要，安排技改资金增建无功自动补偿装置。

（五）台区首、末端电压都偏低的原因及对策

做好10kV东围线的大修技改计划，对部分残旧、线径小的分支线进行改造，并将部分负荷改接至金南线。

四、措施落实效果

高要于2014至2015年期间根据负荷季节性变化安排调节变压器档位67次，完成了150个台区的低电压改造，安装、维修无功补偿装置36台，有效提高了居民端电压电压合格率。

结语：

电压质量关系到居民能否正常用电，影响居民端电压的因素有10kV线路电压、台变重过载情况、台区供电半径、台区负荷分布、低压线路线径、无功补偿情况等等，深入分析每一个台区的电压不合格原因，有针对性地采取措施，电压合格率才能有效提高。

论文作者:李云涛

论文发表刊物:《电力设备》2015年第9期供稿

论文发表时间:2016/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0901493b36cc837aed64dfb0.html