# 可燃气体报警器正确使用和常见故障处理论文_季伟

季伟

扬州市计量测试技术研究所 江苏 扬州 22500

摘要：消防安全是现今企业运行当中的一项重要目标，在很多部门当中，目前都对可燃气体报警器进行了使用，以此避免火灾事故的发生。在本文中，将就可燃气体报警器正确使用和常见故障处理进行一定的研究。

关键词：可燃气体报警器；正确使用；常见故障处理

1 引言

可燃气体报警器是专门应用在环境空气可燃气体浓度检测的设备类型，当空气当中具有一定浓度可燃气体时，该报警器则将自动发出报警信号，做出对应的截止阀以及排风动作反应，以此避免火灾以及中毒问题的发生。为了能够使其在实际应用当中发挥出应有的效果，即需要做好其正确使用方式的把握，做好故障问题的科学处理。

2 常见故障处理

2.1 使用不当

在实际对可燃气体报警器进行使用时，存在将取暖设备以及空调靠近报警器安装的情况。而在取暖、空调设备实际运行当中，如其发出的冷暖气流吹过报警器，则可能会使报警器电阻率因此出现误差情况，并因此发出错误的报警新号。对此，在实际报警器安装时，即需要使其能够远离取暖以及空调设备安装，避免因位置的选择不当导致故障发生。同时，在实际报警器使用中也需要做好电磁干扰的防控处理，即从安装角度、防护措施、安装位置以及系统布线这几个方面做好对于电磁干扰情况的防控。对于电磁环境来说，其对报警器产生影响的途径有以下几种：即电源与输入输出线上的脉冲群、空中电磁波干扰以及人体静电。

2.2 施工不规范

在可燃气体报警器实际安装当中，如果其在施工安装方面规范性不足，也可能使其发生探测故障问题。如在安装时没有将其放置在易于发生泄漏气体的附近位置，或安装位置同排气扇位置较近等，则可能使泄漏出的可燃气体无法到达报警器附近位置，并因此使报警器无法及时的探知泄漏险情。对于设置在住宅内部的报警器，则需要安装在厨房内部的灶具以及燃气管道附近位置，如使用的为天然气，则需要在同顶棚300mm内区域进行安装，如使用的为液化石油气，则需要在同地面300mm以内的区域安装。同时，也需要做好其接地处理，如果没有保证其可靠接地，则会因无法对电磁干扰的及时消除对电压产生影响，基恩人无法获取故障的准确数据与信息，对此，即需要在实际安装中做好把握，做好其可靠接地处理。此外，报警器与其接线端子如果设置在易进水以及容易遭受碰撞的位置，也可能会使电器线路出现短路或者断路的问题，需要在实际安装当中引起重视。在焊接方面，则需要对无腐蚀的助焊剂进行选择，避免因接头位置腐蚀出现对线路电阻增加的情况，进而对其正常探测产生影响。在完成施工后，则需要及时做好其调试工作，保证其处于正常工作状态当中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 维护保养问题

对于可燃气体报警器来说，其在实际应用当中需要对可燃气体浓度进行检测，该种功能的存在，即需要其能够在实际应用当中同检测环境进行密切的沟通。在该种情况下，则不可避免的会出现环境当中灰尘以及污染性气体进入到探测器当中的情况，并因此对其工作稳定性产生一定的影响。同时，还有很多在室外安装的可燃气体报警器，这也是其处于相对恶劣的工作环境当中，如果没有做好日常的维护保养工作，则会使其出现不探测或者探测出现误差的问题。对于该种情况，即需要能够对维护保养工作引起重视，定期对报警器进行保养以及清洗处理。同时，接地标准不满足要求也是经常出现的问题，该种问题的存在，则会使报警器在运行当中因受到电磁干扰而导致故障问题的发生，需要在实际施工中做好接地的处理与检查。此外，也需要对元件老化的情况引起重视，对于服役期超出规定要求的报警器，则需要及时做好其更换处理。

3 正确使用方式

为了能够使可燃气体报警器正常的发挥自身作用，做好其正确使用十分关键。具体来说，在实际应用当中需要把握的重点内容有：第一，在对报警器进行使用时，要做好危险场所级别的把握，保证同设备防爆标志具有良好的适应性。具体来说，检测器的级别、组别以及防爆级别等需要能够同现场爆炸性气体混合物在对应方面的需求相符合，避免出现应用在超出允许环境的情况，否则难以起到现场防爆的作用；第二，不得在含有卤素以及硫等化学物环境中使用检测器。这是因为这部分化合物的存在会使检测器元件出现灵敏度下降情况，在影响其使用寿命的情况下使其有较大几率出现失效问题。要想对具有上述化合物的可燃气体进行检测，即需要对半导体型检测器以及抗毒性催化燃烧型检测测器进行使用；第三，不得受到水蒸气喷射或者进水情况。可燃气体报警器当中元件在遇水后，会对其使用性能产生影响。如果确实出现意外进水问题，则需要及时做好检测器内元件的更换。而对于在室外环境当中安装的检测器，则需要做好防雨罩的设置；第四，根据被测气体密度设置检测器高度。对于密度低于空气的气体，其在产生后会向上扩散，对此，即需要将检测器在泄露源的上方位置进行安装，将其高度控制在0.5-2m以内，保证同释放源的水平距离在5m以内，以此保证能够实现可燃气体的尽快检测。对于密度大于空气的气体，则需要将检测器在泄露源的下方位置安装，保证其高度高出地面0.3-0.6m；第五，在实际应用设备前，需要调整好检测器工作电流的调整，在完成调整后，需要薄层设备电流值处于说明书允许范围内，以此对检测器的正常运行提供保障。在完成该调整处理之后，除了日常工作当中的正常检修，通常不需要再进行调整；第六，在对设备进行维护时，要避免在设备通电的情况下对其进行检测，尤其是在对防爆零部件进行拆装时，要避免出现对隔爆面造成损伤的情况。

4 结束语

可燃气体报警器是现阶段我国不同区域中实现火灾防范的重要措施。在报警器实际应用中，需要能够做好常见故障问题的把握，以科学、正确的使用方式使其发挥出自身作用，在实现可燃气体泄漏问题及时发现的基础上避免事故的发生。

参考文献

[1]李勇.可燃气体报警器的安装及维护[J].技术与市场.2018(04).

[2]陈兴建,任万杰,李送云.可燃气体报警器计量检定的意义和现状[J].计量与测试技术.2017(04).

[3]高博宇,王福生,李洋,李晓航.浅论可燃气体检测报警器检定的必要性和使用规范性[J].中国标准化.2017(08).

论文作者:季伟

论文发表刊物:《防护工程》2018年第10期

论文发表时间:2018/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/092204d3403cf50f912f9a0a.html