# 220kV输电线路继电保护设计探讨论文_许晓峰,蒋玉君,孙亮,马新赞,刘玉明

（新疆石油工程设计有限公司 新疆克拉玛依 834000）

摘要：在继电保护中要具有四项基本功能，整定工作人员需依据不同需求进行和谐控制规划。当220KV终端变电器日益增多，使得继电保护设计整定计算极其重要，输电线路的继电保护是输电线路运转保护必不可少的关键环节，担负着确保供电的可靠性、确保作出的电能质量的重要职责。本文对继电保护的办法原理进行描绘，并对其进行规划，并简单分析整定计算。首要探讨220kV输电线路的继电保护，分析和总结输电线路继电保护的规划原则和装备方法。

关键词：电网线路；继电保护；整定计算

引言

电网220KV线路横纵交织，电网结构也日益严密相连接，不论是同一个电源仍是不同电源间都单、双线，长、短线形成环形网状。正因如此，增加了维护整定点设置较难，并且计算模型难以直接使用。在电网运转过程中，220KV几点维护整定点及维护延时，要根据具体情况在“n-1”准则下有相关工作人员进行断定。整定中，关于缩短上下级维护合作时刻的级差和延时时段切出毛病的距离这样的问题，一般是在可预见毛病方法下，进行合作解决。220KV线路要经过断定线路配置中的全线速动维护的运作来保证其电网的安全性，可靠性等。

1距离保护

是一种反映毛病点与维护装置之间的长度，它是在短路时电流电压同时发作变化时进行丈量的，本质是丈量短路毛病点与维护装置点阻抗，因阻抗与线长成正比。在间隔维护过程中如果发作短路毛病，通过阻抗继电器才丈量阻抗Zm，并与整定阻抗的值进行大小的比较，从而推定毛病点在何区域，如果该毛病位维护区则宣布动作信号。别的，他动作区域的形状一般为圆形和四边形。圆形动作区能简化继电器的接线，但无方向应用相对广泛。它其间的抗阻原件在整定值不大时，圆的区域也较小，丈量抗阻在区域内的时分受电阻短路影响会使丈量元件遭到拒动作；反之，较大时，如若负荷抗阻在区域内也会误动作的。

2自动重合匣

在送电线上的毛病通常是一会儿的，在继电保护的效果下，线路能快速断开，线路不会遭到危害，当需求正常供电的时分，只需求将断开处的线路断路器合上即可。另外在电力系统里，这是能够自动合匣的。这是在电力系统中被很多应用的。三相一次重合闸即为不管在跳、合闸中是什么状况、类型的毛病，继电保护设备都会将三相断路器都断开，在从头合闸之后又能从头投入运用的一种方法。当线路发作毛病的时分，离电源较近的继电保护会瞬时地跳闸，之后从头运用的时分再进行合闸，这种方法一般是用于几段串联的辐射线路中，可是重合匣的设备需要较近于电源一侧。

3输电线路继电保护的设计原则

输电线路的继电保护必须设置主保护和后备保护，视情况在必要时增加辅助保护。输电线路的主保护主要考虑输电线路的安全可靠运行，维护电力系统的稳定；后备保护主要是考虑主保护失效或线路断路器拒动时，能迅速识别故障，快速切除故障；辅助保护是在主保护退出时作为补充防护，也作为对主保护和后备保护保护性能的补充防护；输电线路继电保护之间或输电线路的继电保护与设备的继电保护之间应在可靠性、灵敏性、选择性和速动性上满足保护的需求，也要相互配合，相互补充，以保证电力系统的安全、可靠、稳定运行；输电线路所有可能的故障或异常运行方式都应设置相应的继电保护自动保护装置，满足任何情况下，故障能快速动作于跳闸、异常运行能可靠动作于信号。

3.1220kV输电线路继电保护整定原则

（1）220kV输电线路作为主要的高压输电网络，其线路联系密切，发生故障后，继电保护自动装置如果不能快速切除故障线路，电力系统的稳定将受到严重的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般情况下，220kV输电线路的继电保护应按“加强主保护、简化后被保护”的基本原则配置和整定。（2）220kV输电线路的主保护设置原则是：输电线路故障的主保护保护方式选择三段式相间距离保护；输电线路接地短路的保护方式采用阶段式零序电流保护。对于极个别非常短的线路，在必要时主保护也可以采用纵差保护。（3）220KV输电线路的后备保护设置原则是：后备保护采用近后备保护方式。（4）220kV输电线路一般应装设两套全线速动保护，对于带旁路母线的接线方式，在旁路断路器取代线路主断路器运行时，至少应保留一套全线速动保护运行。（5）220kV输电线路线路设置全线速动保护时，主保护的动作时间整定对于近端故障<20ms；对于远端故障<30ms。

3.2220kV输电线路继电保护配置

纵联保护220kV高压输电线路上，通常需要配置全线速动保护。全线速动保护即纵联保护。纵联保护要求继电保护无时限（<100ms）地切除线路上任一点发生的各种类型故障。纵联保护从原理上分线路内故障和线路外故障，通常不需要保护整定值的配合，也就是说纵联保护具有“绝对选择性”。纵联保护设置时不作用于本线路以外的故障，不能用于相邻元件后备保护；纵联保护应用双侧测量原理，纵联保护必须两侧同时投入，不能一侧工作。输电线路纵联方向保护时，对于正常运行或外部故障，总有一侧故障判别为反向故障；两侧保护均作用判别为正向故障。输电线路纵联保护通道包括导引线通道和载波通道。导引线通道是用二次电缆将输电线路两侧保护的电流回路连接起来。导引线通道的长度与输电线路的距离相当，不但造成运行中检测、维护通道困难，还导致导引线较长时电流互感器二次阻抗过大引起误差增大；当通道发生断线、短路时会导致保护误动。载波通道是以载波通道构成的线路纵联保护，这种保护也称为高频保护。

3.3距离保护整定

输电线路的距离保护指的是在线路的一端装设继电保护，测量出故障点至继电保护安装处的距离，并与保护范围对应的距离比较，从而判断出故障点的位置，决定继电保护自动装置动作原理，这样构成的保护就是距离保护。距离保护不受电力系统运行方式和输电线路接线方式的影响。对于系统运行方式多变、输电线路结构复杂的电力系统网络，距离保护可有选择性的、快速地切除输电线路相间短路故障。对于输电线路的两相接地短路故障，距离保护与零序电流保护能同时动作，快速切除故障。对于输电线路的单相接地短路故障，距离保护在某些情况下也能可靠动作。输电线路的相间距离保护多采用三段式阶梯型时限特性的距离保护：即相间距离保护Ⅰ段、相间距离保护Ⅱ段、相间距离保护Ⅲ段。通常情况下由距离保护Ⅰ段、距离保护Ⅱ段构成输电线路的主保护。距离保护Ⅲ段构成后备保护。距离保护Ⅰ段的灵敏度为0.8～0.85，即相间距离保护第Ⅰ段的保护范围为可以保护全线路的80%～85%；距离保护Ⅰ段的动作时间整定为0s。

结束语

输电线路电压等级的不断提高、输电距离的持续增大、智能电网的大力发展、电力用户对供电的安全可靠性、电能质量的要求不断增高，输电线路继电保护的作用也就日趋重要。输电线路继电保护关键技术的不断革新、电力系统的自动调节装置和自动操作装置的不断更新，对输电线路的可靠运行、安全输电具有至关重要的作用。

参考文献：

[1]周迅燕.浅谈电力变压器继电保护设计[J].科技创新与应用，2014，25：174.

[2]谢辉.试论电力变压器继电保护设计[J].黑龙江科技信息，2014，17：104.

[3]王海洋，马富华，董艳娜.220KV电网线路继电保护设计及整定计算[J].科技与企业，2014，22：171.

[4]苏天宇，张鑫鹏.浅论电力变压器继电保护设计[J].黑龙江科技信息，2014，34：34.

论文作者:许晓峰,蒋玉君,孙亮,马新赞,刘玉明

论文发表刊物:《电力设备》2017年第25期

论文发表时间:2017/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/09359df0eaa3f7dd1f8ea22b.html