# 大型商业建筑消防设计难点及措施研究贾娟娟论文_贾娟娟

摘要：随着我国经济的持续发展，大空间商业建筑越来越多。大型商业建筑一旦发生火灾事故，就可能造成惨重的人员伤亡和重大的财产损失，并产生恶劣的社会影响。文章分析了大空间商业建筑的特征与火灾特点，常规消防设计要素及问题;并提出了大空间建筑性能化防火设计要点，包括安全目标的确定、性能指标的选择，火灾场景的设定和关键参数的确定等。

关键词：大空间商业建筑;火灾特点;消防设计;

前言

大空间商业建筑规模大、空间高、结构特殊、火灾危险高。这些建筑在结构形式、使用功能、建筑材料、空间大小等方面都与传统建筑有相当大的不同，对于火灾的预防和救援提出了新的要求，现有的“处方式”防火设计规范已经不能满足当前很多大空间商业建筑的防火要求。因此，性能化防火设计逐渐成为大空间商业建筑消防设计发展的一种趋势，得到越来越广泛的应用。

1建筑商业综合体

1.1定义

建筑商业综合体在城市经济发展到一定程度时，作为将多项功能集中在一起的建筑体。一个建筑商业综合体可以具备城市的多种功能，可包含写字楼、购物中心、酒店、餐饮、文化娱乐城、公寓、会议厅、展览厅等。是一个多功能，高效率且统一度高的商业地产模式。现多作为大城市商业区建设的首选方案。

1.2建筑商业综合体的多种形式

依据建筑商业综合体的功能需求其常见组合形式可分为：①由购物中心、写字楼及酒店组成。这是最常见的组合方式，对商业活性要求最高。②由购物中心及公寓组成。规模一般比较小，对商业活性要求较低，更像是一座“城中城”。③由购物中心、酒店及文娱组成。这种形式偏向高端消费，在著名城市景点及经济较为发达的地区较为常见。④由购物中心、写字楼、会议厅及展览厅组成。此类型偏商务模式，多出现在城市CBD，有时也出现在知名大学附近。⑤各种功能十分全面且占比较为均衡。如成都“蔚蓝卡地亚中心”，这种综合体规模十分巨大，多诞生于生活水平较高且消费思想较为先进的城市。

1.3建筑商业综合体的优缺点对比解析

优点：①土地的垂直空间利用率高。建筑商业综合体充分发挥了垂直空间的作用，其建筑面积往往是占地面积的很多倍，一些较为环保的建筑，其内部或外部的建筑绿化面积非常可观。②配套设施较为完善。为了使建筑体有较高的舒适度，建筑商业综合体的配套设施是十分完善的。供水供电系统停车和绿化及环卫等基础设施，相对完善。③功能齐全。商业综合体的一大优势，便是可以在有限的一部分区域，满足消费者的各种需求。④高效性和便利性。极高的空间利用率和齐全互补的功能，大大加快了信息的交流与人群的流动，也能基本满足城市生活的绝大数需求，为周围住户及本地区的居民提供一站式快捷服务。⑤整体性。建筑在建造的时候是经过统一设计规划的，一些商业综合体建筑之间同样也有很好的连通性。⑥外观优美。在建筑设计上，会使用吸引力较高的建筑外观，以期望吸引顾客，甚至是对周边环境，都会进行一定的修缮以及配套的绿化及灯饰亮化。⑦科技水平高。随着技术的发展，越来越多的高科技产品会被应用在建筑内外部。⑧提高经济活力增加就业。建筑商业综合体可能成为区域的经济中心，提高区域经济活力，同时增加就业岗位。

缺点：①环境污染。建筑建造及建筑装修带来建筑废品，中央空调的环境污染，玻璃幕与射灯等造成了严重的光污染。②能源浪费。较高的人造光源以及中央空调的使用会带来一定的能源浪费。③交通拥堵。日间建筑商业综合体运营时，会有较多的人流及车流可能堵塞交通。④阻碍地下水补给。硬质铺装阻碍了降水的渗透，破坏了当地的地下水平衡。

2消防设计在商业综合体内的防火分区划分剖析

2.1防火分区设计难点

按现有国家防火规范，商业的防火分区面积应控制在4000m2。如何划分合理的防火分区，以下进行两种方式探索。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1.1方式1

传统商业建筑中，通常沿中庭洞口边缘设置防火卷帘，将中庭洞口与各层回廊及商铺进行防火分隔，防火分区在各楼层垂直方向分隔开，各层平面回廊及商铺再按要求进行水平方向的防火分区划分。此种方式适用于商业中庭洞口形状规则单一、楼层上下开口位置一致、回廊位置相对固定的情况。而对中庭空间形态设计和商业业态分隔有较大局限性。在一些空间较复杂的商业综合体中，中庭回廊洞口多为异形曲线洞口，且沿中庭洞口设置防火卷帘，封闭的中庭空间还会在火灾中形成烟囱效应。为控制回廊和周边商铺的防火分区面积，回廊在水平分隔时会被过多的防火卷帘分割成不连续片段，使空间较为混乱，火灾时会扰乱人们的方向识别，不利于人员安全快速疏散。另外，无论从消防技术要求或从使用功能需求、商业模式、室内效果、净高控制等方面分析，在中庭洞口边缘设置防火卷帘进行防火分隔会受较多因素限制。

2.1.2方式2

若将防火分区边界设置在商铺前，那么上下层回廊及中庭成为一个防火分区。由于上下楼层叠加的防火分区面积会远远超过规范规定之面积，不能满足规范要求，需要进行特殊的消防设计。沿中庭回廊也无条件设置单独的、以及具有足够宽度的楼梯供其进行疏散。回廊中商铺由于营业展示面的需求，无法做成防火墙，若做成防火卷帘，超长卷帘会降低防火分隔的安全可靠性，同时也给日常消防设施维护提出很高的要求。运营中商铺前防火卷帘下方若放置物品，火灾时会导致防火卷帘无法降落，故防火卷帘作为防火分区分隔也大大降低了安全可靠性。因此，在商铺前设置大量防火卷帘不可行，把防火分区边界设置在此处是不太容易实现的，并且要尽量控制商铺与回廊之间防火卷帘的设置数量及长度。

2.1.3综合考量

无论是运用方式1还是方式2，都会阻断回廊中人流通行空间并使用大面积防火卷帘，增加消防设施本身的不可靠性。对商业综合体来说，无论从消防技术角度，还是从使用功能和舒适度角度，都无法满足规范“处方式”的消防设计要求，故建议最终采用“防火单元”和“亚安全区”的消防设计概念。

2.2“防火单元”和“亚安全区”的运用

假定运用特殊消防设计方法将地上各层回廊公共区域连同两侧小于1000m2的店铺作为1个防火分区，商业回廊公共区防火分区面积叠加后大于规范规定的面积，假定为2万m2，形成超大防火分区。将主要用于人流通行的火灾荷载较低的回廊公共区域作为“亚安全区”，两侧面积较小的精品商铺按“防火单元”形式进行设计，同时加强主动防火设计，以降低防火分区面积超标带来的火灾隐患。“防火单元”设计概念是目前国际上广泛采用的解决超大空间防火防烟控制的方法。此种消防设计可理解为利用有效的防火分隔措施将火灾控制在1个独立单元内，在这些相对独立的单元内设置自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等，使火灾不会在各单元之间蔓延，也不会蔓延到周围大空间中。由于将火灾控制在单独的小空间内，与防火分区具有相同作用，在消防安全设计上可达到与规范要求同等的水平，与此同时，相邻大空间的防火分区面积、疏散距离可适当放宽。城市商业综合体内，商铺、主力店、餐饮娱乐店铺等位置集中了商品可燃物、厨房的燃气设备及复杂的电气线路等。回廊周边商铺是火灾荷载较大的位置，故火灾初期迅速有效控制火势尤为重要。设计基本思路为回廊周边面积较小的店铺形成多个独立“防火单元”，为其提供相应的自动灭火系统及防排烟系统。因易燃物均集中在独立的“防火单元”内，火灾时可有效控制火灾和烟气在各个店铺之间蔓延，以及蔓延到邻近回廊公共区域大空间。防火分区的设置目的是控制火灾和烟气蔓延，“防火单元”的设置与防火分区起到了相同的作用。回廊公共区域连同周边面积较小的商铺组成超大防火分区，超大防火分区中包含众多“防火单元”。此种特殊消防设计不但避免回廊内部设置大量防火卷帘，最大程度保证了公共区域的通透、美观，提供了良好的购物消费环境，且给与回廊、中庭洞口和商铺沿街面设计最大的灵活性，为日后招商提供了便利。

结束语

总之，对于大空间商业建筑进行防火设计的时候，我们需要了解大空间商业建筑的特征与其发生火灾特点。减少火灾发生，保障大型商业建筑在开展商业活动时的安全性，避免人员及财产在发生火灾时受到严重的损失。

参考文献：

［1］曹希锋，梁慧君.大空间建筑防火分区设计的探讨［J］.消防技术与产品信息，2002(2):6－8.

［2］李丹力.浅析大空间建筑消防系统设计［J］.消防科学与技术，2003，22(1):39－39.

论文作者:贾娟娟

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/093d9889ce2f50599ca4898f.html