# 高层建筑给排水系统安装及施工技术孙龙振论文_孙龙振

摘要：随着我国城市建设水平不断提高,当今我国城市中的高层建筑数量越来越多,高层建筑给排水安装施工带来了一定挑战,这就需要全面加强高层建筑给排水安装施工关键技术的研究,保障给排水工程的施工质量,这样才能够充分发挥建筑给排水工程的效益。基于此,本文首先探究高层建筑给排水工程特点,分析给排水安装施工中的重点与难点,进而提出高层建筑给排水施工关键技术。

关键词：高层建筑；给排水；安装技术

引言

给排水系统作为现代建筑的标配，高层建筑给水压力高，污水排放量大，火灾隐患多、扑救难，因此，重视高层建筑给排水施工技术的应用，加强施工质量控制尤为重要。

一、施工前准备

包括处理好室外供水管与室内给水管之间的关系，给排水管的布置，地漏设置，水泵运用，以及管道布置处理等。其中要做好电机安装前的检查工作。其中水泵的检查包括水泵的流量、扬程、水压等情况是否正常。水管设置的位置是否能够保证正常供水；给排水管道设置在转角位置是否会影响门窗开启等；地漏不可以靠近门边，保证使用卫生；管道之间布局是否导致互相矛盾与“碰撞”。

二、建筑给排水系统安装及施工技术

2.1预留孔洞与预埋件

预留孔洞处理中应该同步于对应的土建施工程序，在土建工作中操作完成分层模板与扎钢筋安装等处理之后后，需要依照工程图纸，针对混凝土楼板、屋梁、墙体上做好预留孔洞与槽，依照对应管道与设备的位置做好相关预留部分的定位，同时将配套物件做好稳固。对于钢套管预埋，需要做好模盒与管件的专业校对稳固，避免出现移位。

2.2套管安装

在给水管在穿越建筑物过程中，应该重视楼板与墙体之间的连接套管，连接套管应该有效安装，若套管在楼板内安装，需要按高于20mm的比例进行，也就是顶部与装饰地面之间的有效距离。通常厨卫内的套管距离应该是顶部与装饰地面的50mm左右，同时也要保证楼板与底部的持平状态。如果属于墙体中套管，需要让套管的两侧与饰面保持相平状态。如果属于穿过楼板与穿墙套管，需要运用防水油膏与阻燃密实材料对管道与套管之间的缝隙进行封填，让端面保持光滑状。管道接口不适宜设置在套管中。

管道在穿基础墙的时候，要重视预埋工作，这时必须考虑建筑的沉降幅度，管顶与套管内顶间距要控制好。至少要在100mm以上。预留孔与套管预埋在施工程序上属于一致性。钢套管需要依照穿构筑物对应厚度与管径情况来决定最终使用的套管长度与规格，在下料后套管内部需要涂抹防锈漆。塑料套管中，通常会选择一些高品质的UPVC材料，下料之后，可以对外壁进行打毛处理，利用砂纸就可以进行。或者运用胶水涂抹后再运用细砂粘连，从而保证套管能够与混凝土得到更为紧密的粘合。防水套管的定位过程中需要设定准确位置，也要结合建筑物的构造，明确外墙、或穿越地下室等地下的结构，也要考虑穿过钢筋混凝土水池壁板等位置情况；对于穿出地面的套管，其顶部需要比地面高出100m，对于穿出楼面情况也如此。防水套管需要做好预制加工，做好翼环或者阻水圈等。套管预制处理好后需要在混凝土浇筑之前做好稳固，同时做好定位准确，一切合格后再做浇筑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3管道安装

2.3.1支、吊、托架的安装

管道明装或暗装在吊顶内时，需要做好支、吊、托架等具体定位设置，其相关规定如应该从以下考虑：

（1）定位的准确性，定位过程中必须与安装处保持平整，也要考虑其稳固；

（2）支架需要保持与管道的紧密对接，保持良好的稳固；

（3）滑动支架的灵活性要保证，包括滑托与滑槽之间的距离都要保证在有效空隙，通常情况下可以保证在3~5mm的空隙即可，同时，还要重视纵向移动过程中是否符合设计标准与设计施工的要求；

（4）对于无热伸长管道来说，在吊架与吊杆的安装过程中也要重视垂直安装后的一些安装细节；

（5）对于有热伸长管道安装来说，在吊架与吊杆的使用上要采取向热膨胀对应的反方向安装处理方式，以此提高安装效率；

（6）若在建筑结构上使用管道支架与吊架安装，必须从整体结构出发，明确相关的安全生产影响，也要重视结构的稳定等问题。

在施工中，需要做好管线、支架、吊架的走向处理，确保美观整齐效果，也要保证施工安装时间的节省与便捷度，有助于日后正常维护。

2.3.2水表间安装

对于住宅建筑而言，水表间安装过程中，应该考虑空间限制问题，立管过程中要明确有效的补偿处理，同时要重视安装间距是否大于钢料管材，若设计过程中水表安装缺少空间，则需要做好水表间安装尺寸设计，做好各部件的衔接与空间预留。

2.3.3埋地给水管敷设

室内地坪塑料管道铺设中需要分开两段开展，首先需要进行地坪水平以下到基础墙外壁区域的管道铺设；土建施工完成后进行户外连接管的铺装。土建回填土夯实之后开展室内地坪之下管道铺设处理。管道铺设之后需要做好隐蔽工程验收，达标后再做回填处理。回填土中要避免存在较大尺寸的坚硬石块，回填进度到达距离管顶100mm范围后在做常规回填与施工处理。

室外引入室内方面的埋地管后，必须重视铺设问题，也要考虑多段铺设问题，通常情况可以向外墙进行延伸，距离控制在200~250mm之间即可。而后做临时性的封堵；主体建筑物施工后，必须调整好室外工程施工有效性，做到有效的管道连通是必要的。

2.4水压试验

（1）在管道安装之后，必须进行水压试验，水压试验前要从图纸方面分析，明确其管道铺设后的联系，对于违规操作等情况，要积极返工或提出整改意见。

（2）管道试压可以运用系统试压与单项试压。单项试压主要是干管敷设之后或者隐蔽管道铺设后进行对应试压，如果主干管量较大，需要做好分层分区试压。系统试压主要是在所有管道安装完成后再做试压处理。

（3）室内给水管道试压

依照设计标准进行，如果设计中没有标注提示，在系统试压需要设置为工作压力的1.5倍，但是要高于0.6MPa。PP-R管给水系统做冷水管试压中需要设置为设计工作压力水平的1.5倍，此外也要高于0.9MPa。热水管试压过程中，要设计为工作压力水平的2倍，此外也要高于1.2MPa。

（4）试压泵摆放位置一般情况下首层，也可以摆放在管道入口处。这样一来效果明显，数据准确。具体设置应该为试压水平1.3倍之下，精度为0.01MPa。

（5）预留孔封堵，这样可以提高最高测试效率。在此过程中要重视系统最高的排气阀。

（6）开水源阀门，针对系统内做充水，通常检查好渗漏问题，加压过程中要缓慢，以此提高检查效率。

（7）金属与复合管给水管道系统试压过程中，必须重视10min观察，压力控制通常需要控制在0.02MPa内；塑料管系统试压阶段要进行1h，同时压力需要保持在0.05MPa内，维持工作压力1.15倍情况2h，此时的压力需要保持在0.03MPa内。验收后，再进行压力回调，通常调整为0.6MPa为宜。

三、施工后管理

施工后需要做好现场清理，各组件标识，做好试验，检查有关报告，同时完成竣工图纸，做好各有关资料的整理。

四、结束语

总之，建筑工程给水排水系统的质量直接关系到人们正常的生产生活，因此相关本部门在工程设计与施工的过程中，应该采取有效的措施保证其施工质量，避免一些常见的给排水施工技术问题，同时还应该重视新技术的应用，在满足建筑工程基本供水的同时，也能够实现水资源的节约利用。此外，建筑工程给水排水施工过程中，还应该加强对施工材料、施工技术以及施工环节的监督，从而保证建筑工程的整体质量。

参考文献：

[1]马野.高层建筑的给排水施工技术分析[J].住宅与房地产,2018(09):184.

[2]刘日全.高层建筑给排水安装的施工技术分析[J].住宅与房地产,2018(06):172.

论文作者:孙龙振

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/09b214d6013be2a0d6b4e869.html