# 电力系统通信光纤设备维护论文_张艳

张艳

国网孝感供电公司信息通信分公司 432000

摘要：随着我国电力行业的迅速发展，电网基础建设也得到持续发展，SDH光纤通信设备的数量也随着增多，光纤通信网络也变得越加的复杂，对系统的故障处理和网络运行维护等提出了更高的要求。

关键词：电力系统；光纤通信；设备；故障处理；维护

引言

近年来，随着我国科技水平的不断提高，光纤通信技术在各行各业中有着越来越广泛地应用。光纤通信作为现代通信技术的重要标志，其在电力系统中已经开始普及使用。本文将针对日常的电力系统通信光纤设备维护作简要探究。

1.光纤通信技术的相关简介

光纤通信就是把激光当做主要的载波信号，经过光纤进行相关信息的有效传播的一种具体的通信系统，该系统是目前最为被广泛应用的通信系统。光纤通信系统当中的单模光纤传播途径比较简单，只允许使用一种模式对信息进行传播，这种光纤的纤芯直径普遍较小，宽带规模较大，膜间没有色散现象，运行当中要求配备半导体激励器LD对其进行激励，单模光纤适合在距离长的信息传输中应用；多模光纤实质的传播途径很广泛，主要是因为其允许多个模式同步对信息进行传播，这种光纤的纤芯直径普遍较大，可运用发光二极管LED作为主要的光源装备，这种光纤膜间有一定的色散现象，所以一般情况下应在短距离的信息传输中使用。

2.电力系统通信的特点主要表现

要求有较高的可靠性和灵活性；传输信息量少、种类复杂、实时性强；具有很大的耐“冲击”性；网络结构复杂；通信范围点多面广；无人值守的机房居多。

3.电力系统光纤通信设备运行条件规定

光纤通信站必须配有相应的仪器、仪表、工具、备口、备件；光纤通信机房应具备符合光纤通信终端设备要求的环境条件，并尽可能维持在设备最佳工作范围；光纤通信设备供电电源必须稳定、可靠，设置不停电电源。当交流电源中断时，由通信专用蓄电池组单独供电的时间应符合DL/T544《电力系统通信管理规程》的有关技术规定；光纤通信机房应根据实际情况配置合格的防静电措施（包括备品、备件）；光纤通信机房的防雷技术应符合部颁有关防雷规程、规定的技术要求；光纤通信总站、中心站应实行昼夜有人值制。

4.光纤通信技术的推广应用

数据通信高速发展的今天，凭借ADSS光缆的支持，电力部门不但可以满足自身的通信要求，而且能够开通新的通信业务供外界使用ADSS光缆具有卓越的光纤传输性能、光缆机械性能和环境性能，可与高压电力传输线同杆架设（图2所示常见ADSS光缆）。全介质自承光缆——ADSS，ADSS光缆在220KV、110KV、35KV电压等级输电线路上广泛使用，特别是在已建线路上使用较多，为电力部门直接利用高压输电线杆塔建设自己的通信网络提供了可行的途径，适于跨越江河、山谷、雷电集中区域以及特殊拉力环境中的架空敷设。电网通信最完美的传输介质用于电力系统，且在强电场环境中光缆传输信号不会受到任何干扰，通信量不受任何影响，光缆质量不受任何影响，是电力通信最为有效、方便的传输方式。

5.故障定位的原则

①先外部，后传输：在进行定位故障时，要先排除外语的可能因素（例如断纤、交换侧故障），查看光缆、电缆连结以及网管系统是否都正常。

②先单站，后单板：在进行定位故障时，要尽量先准确地定位出是哪一个站，然后再定位出是该站的哪一块板。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

③先线路，后支路：支路板的异常告警通常是被线路板的故障所导致，所以在进行故障定位时，要遵守“先线路，后支路”的原则。

④先高级，后低级：就是对告警级别进行分析，先处理高级别的告警（例如危害告警、主要告警），此类告警已严重影响通信，要立刻处理；接着处理低级别的告警（例如次要告警和一般告警）。

6.电力系统通信光纤设备的有效维护

6.1维护内容

在电力系统的实际运行过程中要对设备进行维护的主要内容有针对光缆设备、配线架和电源等设备的维护。对于光纤复合地线，首先要选择合理的光纤外护套。当前，光纤外护套有铝管，钢管和塑料管三种管材。其中塑料管造价低，塑料管纤维复合地线最高承受短路电流引起的短时温升不能超过180工，而铝管造价相对较低，承受短时温升的能力不超过300度，不锈钢管造价高，承受短时温升的能力可达到450度，用户可根据工程具体情况，合理选择光纤外护套，在污染较为严重的地区，应对光缆进行特殊处理，减少表面污层形成。

以下是详细的设备维护内容：

①保证系统设备运行：在电力系统通信光纤的实际运用过程中，相应的通信设备要保障时刻处于一个正常工作的运行环境中。例如：可以把电力系统中的供电和传输设备的工作直流电压要求控制在-48V±20%，使其允许的详细电压保持在-38.4到-57.6V的对应范围内；SDH网管监控系统和电力系统的本地维护终端所使用的计算机都是相对应的设备，在运行使用过程中，禁止用在其他地方，进行有效阻拦病毒的侵害。

②故障排除：要求在实际的系统维护中进行有效地故障分析和处理，确切地说，就是要依照具体的故障信息和告警指示信息，经过排查后定位设备的故障位置，合理及时找出相应的设备故障原因，尽量在短时间内完成设备故障解决，确保电力系统通信光纤设备的正常运行。

③集中维护：电力系统通信光纤设备在进行有效维护的时候，普遍使用的维护方法是集中法，就是需要相应部门要建立个系统运行维护中心，把设备运行维护所需要的主要监控、维护仪器和设备运维人员集中在一个站点上，对人员减少配置。

6.2设备的环境要求

为了让SDH光传输设备能有一个干净整洁的工作环境可以很好的工作，工作人员必须清理好机房的卫生环境，要求工作人员定期进行清洁和整理。比如，工作人员要定期清扫室内垃圾或定期清除设备上的灰尘。维护好设备的环境，使设备能够更好地工作，而且也会使设备延长使用寿命。同时，要确保设备有良好的工作条件和保持室内的温湿度。首先要保证传输设备的工作在直流电压－48－20%～－48＋20%，电压的范围保证在－38.4～－57.6。最后要确保设备机房内的温湿度保持在最佳状态。

6.3设备和网管的巡视查看

定期对设备和网管进行有效率的巡视查看，有助于及时发现故障并对故障进行处理，这是很重要的，及时发现问题的同时也能够减少各类损失。

7.电力通信系统在光纤应用中的故障分析

在电力系统光纤通信网中，光纤的故障主要包含以下两个方面：一是光纤在长期使用过程中逐渐老化，造成光纤老化的原因是多方面的，主要因素有电腐蚀，环境腐蚀性等。二是光纤由于外力破坏而收到损伤。一般而言，光纤复合地线架设较多的地方断股故障比较多，且断股大多数出现在档距中。从材质上来说，外层是单丝直径较小绞线或铝合金绞线的光纤复合地线更易发生断股。多数情况下，外层断股与光纤复合线内层结构型式无关，因此断股大多数未对光纤通信造成影响。

8.总结

光纤通信是现代通信的重要支柱，在现代通信网中得到广泛的应用。光纤通信的特点是通信容量大、无中继传输距离长。SDH是有关高速数字传输的标准或技术规范，主要在高速率光纤传输得到应用；SDH传输系统是较为复杂的网络系统，它的标准对于高速数字传输有着主要的指导和规范作用，促进现代通信网的逐步发展。

参考文献：

[1]陈清美；；光纤通信的发展及其在电力系统中的应用[J]；电力系统自动化；2005年01期

[2]单云江；；通信系统：有效提升水电站自动化水平[J]；通信企业管理；2011年07期

[3]李敬；；在电力系统中采用光纤通信设计简介[J]；吉林电力；2009年06期

论文作者:张艳

论文发表刊物:《基层建设》2015年25期供稿

论文发表时间:2016/3/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0a949e4d162a44fd747c09d5.html