# 高压电力电缆终端头与中间接头制作的注意事项论文_那仁朝克图

（国家能源集团神东煤炭集团 内蒙古鄂尔多斯市 017000）

摘要：电力电缆在制造、敷设施工和运行维护的过程中，不可避免地会出现产品质量、外力破坏以及终端头与中间接头制作不规范等问题，这些都是导致电缆线路发生运行故障的直接原因。尤其电缆终端头与中间接头是电缆线路中绝缘结构相对薄弱、容易出现故障的部位。运行管理经验说明，很多事故都暴露了我们在电缆线路的工程管理和质量管理上存在众多问题。想要减少电力系统运行过程中的故障频率，就必须在电缆制作上多加注意，提高电缆中间接头的质量。目前我国中间接头的制作工艺已经有很大进步，但是在细节上还需改进。本文就对高压电力电缆终端头与中间接头制作的注意事项进行分析，可供参考。

关键词：高压；电力电缆；终端头；中间接头；制作；注意事项

1不同电缆附件性能的概述

1.1预制型附件

预制型附件又被称为应力锥，是通过几何结构的方法来消除电缆的应力集中现象。该附件是目前我国电力系统中普遍使用的，是现有电缆附件中成本适中且性能十分优良的一种附件，在安装时十分方便，不需要对附件进行任何处理就可以安装在电缆的相关为之。具有较大弹性，在对设备进行密封时效果较好，性能十分优越。该附件存在的缺陷主要体现在：对过盈量的要求非常严格，其误差通常不能超过2mm，因此其生产成本较高，从而导致其销售价格很高；在润滑界面的材料选择上具有很大局限性，只能用硅脂进行润滑，其它的润滑油使用在此类附件上达不到预计的效果；预制型附件的弹性必须达到相关标准，如果其自身弹性达不到标准，将会对密封性能产生不利影响。

1.2热缩电缆附件

热缩电缆附件的主要作用是对电应力进行处理，其主要靠应力管进行操作。应力管其实就是热收缩馆，其体积电阻率适中稳定，而且介电常数较大。应力管利用电器参数对绝缘屏端口处的应力进行控制，使其均匀的分布在应力管周围。需要注意的是，需要用硅脂去填充电缆绝缘半导垫层断口处的缝隙，并排出内部气体，从而减少局部放电。交联电缆会产生收缩现象，主要原因是内部应力不足，以此在安装时，要使得应力管与绝缘屏蔽之间的距离大于 20mm，以避免二者发生脱落的现象。热收缩附加，在运行中，因为弹性较弱，温度变化会使其热胀冷缩，从而使界面出现气缝，所以要注意对其进行密封，以免进入空气。

1.3冷缩型附件相关介绍

该类型附件是热缩型附件和预制型附件结合起来的产物，处理应力集中的方法也是几何法和参数法的结合。在性能上将预制型附件和热缩型附件的优点结合起来，及具有较好的弹性和截面性能，方便施工人员对附件进行安装，在后期的养护和维修工作也起到一定的帮助作用。冷缩型附件将上述两种附件的优点进行了很大改进，能够将其处理电应力集中的能力扩展到最大，因此该附件的价格也是最昂贵的，在普通的传输线路中，电力企业更愿意使用预制型附件。冷缩型附件只在大型变电站、发电厂以及重要的电力设施中才会使用，在提升大型电力设施运行稳定性的同时，减小企业的成本投入，将经济效益最大化。

2制作过程中的注意事项分析

2.1严格要求从业人员的综合素质

企业需要注意工作人员的技能培养，并建立完善的电缆施工程序标准。对于从事高压力电缆操作的工作人员，需要对自身的安全加以重视。我国诸多的企业，对于电缆施工没有采取对应的保护措施，没有严格监控施工质量，导致安装质量存在问题。甚至有的企业使用没有经历过专业培训的工作人员。这些人员对于高压电缆的安装，并不熟悉，仅是凭借之前的工作经验进行操作。对电缆的敷设、终端头、以及中间头的制作工艺并不熟知。针对这种情况，需要对技术水平低的工作人员，进行专业的技能培训，并通过考核之后，才可以上岗。

2.2电缆附件的选用

施工时尽量选用冷缩电缆头，因为冷缩硅橡胶电缆附件，制作简单方便，不用喷灯，不用焊锡。而且硅橡胶电缆附件有弹性，紧紧地贴在电缆上，克服了热缩材料的缺点。热缩材料没有弹性，在电缆热胀冷缩的过程中，会与电缆本体间出现间隙，这就为水树的发展提供了便利。通常，35kV中间接头就有两种不同的配置，一种是常规型，一种是附加防水外壳及聚氨酯密封胶型。一般场所可选用常规型冷缩中间接头，在长年浸水的环境及有接地引出连接接地箱的情况下建议选用附加防水外壳及聚氨酯密封胶的产品。110kV中间接头的配置品种较多。有普通型、有带防水铜壳型、有带复合绝缘防水铜壳型、还有带防水铜壳加玻璃钢防水外壳型等。一般可选用带复合绝缘防水铜壳型，既密封防水又可抗外力破坏。

2.3铅笔头制作注意事项

铅笔头是终端头的重要制作步骤，终端头的制作对铅笔头的工艺要求并不严格，可以削铅笔头也可以不削。在以下几种情况下需要将铅笔头削成锥体：绝缘装置与接线工具间存在密封胶带的情况下需要削铅笔头，能够保证良好的密封性能；在中间接头的制作中，若使用的附件是热缩型则需要削铅笔头，这样能够使中间接头的性能发挥到最大。此外，在终端头与中间接头的制作过程中，都不需要进行铅笔头的切削工作。

2.4对应力管和疏散胶注意事项的介绍

应力管与应力疏散胶的主要作用是，疏散电应力。应力管与应力疏散胶，是由多种高分子材料进行混合形成的，其中主要的材料是极性高分子，再加入对应的填充材料，此种材料的使用，必须按照说明进行操作，否则容易出现故障。高压电缆主要是对电力进行输送，必须保证其安全性，否则会对周围的用户造成影响，严重者会危害群众的生命健康。

2.5引出接地线的相关注意事项

电力系统中，接地装置是必不可少的，终端头和中间接头的制作和安装同样需要进行相应的接地操作。在引出接地线时需要注意以下几方面的内容：电缆的钢铠层和铜屏蔽层的接地引线不能接在一起，需要分开焊接并引出接线。当电缆内层出现故障时能够准确检测其故障原因；在检测电缆内层是否完好时，需要将钢铠层和铜屏蔽层加上一定电压，如果无特殊现象则说明内存完好。如出现电缆冒火花的现象则需及时更换线缆。例如，电缆终端头制作如图1所示，测量好电缆固定位置和各电缆引线所需长度，锯掉多余的引线。测量接线端子压接芯线的长度，按尺寸剥去主绝缘层，压接线端子。锉除接线端子压接毛刺、棱角，并清洗干净。

图1电缆终端头制作

3结语

综上，通过介绍电缆附件的特性以及中间接头制作过程中的注意事项，使人们对高压电缆有了更加系统的认识和了解。如何搞好电力电缆终端头与中间接头的安全可靠运行，降低事故发生率，提高供电质量，是大家当前共同关注的问题。

参考文献：

[1]李伟，高敏.电缆终端异常放电原因分析[J].科技与企业，2016（02）：204~205.

[2]林振坤.关于高压电力线路迁改工作的探讨与分析[J].江西建材，2015（11）：212+215.

[3]朱平,朱镜儒.10kV电力电缆故障测寻与实例分析[J].低碳世界,2016,(29):73-74.

[4]林振坤.关于高压电力线路迁改工作的探讨与分析[J].江西建材,2015,(11).

[5]李霞.HXD1C型电力机车高压电缆终端放电的原因分析和改进措施[J].铁道机车辆,2015,35(1).

[6]李艳春.浅谈高压电力电缆终端头与中间接头制作的注意事项[J].大科技,2017,(23).

[7]王利.关于220kV四回路同塔高压电力线路迁改施工中构架T接场的应用[J].智能城市,2019,5(6).

[8]杨东峰,李瑞杰.关于京藏高速公路（蒙宁界）石嘴山至中宁段改扩建工程建设35千伏及以上电力线路迁改工作的探讨与分析[J].建筑工程技术与设计,2018,(35).

作者简介：

那仁朝克图(1979.04.23)；性别：男；民族：蒙族；学历：本科；职称：助理工程师；单位：国家能源集团神东煤炭集团。

论文作者:那仁朝克图

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0b0be1c48e90d9ead8e2cd92.html