# 老旧小区雨污分流改造论文_赵爱红

上海奉贤贤润水务建设有限公司 上海 200000

摘要：雨污分流工程能达到节约水资源，保护生态环境的作用。本文以上海市奉贤区雨污分流改造工程为例进行研究，首先分析了该区域老旧小区雨污分流的现状和具体问题，本根据具体的问题进行相应的措施改造。希望能够给相应的领域提供一定的参考！

关键字：雨污分流 改造 老旧小区

1背景

由于城市的快速发展，排水网络和其他基础设施发展并不完善，一些老旧社区的排水网络与市政管理网络系统发展不同步。大量污水通过雨水管网直接排入河流进而污染了自然河流的天然水域，造成严重的水环境问题，雨污分流工程主要为人民谋利益的项目。近年来，不断推进雨污分流工作，不断提高公民的生活质量等成为了城市建设发展的一个缩影[1]。

为了提高人民生活质量，因此上海新实施了精心构建的3年环保行动计划。构建了生态奉贤，美丽奉贤和进一步加快了奉贤区水环境的改善，进一步改善了雨污分流管理的状况。建议采用优先级原则和具体问题具体分析对症下药相结合的原则。计划于2018年完成5,212,400平方米住宅区的翻新工程。大多数老旧的住宅小区已经建成了很长时间。居民区雨水和污水管道堵塞严重，导致社区排水不畅，污水溢出，雨水积聚，严重影响社区居民的日常生活，部分管道破裂进而污染地下水并在周围环境中造成隐患。针对上述问题，将在有关部门的指导下，在社区实施雨污分流工程，从而改善社区的生活环境，提高居民的生活质量。本文首先分析了现如今老旧小区雨污分流改造存在的问题，然后结合具体问题提出了相应的改造措施。

2老旧小区雨水分流改造工程存在的主要问题

2.1阳台废水接入雨水管道

当居民装修内部时，原始的开放式阳台被关闭，诸如洗衣机和洗衣盆等的设施将被安装，并且衣物废水将被直接排放到收集屋顶上的雨水管道中，进而产生雨水和污水的同流合污的立管。 然而，由于大多数居民在装修期间封闭了阳台，因此不容易观察到立管是否被修改。 在用户的室内排水中，将雨水管道和污水管道错误的连接是造成雨水和污水合污的根本原因。在2000年之前，房屋按照相关规范将阳台的排水系统与雨水系统相连。后来，大多数住户的阳台重新装修后改变排水用途，将阳台改造成厨房并且加入水槽等设施，或者将洗衣机放在阳台上，进而将生活污水排入到雨水系统中（如图1）。

图1阳台废水接入雨水管道

2.2厨房废水私排雨水管

由于建筑立管的排水能力不足，1楼和2楼的居民将厨房排水系统直接连接到雨水排水立管中，几乎家庭厨房的每个楼层都有独立的排水立管，进而对建筑物的外观造成了严重影响。由于部分用户设立的私人立管，造成了住宅楼内一部分用户排水系统与污水系统相连，另一部分用户则是接入雨水系统进而给重建工作增加了一些难度（如图2）。

图2厨房废水私排雨水管

2.3阳台缺少埋地污水支管

在建筑物的供水和排水的早期设计中，建筑物的南侧被认为是卧室和阳台，本身没有考虑排污的需求。 因此，老旧小区建筑物的南侧仅设置了雨水的支路管线，并且本身就没有设立污水支路管线。即使在建筑物南侧的完成了雨污分流工程，由于阳台废水只能连接到雨水系统中最终也会导致雨污合流的现象发生。

2.4 沿街商铺污水易造成小区排水不畅

老旧社区拥有完整的生活配套设施。沿街有各种商店包括小吃店和餐馆。商店和饭店产生的大部分污水直接排入到社区污水系统但是老旧小区基本上没有油水分离系统或污水检测井。这种加剧了排水管道的堵塞进而导致了居民的污水排放不足，间接导致了用户使用雨水系统进行排污的概率。

2.5埋地管道破损

大多数埋藏在的地下雨水和污水管线都是用混凝土制成的。到如今为止管道的使用寿命基本上超过了20年。根据CCTV的初步测试结果，有些管道经历了很多年的使用已经出现了严重的坍塌，破坏和堵塞，导致整体排水系统出现排水不畅的现象由于少量雨水管在施工过程中错误连接到了污水管线中进而导致了雨污混流的现象发生（如图3）。

图3 排水埋地管线破损

2.6雨水排水系统损坏

由于雨水立管保护不当和存在一定人为损坏等因素，存在一定的雨水立管损坏和雨水口丢失以及雨水口破损等现象如（如图4和图5））。

图4雨水立管破损 图5雨水口破损

2.7小区整体排水系统

住宅室外排水的问题主要是由于排水系统不完整或只有一套排水系统。例如，一些社区有两套水系统，如雨水和污水系统，但由于存在雨污混流以及管线错误连接，设施损坏和管理不善等许多原因，雨水和污水实际上并未实现完全分离。并且由于一些社区的建设时间久远，社区本身只有一个排水系统并且最终只能连接到市政雨水管道或河流中。

3工程改造方案

3.1居民楼雨污分流改造方案

3.1.1阳台立管改造

此次改造的小区建成时间较久，当阳台雨落水管为独立设置且存在雨污混接时，应将该管道接入室外污水管道。

a.当一层南阳台区域没有围墙、天井、违章搭建时，将阳台废水接入的雨水立管作为污水管接入小区污水系统，并新建屋面雨水立管，将其接入小区雨水管道，并应间接排水实现雨污分流。设计方案如下图6：

图6a型设计方案

b.当一层南阳台区域有围墙、天井、违章搭建时，改造时可能出现无法搭建脚手架时，将在埋地排水管上增设智能雨污分流器。设计方案如下图7：

图7 a型设计方案

C. 智能雨污分流器是根据屋面雨水管是否来水来判别混流管中是雨水还是污水，不存在误判。即使大量污水瞬时排入，由于屋面雨水管中没有雨水输入，装置的排污系统处于完全开启状态，可以将污水全部排入污水管网。智能雨污分流器存在如下的特点：

Ⅰ.污水不会进入雨水管，本装置是根据屋面雨水管是否来水来判别是否下雨，同时判断混流管中是雨水还是污水，不存在误判。只要没有下雨，屋面雨水管中没有来水，混流管中的来水肯定是污水。本装置驱动机构依靠屋面雨水管的来水进行驱动，只要没有降雨，混水仓的阀门完全开启，污水全部进入污水管道。

Ⅱ.除了少量初期雨水，雨水不会进入污水管道降雨时，雨水仓进水驱动装置的驱动机构运动，除了少量初期雨水在混水仓阀门逐渐关闭的过程中进入污水管；阀门关闭后，雨水渗漏量极低，保证雨水不会进入污水管。

3.1.2厨房污水立管改造

由于社区建设时间较长，大多数厨房排水管立管都是马口管。如果使用寿命过长，管道内部基本上都已经生锈进而导致排水功能差和管道经常堵塞的现象。出于这个原因，许多家庭都亲自将自家的管道连接到外墙雨水管道中。进而被排放到雨水系统中并导致雨水和污水的混合。这项改造将新的污水管道重新安置到建筑物的北侧，并且将被纳入社区污水系统中，从而实现雨水和污水的分流。厨房设计方案如下图8：

图8设计方案

对于建筑南部的管线按照下面进行实施：

a.对于底层无独立围栏、天井、非法建筑，以及南侧阳台雨水管道和屋顶雨水管道公用一条管线的住宅。在这次施工中，建筑物南侧增加了一条新的污水支路管线直接连接南侧阳台雨水排水管线进而作为阳台污水管线，并将该区块包含在新建污水系统中。另一个新建的雨水立管直接采用间接排水并且将雨水直接排入原始雨水系统或室外雨水排放沟中。 并且这次雨水管道与地面分开0.20米，并通过安装在附近的13＃沟槽头将其规划在建筑物的南侧的雨水系统中。每个住宅的污水管线在进入社区下水道主体之前增加一个水封井，设计方案如下图9：

图9 a型设计方案

b.对于底层有独立围栏、天井、非法建筑以及南侧阳台雨水管道和屋顶雨水管道公用一条管线的住宅。在底部进行雨水立管的改造就会很困难，这种改造的方式是在建筑的南侧增加了一条新的下水道管道。由智能雨水和污水分流器拦截污水并且直接连接到附近区域的污水主管并且在每个住宅的污水管线在进入社区下水道主体之前增加一个水封井。设计方案如下图10：

图10 b型设计方案

3.2 CCTV 检测出的所有有结构性损坏管段道，根据损坏情况明细修复方式建议如下：

（1）一级非渗漏损坏恶化可能性小，基本不会造成土体流失，故不做处理。

（2）对于局部损坏的管道，进行非开挖局部修复。

（3）对于局部破坏严重的管道，进行非开挖整体修复。

（4）对于损坏点数较多的管道，进行非开挖整体修复。

（5）对于存在洼水、变形的管道，非开挖不能恢复过水断面，有积水问题的管道建议开挖修复。

（6）破坏严重的非开挖难以修复的结构性缺陷，建议开挖修复。

（7）雨水连管结合道路维修优先采用开挖修复。

3.3小区沿街商铺改造设计方案

3.3.1、本次沿街雨污分流改造工程内容包括以下几点：

（1）生活污、废水改造：此次改造的小区的周边或沿街住宅楼底部，由于管理上的缺失，许多商铺私自加设生活污水、废水排放管道。当商铺私接水管为间接散排至雨水明沟或接至雨水系统时应将该管道接入室外污水管道。

（2）商铺含油废水改造改造：

由于商铺业态变更，许多开设的餐饮商铺将含油餐饮废水未经过隔油处理，直接私排至雨水明沟或直接排至污水管网。当餐饮商铺有未经处理含油废水直接排放雨、污水管网系统时，根据不同情况做以下改造。

a) 当餐饮商铺零星分散时或现场有空间每家商铺单独设置隔油设施时，每处商铺增设一处隔油设施，然后接至污水系统如图11。

图11 a型设计方案

b) 当餐饮商铺较为集中的时候且现场空间条件紧张，无法做到每户餐饮单独设置一个隔油设施时。将新增一路商铺餐饮排水管道，然后增设一处总的隔油设施，然后接至污水系统如图12。。

图12 b型设计方案

4.总结

进行雨污分流工程改造，一定要仔细了解该区域的具体情况，仔细调查尽量做到相应问题采取对应的措施，做到具体问题具体分析对症下药。本文具体分析了奉贤区老旧小区存在7类问题并且提出了5种解决方案。雨污分流改造工程是一项系统工程，一定从全局出发才能得到良好的结果进而达到节约水资源保护生态环境的作用。

参考文献

[1] 董晓静. 小区雨污分流改造中突出问题的防范治理研究[J]. 上海水务, 2019, 35(2): 13-14.

论文作者:赵爱红

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0b9c95419d35abf51a7a7c06.html