# 变压器的安装运行和维护措施论文_李明一

李明一 国网伊春供电公司 153000

摘要 变压器在安装时应靠近负荷心，避开易燃，易爆场所，避开污秽地带，避开低洼地段，便于高压进线，低压出线，便于变压器的运输与施工，注意其日常维护，运行时应加强对负荷电流的监视，确保其安全。

关键词 安装 运行 维护

一、做好变压器运行维护管理的重要性

配电变压器作为电力用户电能的来源，其运行状况直接关系到电力用户能否得到可靠，持续的用电。依据变电器的运行数据，对变压器的运行状态进行分析，判定变压器的健康状况，确定是否需要进行检修，减少或避免变压器故障发展带来的损失，提高电力变压器运行的可靠性，保障电力供应。

安装变压器的原则

靠近负荷中心：只有靠近负荷中心，才能缩短低压网络长度，减少基建设资，减少电能损耗，获得较高的经济效益，便于运行，维护。

避开易燃，易爆场志，主要是指避开可燃物，例如汽油，柴油，油漆，酒精，柴草堆等液体和固体可燃物，避开易爆场所，例如炸药库，鞭炮厂，易爆化学制品厂等。

避开污秽地带，污秽严重可加速变压器绝缘老化以及以对导线的腐蚀，应避开灰尘大和有腐蚀性气体的场所。、

避开低洼地段，即避开正常年份的能被雨，洪水淹没地地段。

电力变压器的允许运行方式

允许温度。如果它的温度长时间超过允许值，它的绝缘就会老化，达到一定程度时，在运行中受到振动便会绝缘层破坏，同时就是绝缘还没损坏，而温度越高，绝缘越可能破裂，可能超过绝缘的允许温度。

允许温升。变压器的温升是指变压器温度与周围介质温度的差值，因变压器内部热量的传播不均，变压器各部分的温差较大，这对变压器的绝缘影响较大，在变压器的温度升高时，绕组的电阻就增大，铜损增加。

变压器电压变化的允许范围。变压器日夜负荷的变化，电网电压也一定的变化。因此变压器外加一次侧电压就会有变动。

电压调整。在变压器运行中，原边电压的变化及输送珠变动，副边的电压也有明显变化。输电，希望副边电压变动小些，为确保供电质量，把电压的变动限制在一定的范围，就应按照电网电压的变化状况调压，调压方法可分为有载调压和无载调压，无载调压是通过改变变压器接头位置来改变原，副绕组的匝数比，实现调节副边电压。

变压器的绝缘电阻允许值。变电器安装后或检修后，投入运行前及长期停用后，都要测量绕组的绝缘电阻，这是检查变压器绕组绝缘状态的基本的和简单的方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

维护

变压器主要由油枕，高低压套管，箱体，铁芯和线圈，高低压接线端子等组成，对变压器的日常巡视与维护主要以这个部分为主

首先看油想象之中上的油标记得度，变压器油位与环境温度及自身温度有关，油位一般应在油标记得度以内，油位高于上限，应用手摸变压器箱体，如果温度异常升高，就应停电查原因，当发生短路故障时，油位急剧升高，甚至从油枕盖处道出，打开油枕盖，会闻到烧焦气味，油位过低，应检查是否漏油，加油时应注意环境温度加到合适位置。

检查高低压套管，主要看有无裂纹，放电痕迹，陶瓷破碎等，这些都会使套管绝缘强度降低，要及时更换。

检查箱体，主要看箱体是否漏油，漏油的主要原因，一是焊接缺陷漏油，二是由于长期运行密封橡胶垫老化，起不到密封作用，导致漏油。

铁芯和绕组是变压器的心脏。我们看不到，摸不到，可以通过监听变压器运行时发出的声音反映出是否正常，变压器正常运行时会发出连续不断的，“嗡嗡”声，这是在交变磁通作用下，铁芯和线圈震动造成的。

负荷变化引起声音异常。运行中的变压器，随负荷增大和输入电压升高，声音会增大。用钳型电流表，测量三相电流，电压，若三相电流平衡增大，三相电压平衡下降，说明是因负荷增大引起。

声音嘈杂，混乱。变压器内部个别零件松动，引起松动部分震动加剧，产生杂音，应及时修理，否则会造成局部过热。

高，低压接线端子检查

引线连接处焊接不牢或接头处接触不良，接头螺丝未拧紧，均能引起局部发热而使接触点烧毁，造成引线断线。巡视时应特别注意高，低压接线端子是否牢固，有无氧化膜，有无放电声，若高，低压接线端子接触牢固又无氧化膜，但是有“吱吱”放电声，夜间可以看到套管附近放电产生的小火花，这有可能是高压套管的污秽严重导致放电，应及时清洁套管瓷件。

检查接地线。

变压器的接地是把避雷器，变压器外壳，中性线连接在一起与地线连接的，接地电阻一般不大于4欧姆，当配电变压器容量不大于100KV时，接地电阻可不大于10欧姆。检查时应注意各连接点接触是否牢固，如接地线断开或接触不良，都会对设备和人身安全构成威胁，定期检查接地线的连接部分和测量接地电阻值是非常必要的。

变压器的负荷能力。A、变压器的正常过负荷能力。变压器在正常运行时允许过负荷，变压器在24小时内的负荷，时有高峰，时有低谷，在低谷时变压器在比较低的温度下运行，在一年内，季节的温度也在变化。冬季变压器周围冷却介质的温度就会必然低，变压器的散热环境也优于规定的数值，所以在不损害变压器绕组的绝缘和不降低变压器使用寿命的条件下，变压器能在高峰负荷和冬季过负荷运行，允许的过负荷倍数和持续时间要依照变压器冷却介质的温度和过负荷前变压器所带的负荷确定。（3）变压器的事故过负荷。变电站或系统出现事故时，因为要保证对重要负荷的连续供电允许变压器在短时间内过负载运行，即事故过负荷，而运行人员要迅速实施事故处理，消除事故过负荷，短时的事故负荷不可能引起绝缘的损坏。

变压器的运行维护

电力变压器是变电所最关键的设备。搞好变压器的运行和维护十分重要。在有人值班的变电所内，应根据控制盘或开关柜上的仪表及信号来监视变压器的运行情况，并每小时抄一次。

变压器巡视检查的主要内容有：检查变压器声音是否正常，油温是否超过允许值，检查各密封处有无渗油和漏油现象，检查接地装置是否完好，检查冷却，通风装置是否正常等如发现异常情况，应记入专用记录本内，重要情况及时 汇报上级，请示处理。

配电装置的运行维护。配电装置在变电所中担负着受电和配电的任务，应定期进行巡视检查，以便及时发现运行中出现的问题，并采取措施予以消除。

电力变压器的故障诊断与状态检修是今后生产工作中努力和发展的方向，减少事故的发生，提高事故诊断和检修的速度。变压器是电力系统和电子线路中应用极为广泛的电气设备，其是作为我国电力系统体制转变，在提高电力设备的科学管理水平是较为有力的措施。变压器在电能的分配、传输和使用的过程中是非常关重要的设备之一，其稳定、高效、正常的运行具有极为重要意义，所以在实际工作过程中要对变压器予以高度的重视。

参考文献

【1】李运起．浅议电力变压器现代经济信息．

【2】刘肖兵，唐春海．谈电力变压器常见故障及诊断技术．科技论坛．

【3】唐毅．电力变压器安装与保护调试．电工技术应用，2007.9．

论文作者:李明一

论文发表刊物:《中国科技教育·理论版》2013年第11期供稿

论文发表时间:2014-1-9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0bbefee03541ed3cc6f670aa.html