# 核电站燃料组件的破损及管理分析论文_曹鹏久,章圣斌,梁宗弢

福建福清核电有限公司 福建福清 350300

摘要：在核电站运行中，燃料组件的完整性对电站的经济性以及安全性有着至关重要的影响。由于燃料组件所处环境的特殊性，很容易出现燃料棒破损的情况。在本文中，将就压水堆核电站燃料组件的破损及管理策略进行一定的分析研究。

关键词：核电站；燃料组件；破损；管理

1 引言

燃料组件是构成反应堆的核心部件，是原子核裂变反应的主要场所。裂变反应在产生巨大能量的同时，也会产生着大量的放射性物质。正常情况下燃料包壳足够包容这些放射性物质，阻挡其泄漏到反应堆冷却剂中，从而避免对厂区内外部环境产生影响。然而，在高燃耗、长循环、频繁调峰等工作需求下，燃料组件的破损不可能完全避免。对此，开展组件包壳破损情况的监测，分析破损机理，做好组件破损情况的管理策略，对核电站的平稳安全运行有着重要的意义。

2 主要破损类型

在全球核电70多年的发展历程中，防止燃料组件包壳的破损一直是各国关注的重要课题。经过长期的研究发现，燃料包壳发生破损主要有以下形式：

2.1 燃料棒弯曲变形

燃料棒的弯曲或变形是一种较为直观的破损形式。对于燃料棒来说，如果在使用中受到碰撞或者应力影响，则将导致弯曲、变形情况的产生。

第一，压紧弹簧失效。压紧弹簧主要起到是固定燃料组件的作用，若压紧弹簧在使用时发生疲劳破损，则将致使燃料组件在冷却剂的冲击下发生蹿动，从而因磨损碰撞使燃料棒出现弯曲或者变形情况；第二，操作不当。在装卸料过程中，若燃料组件没有完全提升到位，而装卸料机此时横向移动，将会使燃料组件发生磕碰进而弯曲变形；第三，异物问题。诸如燃料出厂时异物没有清理干净、在操作时落入燃料组件或压力容器中的小型工具、工作人员随身携带物以及堆芯内零部件的松动等均为异物的重要来源。在堆芯运行时，在冷却剂冲击下会带动异物与燃料组件发生摩擦，而导致燃料包壳磨损，甚至破损。

2.2 燃料包壳变薄开裂

燃料组件破损最常见的形式是燃料包壳的变薄或开裂。燃料组件在堆芯中处于高温、高压、高辐射和高腐蚀的环境。在长期的辐照和腐蚀条件下，包壳变薄是不可避免的情况。一般的燃料包壳变薄，在短时间内不会导致放射性泄露情况的发生，但如果包壳发生开裂，则将导致放射性物质泄漏到一回路中，导致其开裂原因主要有：

（1）内部芯块作用：在正常运行中，燃料芯块的内外侧位置具有较大的温度梯度，该情况的存在，使得燃料芯块发生肿胀变形。当该芯块同包壳形成接触后，则将使包壳因此承受到较大的应力，进而导致裂缝问题的发生，即PCI效应（Pellet Clad Interaction）。

（2）外部压力影响：随着运行燃耗加深，燃料芯块密度不断增加、直径不断变小，进而使包壳同芯块间具有更大的空隙。且在受到外部压力影响时，也将使包壳发生破裂问题。

（3）材料性能因素：一般来讲，燃料芯块抗拉性较差，并因此易发生径向裂缝。而当堆芯功率发生变化时，裂缝也将随之张合，进而导致疲劳裂纹的出现。因此，芯块材料性能也是影响燃料破损与否的一个重要原因。

3 燃料组件管理方式

在反应堆正常运行时，需要做好对燃料组件的在线检测工作。通过该方式可以及时对燃料组件的破损情况以及完整性进行评估。对于在线检测工作，目前主要的检测方式有两种：一是对一回路放化分析，即对冷却剂活度进行监测，二是对短寿命裂变产物缓发中子的注量率进行测量。其中，检测冷却剂活跃度是实际工作当中经常应用到的一种方式。通过对一回路总?、总?及?进行日常监督，对?谱的分析可得出一回路冷却剂放射性物质的种类和每种放射性物质的活度，初步判断堆内是否存在燃料组件破损现象。一回路放化分析是核电厂日常监督工作的要求。根据国内核电厂运行经验，冷却剂活度的监测是判断堆内是否存在燃料组件破损的有效手段，并能对燃料包壳破损大小提供一定参考，是在线检测燃料组件破损的必要手段之一。

当反应堆处于停堆大修状态时，也可以通过啜吸技术对燃料组件进行检测。但该技术仅能够对燃料组件的破损情况进行检查，无法对具体发生破损的燃料棒进行确定。而对于燃料棒破损情况的鉴别，目前主要应用的是超声以及外观检查这两种方法，分别用于燃料组件内部和外侧燃料棒的鉴别。

当发生破损情况的燃料棒鉴别完成后，则需要对其具体的破损原因与程度进行分析，以便有针对性的做好处理方案制定。单根破损燃料棒方面，需要在工作当中做好其具体破损部位的确定，在从燃料组件当中抽出后，通过目视、涡流检测等方式进行检测。在这部分工作完成之后，需要能够积极做好其修复处理，使其能够正常工作。具体的修复方法，即对破损燃料骨架与破损燃料棒进行替换，在经过修复处理后再次投入使用。

4 破损组件检测方法

4.1 啜吸技术

在核电站运行中，对燃料组件的检测的一般常采用啜吸技术，从而及时发现破损组件并进行修复处理。啜吸技术又分为在线啜吸和离线啜吸，该技术主要应用在组件换料大修期间。在大修当中，将燃料组件注入装卸料机套筒内进行啜吸，也可以将堆芯调出后运输到贮存水池当中，在贮存水池当中进行检测。在此过程中，如燃料组件存在破损问题，裂变产物则将从存在破损的位置进入到密闭容器当中，之后，在对空气、容器水取样之后，对其进行放射性活度分析检测，以此即能够判定其中是否存在裂变产物，实现对组件是否存在皮损情况进行判断。

4.2 超声检测

超声检测技术可以不拆燃料组件就可以对燃料棒进行检查，能够对组件的破损燃料棒位进行准确的定位。检查时超声波探头通过燃料棒的行间空隙，发出超声波在燃料棒包壳内传播，受包壳内介质（水或气体）的影响，超声波在包壳-水界面相对于包壳-气体界面透射率大大增加，因此破损燃料棒中返回的超声波强度会大大衰减，信号反映在示波器上，可明显区分燃料组件是否发生破损。

4.3 其它技术

除了上述检测方式外，在对燃料组件进行检测当中，还可使用到涡流检测以及外观检查这两种方式。其中，涡流检测方面，则能够对燃料棒发生破损的位置进行确定，可视为超声检测的补充方式，检测精度高于超声。但解体燃料组件存在一定风险，存在难度高、检测时间长等问题，因此不推荐使用涡流检测作为燃料组件破损定性判断的方法。外观检查即是视频方式检查组件外侧的燃料棒，以此掌握外侧燃料棒存在缺陷信息。可使用水下电视检查系统对燃料组件外围燃料棒的外观进行检查，主要检查燃料棒外观是否存在裂纹或破口。此种检测方法主要针对燃料结构破损或异物造成燃料表面损伤较大的状况，能通过肉眼看出燃料外表面破损情况。因此，可在燃料组件定性判断破损后再开展水下电视外观检查，作为破损原因分析的参考。

5 结束语

在上文中，我们对压水堆核电站燃料组件的破损及管理策略进行了一定的分析研究。可以得知在实际工作开展中，为满足核电站安全运行的要求，燃料芯块和包壳材料的优良性能是基础；燃料组件的科学管理是关键，既要能有效避免燃料组件破损的发生，也要可以及时有效分析并制定处理策略，从而保证核电站第一道屏障的完整性，实现核电机组的安全平稳运行。

参考文献

[1]核电站燃料棒破损在线探测系统研制[J].陈彭，张应超，季松涛，高永光.原子能科学技术，2005，39：131-135

[2]燃料组件破损原因分析及AP1000燃料的防护措施[J].司峰伟.科技创新与应用，2003，25：127

[3]核电厂燃料组件破损检测方法及分析[J].钟刘松.中核霞浦核电有限公司.设备与技术.2019（08）

论文作者:曹鹏久,章圣斌,梁宗弢

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年21期

论文发表时间:2020/2/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0c74e84c1be81165a72b3f16.html