# 建筑工程中央空调系统安装施工管理论文_曹妍聆

摘要：自从改革开放、进入新时期以来，我国经济迅速发展，人们的生活水平质量不断的提高，在建筑工程当中设置中央空调系统能够有效的改善建筑工程的局部环境温度，但是要想让中央空调系统在建筑工程中发挥作用，便需要有效落实中央空调系统安装施工管理工作。鉴于此，本文对建筑工程中央空调系统安装施工管理进行分析，以供参考。

关键词：建筑工程中央空调系统；安装管理；管理概述

引言

现今中央空调系统已经逐步应用到建筑工程施工当中，在建筑物当中安装中央空调系统能够大大的提高人们的生活质量水平，为了能够给人们带来更好的空调体验需要重视空调系统的安装工作，对中央空调系统的安装工作进行时刻的管理监督，并且及时派遣工作人员对中央空调系统进行检查与维修。

1落实施工目标的具体措施

在质量控制方面，施工企业需要根据实际情况结合相关质量保证体系，科学合理地设置施工计划，并且需要做好工程验收工作，从而保证中央空调系统安装的质量。在进度控制方面，需要按照项目施工合同所规定的完结时间，科学合理地分配每一个环节的工作内容，根据分配好的工作时间进行每一环节的施工，保证按时完成各个环节的施工进度，除此之外，也需要做好中央空调系统各个环节安装内容的施工组织管理工作。在落实施工安全工作过程中需要注重中央空调系统安装工作的安全性，为了能够更好落实安装安全工作，需要安装工作人员树立相关的安全意识，不定时的组织施工安装人员开展岗前技术安全教育培训，除此之外也需要做好监理工作，制定相关的监理制度，监督施工过程，减少危险事故的出现，除此之外还需要做好全过程施工管理工作，对中央空调系统安装工作的整个流程进行全面管理，及时发现施工过程中所存在的安全隐患，减少事故发生。

2调试过程中的问题及解决方法

2.1制冷机组无法启动

此处制冷机组无法启动是指在排除机组自身的电气或机械故障之外，机组面板显示冷冻水流报警故障。机组报警原因系空调水系统管道未能提供足够的水量和水压，制冷机组水流开关或者压差平衡阀不能打开，机组自我保护造成无法启动。具体原因如下。1)在调试初期空调系统补水的过程中，系统内的空气未排尽，造成系统水量不足，从而使得水流开关不能打开，机组无法启动并报警。故在系统进行大规模注水时，必须安排专人对系统管道的各个排气点及末端盘管处进行排气，边注水边排气，直至整个空调水系统充满水。2)定压补水系统中的压力设定值与系统定压点的压力不一致，且定压补水机组进水管存在积气现象，造成水泵泵体温度升高，补水系统不畅，空调系统水量不足。根据现场实际情况，对补水机组的进水管进行了调整，使之不再积气，根据系统静水压力值对定压补水机组压力设定值进行调整。

2.2新风机组漏水

调试初期新风机组能正常运行，过一段时间后，机组出现漏水现象。经现场查看，该新风机组冷凝水管的安装存在倒坡现象，且无存水弯，机组风机处的挡板被拆除，使得风机及冷凝水盘处于负压状态，造成冷凝水无法排出，直至溢出冷凝水盘。为解决新风机组的漏水问题，需将风机挡板安装于原位置并在机组冷凝水管处加装存水弯。由于新风机组的积水盘为闭合式水盘，水盘内空气温度过低，大气压低于室外气压，所以在冷凝水管上安装左右有高差的存水弯使其水盘内产生正压，冷凝水能重力流出。此外，还需将冷凝水管坡向泄水点，便于冷凝水的排放。

2.3图纸设计与施工处理

在进行中央空调系统安装过程中，需要根据实际情况设计好科学合理的设计图纸。在设计图纸的过程中，各个专业的设计师不能单独地进行工作，需要及时进行协调配合沟通，以免出现过多的专业冲突积累问题。在安装之前也需要做好会审及交底工作，并且需要各方到达现场进行勘察，以此来保障各种工程设计的使用功能。为了能够根据实际情况对中央空调系统的安装做出一定的改变，施工方也需要提前、及时地与设计方进行沟通与交流，将设计问题在施工前解决。为了能够做好设计图纸的工作，建设方和设计方需要进行沟通与交流，在进行安装施工过程中不能仅仅依靠技术交底的方式，在设计图纸的时候需要给设计人员提供有利条件。在进行中央空调系统安装设计的时候，需要始终坚持高处原则，将空调设备安置到较高高度。

2.4中央空调系统串味问题及处理

中央空调系统会常常出现串味问题，这种问题主要在酒店包房或者大厅等公共场所，尤其出现在卫生间和厨房操作间等需要排风的场所。产生串味的主要原因便是负压区的存在，在进行中央空调系统安装的时候需要重视不同区域的气压状况，如果当厨房区域高于走廊压力的时候，便会造成厨房气味迅速向走廊进行扩散，从而形成串味选项。产生中央空调系统串味的主要原因在于以下几个方面，第一个便是厨房油烟罩排烟的能力不够，针对这个问题可以根据实际情况适当的加大排烟风机的风量，通过风压增强来加强对室内的吸风能力。第二个便是成品风道或者砌筑风道的密封性未达到要求，针对这种情况，就需要增加质量控制的管理力度，确保通风空调系统的验收合格。

3系统软件设计

3.1中央空调控制器软件设计

中央空调控制器程序采用C语言进行设计。按键界面如图1所示。

图1按键界面

空调的运行分为两种模式:手动和远程控制。系统默认是远程控制模式。此时，NB-IoT模块能正常的收发指令，使用户可以在云端人机交互软件或手机移动端对中央空调进行监控。若控制器检测到有按键按下时，则会触发外部中断打开手动控制模式。此时，NB-IoT模块处于关闭状态，使用户可以通过按键来控制空调状态。中央空调控制器工作流程如图2所示。

图2中央空调控制器工作流程图

3.2云端人机交互软件设计

该系统云端人机交互软件采用C#编写，使用winform构成软件界面。下端各个中央空调控制器的状态信息通过NB-IoT模块上传至云服务器，云端人机交互软件通过TCP连接公网IP来获得云服务器下端各个中央空调控制器的状态信息，并显示在相关的区域，还可以完成功率报警值的设定。若某一公寓内的中央空调的功率达到报警值，则在该软件中能够及时获取报警信息，使监测人员能够在第一时间进行及时处理。云端人机交互软件功能结构如图3所示。

图3云端人机交互软件功能结构图

4系统调试

分别对室内温湿度、功率电量、空调状态等参数的检测进行测试，并测试表1中控制指令。经测试，该系统可实时对中央空调进行监控，起到预期的作用。首先进行IP和端口号的设置，选取软件中的IP和端口号按钮会弹出设置的对话框。用户可以根据该软件在第一时间获取空调的运行状态信息，能够通过空调管理选项来获取各个公寓房间内的室内温湿度、功率电量、空调状态等信息以及可实时反馈相关参数并与功率报警功能相结合。若发生当前功率值超过设定值时，该软件则会弹出对话框提醒用户注意安全并对空调进行断电处理;用户可以在报警列表中查看历史报警记录，方便用户及时发现问题并妥善处理。

结束语

近年来，越来越多的中央空调系统被应用于办公楼、酒店等大型公共建筑。部分中央空调系统受设计、施工及管理运行水平的影响，使得建筑物内的空调系统存在很多问题，最终影响空调系统的使用效果，造成能源的浪费。

参考文献

[1]徐艳.基于地源热泵中央空调系统中的地埋管施工工艺分析[J].中国住宅设施,2018(12):104-105.

[2]郭浩,王伟晗,尹守迁,常福跃,陈志春,曹斌,王清成.中央空调节能技术改造在大中型客运站的应用分析[J].上海节能,2018(12):1012-1017.

[3]曹振华.浅谈空调系统冷凝水回收利用技术的发展前景[J].西部皮革,2018,40(24):6.

论文作者:曹妍聆

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 21期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0d6278cd4ec02a22c803b0f9.html