# 卡特彼勒发电机运行过程中存在的问题及其对策论文_叶长峰

摘要：卡特彼勒卡特彼勒发电机组配置方便、安装简单、操作容易，具有优异的瞬态响应能力和稳态性能，并具有世界级的燃油效率。

关键词：卡特彼勒发电机；运行；问题；对策

1 卡特彼勒发电机结构

卡特彼勒发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。定子:定子由定子铁芯、线圈绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。

转子:转子由转子铁芯(或磁极)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。由轴承及端盖将发电机的定子，转子连接组装起来，使转子能在定子中旋转，做切割磁力线的运动，从而产生感应电势，通过接线端子引出，接在回路中，便产生了电流。

2 卡特彼勒发电机运行时的常见问题

卡特彼勒发电机运行时的部分问题，是操作人员对卡特彼勒发电机缺乏深入、全面的了解导致的。这种基础知识上的不足在实际生产中造成了一些引发的使用和操作方法。

2.1 卡特彼勒发电机的不正确操作

常见的一种错误操作是频繁的启动柴油机。在卡特彼勒发电机启动试验中，通常是首次启动不成功，就立即进行下一次启动。卡特彼勒发电机机上的发动机实际上是在大电流、低电压的状态下工作的，长时间使用可能损坏蓄电池。此外，发动机连续启动的时间间隔不得低于5秒，一次启动不成功，应隔15秒后再次启动。

有关规定指出每周应将卡特彼勒发电机启动空载试运行一次，运行时间不低于5分钟。锅炉点火之前，应启动柴油机并带负荷运行一次，带负荷为250千瓦，运行时间不低于90分钟。当环境温度低于5C时，需启动卡特彼勒发电机加热器。停机前不进行降温是一种严重的错误操作。操作人员在完成测试后或卡特彼勒发电机带负荷任务完成后，时常立即停运柴油机。卡特彼勒发电机不能刚一启动就立即带负荷工作，也不能带负荷工作后立即停车。这一点在高温环境下特别需要注意。卡特彼勒发电机带负荷工作后停机时，应该在卸掉负荷后保持在800~1000转/分钟的怠速或低速状态下工作3~5分钟，待卡特彼勒发电机温度降低后才可以停机。否则，由于气缸内燃烧温度的回热作用，容易出现“拉缸”等故障。

不同牌号机油混用同样是不可取的。柴油机使用的机油常见的有米浮牌和壳牌两种。当领取了不同牌号的机油后，卡特彼勒发电机需要补充机油时，操作人员常常直接补入了不同品牌的机油。机油的生产厂家和牌号不同，则机油的生产方式也有所不同，两种不同品牌的机油混合使用，常导致机油产生沉淀、变质，对柴油机将产生不利影响，最终造成设备故障。

2.2 卡特彼勒发电机的噪声治理

在实际工作过程中，很多经过降噪处理的机房都存在着一些问题。比较普遍的问题是机房的降噪效果成功达到，机房的通风量却被牺牲掉了，造成机房散热不良。尤其环境温度较高的夏季，很多经过降噪处理的机房，在开机时都需要打开门窗，才能保证机房的通风散热.机房的散热与降噪是一对非常尖锐的矛盾，并且随季节合环境温度的变化矛盾双方互有侧重.如果期望降噪达到理想的效果，就要尽可能防止噪声外泄，少开或者不开门窗。但绝大多数降噪处理使用的材料都有保温隔热的作用，非常不利于散热。机房若要散热充分，就需要有足够的通风量，否则会直接影响到发动机的输出功率和机房温度。

近期对发电机房设备进行的倍频带测试分析结果显示，设备噪声主要体现为低频噪声，总噪声功率为106.7分贝。实验者在测试机房周围的四个敏感目标附近选择了四个监控点，进行了环境噪声的监测。根据GB3096-2008《声环境质量标准》I类标准，四个监控点的噪声功串全部超标。对机房周围1米处进行厂界噪声监测,噪声功串为85.0分贝，按照GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》I类标准，厂界噪声同样严重超标。

2.3 卡特彼勒发电机不启动

在卡特彼勒发电机运行过程中，往往存在着发电机不启动的问题,究其原因主要表现在以下几个方面;第一,控制电源问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般而育,卡特彼勒发电机的控制电源主要是保安段的刀融开关着保险熔断或者存在跳闸问题,柴油机组就难以正常启动;第二，燃油不足。对卡特彼勒发电机而言,最重要的就是燃油问题。因此，每次启动之前,都应当仔细检查燃油是否充足,供油阀是否打开,以免因供油量的不足而影响柴油机的正常启动。第三，电动机中蓄电池的电压偏低。-般而言，柴油机的蓄电池电压应当在22伏以上,若低于22伏则无法打火。因此,在启动之间应当认真检查,若发现蓄电池有电压不足的问题应及时更换或者充电。第四,操作方法有问题。在对卡特彼勒发电机进行定期的试验检查时,工作人员应当在检直完机头绿灯之后.先将机器的钥匙开关置于“AUTO"位置处,并将控制屏上的开关置于“就地"位置,再按下启动开关柴油机就会启动。正是由于工作人员的控制操作不到位.常常出现机器不启动问题。

2.4 不同牌号的机油混用会造成严重的后果

为此相据调查显示,目前我国柴油机中最常使用的两种机油是米浮牌与壳牌。当卡特彼勒发电机开始工作前需要补充机组所需的机油,这时工作人员会常常犯错误,即直接将不同牌号的机油随意补人其中,这可能会造成严重的后果。由于机油生产厂家及牌号存在着差异性因此机油生产方式和特点也会有所不同。当两种不同牌号的机油相互混合使用时,常常会出现机油沉淀或变质等问题,从而对柴油机产生非常不利的影响,最终将导致柴油机设备出现故障。

2.5 加强专人值班工作

卡特彼勒发电机在工作中，要有专人值班，经常注意观察可能出现的一系列故障，尤其要注意机油压力、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。另外还要注意备有足够的柴油，在运行中如燃油中断，客观上造成带负荷停车，有可能会导致发电机励磁控制系统及相关元器件的损坏。每次停机前，必须先逐步切断负荷，然后关闭发电机组输出空气开关，将柴油机减速到怠速状态运转3-5分钟左右再停机。

（1）以柴油机为动力的发电机，其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。

（2）发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确，各连结部分是否牢靠，电刷是否正常、压力是否符合要求，接地线是否良好。

（3）启动卡特彼勒发电机前将励磁变阻器的阻值放在大位置上，断开输出开关，有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动，运转平稳后再启动发电机。

（4）卡特彼勒发电机开始运转后，应随时注意有无机械杂音，异常振动等情况。确认情况正常后，调整发电机至额定转速，电压调到额定值，然后合上输出开关，向外供电。负荷应逐步增大，力求三相平衡。

（5）卡特彼勒发电机并联运行必须满足频率相同，电压相同，相位相同，相序相同的条件才能进行。

（6）准备并联运行的卡特彼勒发电机必须都已进入正常稳定运转。

（7）接到“准备并联”的信号后，以整部装置为准，调整柴油机转速，在同步瞬间合闸

3 结语

卡特彼勒发电机运行过程中不断加强对运行人员的现场技术培训,使运行人员人人都熟练掌握柴油机的操作技术,随时能正确安全操控发电机。极大限度的避免运行过程中出现不正确的行为影响发电机运行。

参考文献：

[1]古最光.浅谈集油发电机的运行维护及故障排除I]科技创新与应用,2011(23).

[2]胡蓉,王雅莉,刘玉芹卡特彼勒发电机运行中存在的问题及解决揩施[J].期南电力,2017(06).

[3]蔡远峰卡特彼勒发电机运行过程中存在的问题及其对策[J中国高新技术企业，2011(07).

[4]高晓东简述卡特彼勒发电机的日常运行维护与故障消除[D)科技资讯,2011(26).

论文作者:叶长峰

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷第12期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0d867719210384d99d7cbacf.html