# 新型空气过滤器在变压器检修中的应用分析论文_于大专

（苏州大学应用技术学院）

摘要：长期以来，在变电检修工作中，更换变压器主体和有载分接呼吸器除湿机时，油枕连管法兰口的处理问题比较严重。此次研究主要是介绍新型空气过滤器，这样能够为连接法兰口填堵提供新型解决方法。在此次所研发的空气过滤器中，介绍硬件结构。通过实验验证可知，该空气过滤器的作用比较显著。

关键词：新型空气过滤器；变压器检修；应用分析

在电力系统中，变压器属于重要设备，能够通过电压等级变换方式，将电能运输到不同区域，属于电能传输的中转站。油枕胶囊是变压器附件，需要在现场进行安装和检测。变压器在安装胶囊时无法确保技术给，并且油枕胶囊极易发生各类问题，会相应延长检修时间，还会加大成本。分接开关动作次数比较多，油针无胶囊，运行环境对于变压器油枕的要求比较低。然而当分接动作次数剬增加时，就会严重破坏绝缘油，进一步对分接开关动作的可靠性和安全性造成影响。所以必须深入分析和研究空气过滤器对变压器检修的影响。呼吸器主要安装在油枕和空气连接的管道，所常见的变压器呼吸器组成包含玻璃容器、铁管和油杯。在油杯内装有绝缘油。随着变压器油以及的变化，储油柜内的空气也会发生变化。呼吸器内部干燥剂，可以将空气中的水分吸除干净，这样能够对空气起到过滤和干燥作用，还能够确保变压器油箱内绝缘油的清洁度。在变压器油箱中，呼吸器维护会直接影响油箱内绝缘油的清洁度，当没有注重呼吸器日常检修与维护，将会导致绝缘油受潮，还会引发电气故障问题。

1、传统更换方法的填堵处理

传统变电检修方法在进行变压器本体呼吸器以及油枕内的除湿机更换时，需要从变压器连接管上将呼吸器拆卸下来，所以可能会对放气连接管法兰口采用临时全面填堵的处理方法

2、不良填堵处理对变压器运行的影响

2.1无填堵情况

如果在处理过程中，没有填堵放气连接管法兰连接口时，就会导致变压器油枕环境湿度明显低于外部，在运行期间会由于室内环境温度高于外部环境，这样就会导致水汽进入到变压器油枕油室内，从而改变油枕和油室内的温度和湿度，对变压器和分接油室内的运行环境也造成极大影响，会加速变压器油枕和分接开关油室老化速度，对变压器运行安全性和稳定性造成破坏影响。其次，未采取填堵塞处理后，还会导致外部杂物进入到本体内部，这样就会导致油室过度腐蚀和老化，相应缩短变压器油枕、分接开关油室的运行周期，提升变压器故障发生率，还会降低运行效益，安全风险不断增加。

2.2完全填堵情况

如果应用完全填堵方式，就无法补偿变压器油枕胶囊呼吸，此时就会导致油枕胶囊内产生大量气体，此时就会增大油枕胶囊的体积，当体积增加到一定程度时，会导致变压器释放阀内的防爆膜炸裂，从而引发释放阀动作，还会导致设备发生故障，降低供电可靠性和稳定性。

3、新式更换方式的必要性

对于带有除湿机好做的呼吸器来说，其能够有效保护变压器油枕，应用成本比较低。按照变压器的运行需求，及时检修和更换呼吸器的除湿机。然而由于传统检修更换方法存在较多弊端问题，对变压器运行安全性和稳定性造成极大影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果没有对法兰连接位置进行填堵处理，就会导致油枕内湿度低于外部湿度，水汽会进入到油枕内，加大变压器枕胶囊和分接开关的湿度，破坏绝缘哟。如果由于完全填堵的方法，就无法补偿变压器油枕胶囊，还会影响绝缘油和油枕胶囊，产生大量气体后，就会导致防爆膜破裂，还会导致设备发生故障问题。

所以，在更换变压器本体和分接开关油枕呼吸器除湿剂时，将呼吸器拆除之后，能够添加边界的新型空气过滤装置真嘎中，这样能够有效防止填堵塞不良问题出现，影响变压器运行安全性和稳定性。

4、新型空气过滤器的设计与实现

对于变压器本体和分接开关除湿剂更换问题，需要联合实际工作经验，设计研发能够处理连接法兰填堵问题的空气过滤器。此种过滤器能够实现油枕和连接口法兰的有效连接，还能够防止除湿剂湿度与温度变化问题，减少空气杂质问题，这样还可以避免小动物进入到变压器内，哈能够降低防爆膜爆炸和绝缘油污染问题，确保变压器运行安全与稳定。

该空气过滤器的结构组成包括网眼管底座、网眼管和法兰底座。在法兰底座上设置安装孔4个，不同孔距离对应油枕呼吸器连管，法兰底座可以与呼吸器连管相固定。将除湿剂装填在网眼管内，并且通过网眼管法兰与法兰底座相固定。过滤器的过滤装置为网眼结构，所应用的除湿剂能够有效过滤空气，还可以防止再无和水汽进入到连接管道，以此确保温度和湿度稳定。所设计的新型空气过滤器结构简单，便于安装。

5、试验测试

在研发完新型空气过滤器后，可以直接进入试运行阶段。在运行一段时间后，抽取绝缘油实施化学测试。按照试验数据能够看出，在应用新型过滤器之后，可以有效控制从油枕管道法兰口所进入的空气量，能够有效维护绝缘油品质。经过一段时间试运行之后，能够验证该装置安全稳定运行效果。没有出现结构变形、安装不稳和螺栓损坏等问题，还能够避免绝缘油老化和除湿剂泄露等故障。

通过应用新型空气过滤器，能够有效防止由于不填堵所引发的不良后果，还能够避免破坏绝缘油，防止防爆膜爆炸影响，能够明显提升变压器淤血安全性和可靠性，以此维护电网运行安全性和稳定性。

6、结束语

综上所述，此次研究主要是针对变压器和分接呼吸器除湿机填堵方法进行分析，深入分析其存在的缺陷问题，优化设计和制作空气过滤装置，通过相关运行试验之后，验证该空气过滤器的运行可靠性与安全性，不仅能够满足检修作业的要求，还能够防止不良填堵所导致的变压器损坏问题。所研发的空气过滤器结构简便，制作难度比较低，且使用要求也比较低，可以推广应用到变压器设备中，显著提升电网运行可靠性和安全性。

参考文献：

[1]曾恺.浅析变压器运行中的异常现象与故障处理措施[J].科技风，2019（30）：166.

[2]李绍栋.一起10kV配电变压器直流电阻不平衡率超标的原因分析与处理[J].科技与创新，2019（16）：54-56.

[3]苏富贵.柘溪新厂#7、#8机组检修中的工作安全分析及改造建议[J].通讯世界，2019，26（09）：284-285.

[4]任立新，刘鹏，王岩.10千伏母式变压器一次母线检修接地裸露点绝缘化方案的尝试[J].电力设备管理，2019（08）：32-33.

论文作者:于大专

论文发表刊物:《电力设备》2019年第16期

论文发表时间:2019/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e975fd0332e7275855f2a1e.html