# 电力工程中配电电缆施工技术要点论文_唐洪坤

唐洪坤

（国网内蒙古的东部电力有限公司牙克石市供电分公司）

摘要：在我国电力工程施工的过程中，配电工程的施工技术非常重要，配电工程施工的质量好坏直接影响到这个电力工程的建设质量，因此在我国电力工程配电工程施工的过程中对于施工的技术要格外注意。在我国配电工程施工的过程中，有很多施工技术需要我们在日常的施工中给予注意和监督。其中就包括了配电工程中的电缆施工技术。

关键词：配电工程；电缆敷设；施工技术

1电力工程配电电缆设计要求

1.1配电线路总体设计方案

设计人员对电力工程配电电缆进行设计时，需要遵循总体性原则基础，根据电力工程配电电缆要求与相关规定，对配电电缆线路依据线路路径设计要求、工程整体布局等部分，进行合理化设计与设计说明，并在设计方案初步规划完成后，安排所有涉及施工人员进行方案探讨，以对方案不合理之处进行修订与完善，进而确保配电线路总体设计方案规范性与合理性，为配电电缆施工提供可靠方案。

1.2线路路径设计

电力工程配电电缆进行路径设计时，设计员先要初步确定路径设计总长度，然后以交通线路为标准，如公路或铁路，进行路径长度设计，以保障路径设计可适用性。其次对配电电缆线路周围环境，如地质环境、水文情况、地下管道与周围设施等，应进行全面记录，然后根据配电电缆规划要求，进行合理化设计，尽量不损坏周围设施，避免影响其他环境。在配电线路路径方案规划完毕后，需对多种配电电缆规划方案进行选择，选择弯曲最少配电电缆路径设计方案。

1.3电力电缆机电部分设计

对电力工程电缆机电部分进行设计时，应先对需要安装电力工程电缆地区问题，进行深入调研与分析，然后根据最终得出气候情况，选择对应计算方法，以计算出年度平均计算值与内外过电压值，对电力电缆机电部分进行针对设计。其次对电缆导线截面积、型号与规格等，需要按照规定标准进行相关设计，使得电力工程配电电缆机电部分功能，符合电力工程使用需求。

2电力工程中配电电缆施工前准备

2.1选择合适的电缆型号

配电工程电缆敷设施工之前，为了确保电缆敷设质量符合规范要求，在实际运行中发挥作用，就必须建立在合理确定电缆型号的基础之上。譬如10kV配电工程，根据其自身的特点，交联聚乙烯电缆的应用最为广泛，在电缆型号的选择上，必须对各方面因素加以充分考虑，否则将会对10kV配电工程运行的安全性与有效性造成不利影响。因此，为了保障电缆敷设质量，就必须科学确定电缆型号，选择具有较强适应性与实用性的电缆。

2.2电缆横截面确定

根据电力工程配电电缆应用现状，确保配电电缆施工安全性，先需要对配电电缆价格进行严格管控，尽量选择性能良好、质量可靠配电电缆，其次需要对配电电缆横截面进行相关确定，使得能够有效满足电力供应电缆横截面需求。正常情况若电缆横截面比较小，电缆应用和供电需求可能出现不一致情况，电压质量会相应降低，使线路在损耗情况下，可能出现线路过热烧毁情况，而电缆横截面比较大，电缆后期资金投入可能较大。从这些方面而言，进行电缆横截面确定时，需要在遵循电网技术要求前提下，对电缆进行负荷预测，然后以预测结果为依据，进行电缆横截面准确确定。

2.3科学选择电缆敷设模式

实际的敷设施工实践中，形成了各种各样的电缆敷设模式和方法，然而，要想保证电缆敷设质量，首先要对各种敷设方法进行对比、分析，几种方法优化组合，最终形成最佳的敷设方式，再对应实施配型施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆实际的电缆敷设过程中，也需要切实分析外部环境特征、地质条件等，在确保自然条件合理的前提下，再有秩序、有规则地开展施工。

3电力工程配电电缆施工技术要点

3.1直埋敷设

直埋敷设指的是通过直接敷设的形式完成电缆敷设。在这一方法的应用中，首先需要对电缆沟进行清理，为电缆敷设质量提供可靠保障。因此，在电缆施工前，必须保障电缆敷设环境的整洁度，对电缆沟表面以及内部的杂物进行清理，确保电缆敷设能够顺利进行；其次是滚轮的安置。在电缆线安放的过程中，要将滚轮放置在电缆沟中，在进行滚轮放置时，应对滚轮的放置位置进行合理控制，确保其保持合理的间距，通常情况下滚轮之间应保持3～5m的距离。如果滚轮放置位置为直线段，那么就要确保滚轮放置的直线统一，如果有的地方需要转弯，那么就要将转角管轮放置到对应位置。此外，直埋敷设还包括电缆盘的架设。在架设时要对专业的线盘支架加以利用，才能使电缆盘与地面保持距离，通常以5～10cm为宜。通常情况下，电缆盘架设需要施工人员从电缆盘的底下方向电缆沟里慢速移动。因此，电缆盘架设具有较高的危险性，在作业过程中存在一定的安全隐患，施工人员必须佩戴安全防护用具。

3.2排管敷设

排管敷设方法也被经常应用到配电工程电缆施工中，利于提高电缆施工整体质量。通常情况下，所敷设的管道需要埋设到地下半米位置，应用其中的排管内径必须满足相关要求，必须大于电缆直径，是其1.5倍，排管敷设埋藏深度必须小于0.5m，敷设管道之前，施工企业必须做好实地调查工作，客观分析该地区其他地下管道具体分布情况，制定“科学、合理”的排管敷设方案，避免敷设过程出现新问题。同时，在敷设排管过程中，由于电缆要进行散热，施工人员必须控制好排管、其他管道间的距离，保持安全距离，避免排管和其他管道交叉、重叠，要特别注意细节问题，确保排管管道内部以及管口平滑，避免施工中电缆被破坏，科学施工，确保电缆施工顺利进行。

3.3电缆沟敷设

电缆沟敷设的方法与直接埋设电缆的方式没有太大区别。首先，需要在电缆沟中安置滚轮，然后在电缆沟的沟底处放置电缆。与此同时，为了向后续的查阅工作提供便利，需要将电缆上线路的名称记录下来。电缆沟敷设的不同之处在于部分装置需要采取接地处理的方式，如电缆的铠装层、金属护套和金属支架等。此外，电缆排管敷设也是常见的方法之一，在电缆排管敷设的过程中，准备工作与直接埋设与电缆沟敷设等两种方法大致相同，需要打扫电缆沟，然后安放滚轮，最后完成电缆盘的架设。

3.4电缆敷设后防护工作

电缆敷设完成之后要对其进行封堵、埋标志桩，并且试验符合要求之后还需要做好后续的收尾工作。①孔洞封堵。要对电缆保护孔洞、电缆沟、电缆排管孔洞、工井连接部位孔洞等进行有效的封堵，避免雨水或动物的进入。②防火封堵。对于有可能起火的电缆部位，需要为电缆中间接头及终端头借助封堵泥、防火板来进行有效的隔离。对于电缆沟一般要求每隔200m做一道防火墙。

结语：

电力工程为满足人们日常生活与工作基础性建设工程，电力工程配电电缆进行施工时，涉及专业操作比较多，施工人员只有按照规定标准与技术进行施工，才能有效规避各种配电电缆施工问题。为此为了切实提升电力工程配电电缆施工水平，实际进行电力工程配电电缆施工时，需要合理对配电电缆施工方案与方式进行确定，并做好每个施工环节技术性处理，以确保配电电缆施工规范性与技术性，进而促使配电电缆能够充分发挥。

参考文献：

[1]张静.配电工程中电缆的施工技术研究[J].科技创新与应用，2017（35）：66-68.

[2]卢健聪.解析10kV配电工程中电缆施工中注意问题和质量控制[J].科技视界，2016（23）：22-24.

[3]刘鹏.探析10kV配电工程中电缆施工中注意问题和质量控制[J].科技与企业，2016（1）：78-81.

[4]范超.探析10kV配电工程电缆施工中的问题和质量控制[J].山东工业技术，2017（22）：32-37.

论文作者:唐洪坤

论文发表刊物:《云南电业》2019年8期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0fe669ec1f94051999467684.html