# 城市给水规划编制方法探究——以绍兴市镜湖新区给水专项规划为例论文_王思宁

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 上海 200092

摘要：本文以绍兴市镜湖新区给水专项规划为例，介绍了规划研究背景及范围、目标，结合镜湖新区现状用水情况以及经济发展条件，提出现状供水管网及设施存在的问题。为解决现状供水系统存在的问题，严密结合现行上位规划，充分考虑城市地形及建设用地分布的原则，合理确定城区预测用水量，详细论述城区供水水源、供水管网、供水设施、管理系统的规划方案，，为类似给水专项规划编制提供参考。

关键词：给水规划，给水平差，直饮水，用水量预测

引言

随着《绍兴市城市总体规划（2018-2035）》、《镜湖大城市核心区城市设计》规划的编制，整个城市规划格局、发展战略将发生重大调整。镜湖新区将作为国际大湾区的新引擎、绍兴市大市区的新中心，是绍兴迈向未来的新起点。在新时代的背景下，承载着统领绍兴城市格局的重要使命。基于镜湖新区的供水现状及上位规划编制《绍兴镜湖新区供水专项规划》，为后续城区供水系统建设进行指导，建成安全、可靠的供水系统，推动镜湖新区供水系统高质量发展。

1 项目内容及范围

规划内容：主要包括镜湖新区发展概况、供水现状分析、用水量预测、规划目标及原则、镜湖新区供水管网方案规划、其它配套规划、投资估算及成效分析等。

规划范围：规划区域位于绍兴越城区、柯桥区、袍江区三角地带，东至中兴大道，西至绍齐公路，南至二环北路，北至杭甬铁路，是未来绍兴市新的城市中心，区域面积51.3平方公里。

规划年限：2018-2035年。

2 规划思路

合理选择水源及供应设施，制定应急预案，控制供水安全性；完善规划区管网建设，形成环状网络，增加供水可靠性；加强规划区与其他供水分区系统间的联动协调，保证供水灵活性；实施分质供水，推行直饮水供给，提高供水经济性。建设分质供水、优水优用的精细化、高品质供水系统。

3 供水系统现状分析

（1）现状供水情况

规划区范围内无给水厂及泵站，主要由规划区外的宋六陵水厂、平水江水厂的出水管线与现状市区管网并网为规划区供水。现状凤凰山加压站位于规划区北侧，用于将供水加压输送至柯桥区，部分向规划区内供水。

（2）现状供水管网情况

规划区从二环北路接入越城区管网进行供水，供水普及率达100%。供水干管位于二环北路DN800，与绍齐公路DN600供水管，绿云路、中兴大道DN800，解放大道、群贤路、洋江路、凤林西路DN400管道构成环状，由北边供水进镜湖片区，从东高立交桥分叉供水。其中中兴大道给水管主要供向袍江片区，杭甬大道给水管道主要供给柯桥片区，沿路有部分管网联通到镜湖片区。现状管线情况较为复杂，供水干管基本成环，但供水管道铺设不完善，待建管道较多，供水管径范围DN300-DN800。

（3）现状用水量情况

镜湖新区现人均用水量为152.57升/人•日，由于规划区定位有重大调整，用水量激增，指标不能完全参照现状情况。根据《绍兴市区供水专项规划》，2013年越城区现状人均用水指标为0.34立方米/天•人，镜湖新区的用水指标有一定的参考意义。

（4）现状存在问题

1）管网敷设不够完全，部分街道未建管道。

2）部分干管管径偏小，用水需求较难满足。

3）新区供水需求激增，末端管网易现低压。

4）部分管网未成环网，系统应急水平较低。

4 规划用水量预测

随着经济和城镇化发展，人们节水意识普遍提升，节水技术与器具的普及推广，浙江省人均综合用水量指标呈下降趋势。从国际经验看，浙江省再出现大幅度的城市用水上升的可能性不大，并且与节水水平还有很大的节水潜力。故本次规划中的指标取值按建议区间的较低值取用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

镜湖新区至2035年规划区人口45万人，以下分别采用城市综合用水量指标法、综合生活用水量指标法、不同类别用地用水量指标法[1]对镜湖新区规划需水量进行预测，结果分别为15.75、12.81、16.26万立方米/日。依据镜湖新区的规划人口和城市建设规模，充分考虑管网漏损等富余量，本次供水规划确定2035年镜湖新区的需水量为15.00万立方米/日。

5 供水系统规划

5.1供水水源及设施规划

本次给水规划不新规划水厂，规划区近远期供水由宋六陵水厂（70万立方米/日）、平水江水厂（15万立方米/日）并网供水为主，曹娥江作为应急备用水源，取水水源分别来自汤浦水库、平水江水库和曹娥江。

此外，规划区内无给水泵站，通过管网平差计算，规划区内市政供水管网供水压力能保证最不利点的供水压力需求，无需新建给水加压泵站。

5.2供水管网规划

（1）管网规划

规划区从二环北路接入越城区管网，通过二环北路2*DN800管、绍齐公路2*DN600管以及绿云路DN800管三段管线作为镜湖新区的供水主干管为新区供水，保证新区水量及水压。镜湖新区内的给水干管骨架已基本建成，但支路管道敷设不完善，依据最新的用地方案，完善镜湖新区供水干管，使供水主干管逐渐形成“五横四纵”网；增补管网内的毛细支管，管径在DN300-800，形成环状管网并覆盖整个镜湖新区，保证供水安全性。

由于现状规划路网改造，对规划区内钱陶公路供水主干管进行移位；对绍齐公路的管线进行迁改。规划建设规划区分区与其他供水分区之间的连通管，作为相互间的应急备用通道和事故时的转输管相互应急备用，保证供水可靠性。

（2）给水平差计算

针对镜湖新区管网现状，对管网流量进行分配与平差：

管网最高日供水量为15万立方米/日，按最高日最高时水量对管网最不利点进行校核，时变化系数取1.3，则最高日最高时设计流量Qmax为2256.94升/秒，最不利点管道压力不低于0.28MPa。

通过管网平差计算，规划区规划管网节点自由水头均大于28m；事故时管网按正常供水量的70%供水，最不利点水压仍可满足0.28MPa的供水压力要求；消防时最不利点自由水头大于10m。

5.3 环湖核心区直饮水规划

直饮水可以弥补家用净水器和饮水机供水形式的不足，满足群众高品质饮水需求，解决群众安全饮水问题，并大大降低高质量的水浪费的现象。供水形式有集中式、分散式和桶装式。根据规划区现状及实施可操作性，充分考虑居民经济承受能力和尽快提高饮用水水质的情况下，确定分散式管道供水方式为规划区直饮水供水的主要形式。考虑到建设成本及可实施性，规划区直饮水规划重点区域选择在环湖核心区的国际活力岛。

依据《建筑与小区管道直饮水系统技术规范》（CJJ/T 110-2017），根据国际活力岛的用地平衡计算所需直饮水用量，考虑管道供水富余量，规划镜湖新区国际活力岛内直饮水供水量为60吨/日。规划建设一座直饮水机组供给国际活力岛，位于群贤路与游园路交口附近，规模为60吨/日，保证规划范围内用户的直饮水供给需求。

5.4管理系统建设规划

管理系统及安全保障规划：分析供水设施面临主要危害，建立水源保障措施、供水保障措施、二次供水保障措施及管理条例。

监测系统规划：水源取水点、水厂、配水厂、加压泵站、各用户单位等处建立供水压力、流量、水质监测点，完善监测运行、管理条例。

供水应急保障规划：分析城市供水系统突发事件的特征与因素，建立供水突发事件应急管理条例，措施要求，以及供水突发事件应急预案。[2]

结束语

供水专项规划是供水基础设施建设和管理的蓝图，是指导基础设施建设发展的重要技术性文件。镜湖新区给水专项规划编制进行了统筹考虑，规划结合了现状供水系统，遵循上位规划的指导，考虑城市地形及建设区域分布特点，保证城区内企业生产和人民生活用水需求，对今后给水基础设施建设具有重要的指导作用。

参考文献

［1］ GB 50282—2016，城市给水工程规划规范［S］．

［2］严煦世，范瑾初．给水工程［M］．第4 版．北京: 中国建筑工业出版社，1999．

论文作者:王思宁

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/100a236d2bd46d4ea29d6ad5.html