# 火灾自动报警与消防联动控制系统浅析论文_卢军

普洱市消防支队；云南省普洱市 665000

摘要：随着社会的高速发展，先进的消防自动化操作系统在现代建筑中的应用范围越来越广，保障建筑安全的作用也越来越突出, 已是当今现代化建筑中不可缺少的组成部分。本文笔者在查询相关资料的基础上，对火灾自动报警系统装置进行了探讨，并对消防联动控制体系作了浅析。

关键词：火灾自动报警装置；消防联动控制体系

前言

现代建筑对火灾自动报警系统的综合性能要求越来越高，不仅要能准确无误地对火灾情况进行报警，还要能实现消防联动控制设备即时启动相关防火灭火装置。火灾自动报警装置和消防联动控制设备,在火灾预警和火灾扑救中发挥了举足轻重的作用,由于其在保障人们的生命和财产中发挥巨大作用而被广泛应用于人员密集场所等其他重要建筑场所中。笔者从以下几方面对此进行了探讨。

一、火灾自动报警装置分析

火灾自动报警系统的主要形式为：区域报警控制系统、集中报警控制系统和控制中心报警系统。

1.有关区域报警系统装置

区域报警系统是由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，是功能简单的火灾自动报警系统，适用于较小场所，一般在小型建筑中独立运用，报警区域内通常安装三台以下，三台以上时一般是符合安装集中报警装置的场所。而区域报警设备既能够在报警区域内独立形成报警体系，又能够结合集中报警操作设备一起形成一定规模的火灾报警体系，在此情况下区域报警系统就属于此报警系统的子系统装置。

区域火灾报警设备由于接线组织形式的不同，区域报警设备分为总线制和分线制两种。总线制形式的区域报警设备，通常具有连线简单和设备安置较为容易的特点。采用总线制连接线路时，要提前配置与探测器能够配套的编码底座来完善装置；采用分线制进行接线时，采取普通设备底座就可以实现。采取编码底座可以推动区域报警设备和离子感温式、感烟式火灾探测设备以及编码手动报警装置一起形成火灾报警体系。其中总线制形式的区域报警设备配置的编码器件有时能有数千之多。分线制形式的区域报警设备一般由10、 20、 30、 50、 100几个典型的电路单元形成，能够依据具体标准调整容量大小。这种报警设备可以对监视范围内的探测设备、水流指示设备所发出的信号采取光、声信号的交互替换，同时发出报警信号，还可以由显示板准确的将失火位置进行显示。其次就是它还可以向探测设备带来24V直流稳压电源，并且能够向集中报警设备显示报告信号等。

仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统, 火灾报警控制器应设置在有人值班的场所。

2. 有关集中报警控制系统装置

集中报警控制系统是由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，是功能较复杂的火灾自动报警系统。当报警区域较多、区域报警控制器超过3台时，采用集中报警系统。集中报警系统至少有一台集中报警控制器和两台以上区域报警控制器。

不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备，且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象，应采用集中报警系统，并应设置一个消防控制室。

3.有关控制中心报警系统装置

控制中心报警系统是由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，是复杂功能的火灾自动报警系统。本系统的系统容量较大功能齐全，这种系统比较适合用来保护大型建筑，一般在大型商场、综合办公场地和大规模的建筑物等地点较为适宜。

设置两个及以上消防控制室的保护对象，或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象，应采用控制中心报警系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.有关报警区域和探测区域的划分

火灾自动报警系统的安装过程中,一般将保护空间划分为若干个报警区域，每个报警区域又包含多个探测区域，目的是以便火灾发生时火灾报警控制器能够迅速、准确地定位着火部位，便于进行有效的灭火。报警区域是设置区域火灾自动报警控制器的基本单元，是把自动火灾报警系统的警戒范围按一定要求划分的空间。每个报警区域由一个防火分区或几个相近的防火分区组成，但不同的报警区域内不能包含同一个防火分区；不同楼层的几个不同的防火分区也不能受到同一报警区域的保护。探测区域是按照探测火灾的部位把报警区域划分的单元，它是将火灾探测器进行编号的基本单元。一般情况下每个探测区域都会对应系统中一个独立的部位编号。

5.有关火灾探测器的选择方法

火灾探测器在运行中的稳定性、可靠性和灵敏性等技术指标直接影响整个火灾报警系统运行功能,所以选择合适的种类至关重要。选择方法如下:(1)根据火灾的特点选择探测器；(2)根据安装现场的环境特征选择探测器；（3）根据安装场所房间的高度选择探测器。

二、消防联动控制体系浅析

这种体系的重要目的就是对消防装置采取控制措施，它不仅要对自动喷水灭火装置、自动气体灭火装置采取控制，还要对消防通信、防火门、防火卷帘等消防装置采取控制，促进消防装置能起到一定的作用，实现自防自救的目标。

1. 有关消防联动控制灭火装置

(1)自动喷水灭火系统。按照平时管道有无充满水来划分成干式自动喷水灭火系统和湿式自动喷水灭火系统。干式自动喷水装置是在火灾情况出现前时管道中没有水，在火灾情况出现后，联动控制器接收到火警信号，即刻实施指令，进一步对预作用阀进行开阀处理，使系统转变为湿式系统。在湿式自动喷水灭火装置中平时管道内早已充满有压水，火灾出现后相关闭式喷头温控设备在温度实达到阀值标准时就会破裂，然后实施喷水操作，与此同时压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动消防喷淋泵。

（2）自动气体灭火系统。不能使用水来进行灭火的场所，或者是为了保护重要设备的场所通常设置气体灭火系统。自动气体灭火系统必须要根据探测设备所探测出的具体情况，向灭火操作装置传输信号指令，操作设备再依照指令开启气体压力设备上的电磁阀按钮来释放灭火气体。

2.有关消防联动系统的非灭火装置

火灾报警后停止有关部位风机，关闭防火阀，接收和显示相应的反馈信号；启动防火区域的防烟、排烟风机(包括正压送风机)和打开排烟阀，接收并显示其反馈信号；控制防烟垂壁等防烟设施。火灾确认后，关闭有关部位的防火门、防火卷帘，接收、显示其反馈信号；强制控制电梯全部停于首层，接收、显示其反馈信号。

3. 有关疏散诱导灯设备

在外界供电设备停止工作时，疏散诱导灯设备中的镍铜电池通常可以维持照明0.5－2小时，它的供电设备通常都与照明线路相连接，如果出现火灾情况照明交流线路停止运行它就会自动开始工作。这个时候就需要采取统一操作方法保持它与消防电源连通，进一步完成停止照明供电时依然可以对它采取有效控制措施。

三、火灾自动报警装置联动控制消防设备简易工作流程

以集中报警控制系统为例，简述火灾报警系统的工作流程。假如火灾情况出现，火灾探测器向区域火灾报警控制器发出火灾报警信号, 区域火灾报警控制器向集中火灾报警控制器发出火灾报警信号，消防控制室设备显示火灾报警部位，并向报警装置发出火灾报警信号，同时开启防火装置封锁发生火灾的防火分区区域，启动自动送风、排烟设施。接着报警联动信号会触发消防联动控制器,启动自动灭火设备开展工作。

结束语

随着科学技术不断进步发展，消防自动化操作系统智能化也在不断提高，其应用也将在整个社会中逐渐普及，为人类社会造福。

参考文献：

[1]高层建筑火灾自动报警系统设计及联动问题探讨[J].中国科技财富,2010 年 22 期.

[2]翁小平.浅谈水电站火灾自动报警系统的设计[J].中国高新技术企业,2010 年 06 期.

[3]《火灾自动报警系统设计规范》GB500116

论文作者:卢军

论文发表刊物:《基层建设》2016年18期

论文发表时间:2016/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1010aa85dcd5f025d3bfccf1.html