# 火电厂锅炉辅属设备检修的常见故障与排除研究论文_马建忠

(大唐（北京）能源管理有限公司 北京海淀 100089)

摘要：就目前而言，火力发电作为我国应用范围最为广泛的发电形式，其仍然与社会经济的发展以及居民的日常生活有着密不可分的联系。如果火电厂火力辅机设备出现故障，那么电力企业必须采取积极有效的措施予以解决，才能确保锅炉系统的正常稳定运行不受影响。

关键词：火电厂；锅炉辅属设备；常见故障；故障排除

引言

目前阶段来说，我国在发展中尽管出现许多的新型能源来给社会提供电力需求，但这只是能源供应的一小部分，而火电厂发电仍是我国电力供应的重要部分，是不可或缺的一部分。因此，火力发电企业除了及时检修设备的同时还有制动有效的锅炉设备维修维护机制，尽可能避免故障的出现以及事故的发生，使得企业达到安全生产标准。

1火电厂锅炉辅机设备检修的重要性

（1）加强锅炉辅机的检修维护能够对其中存在的问题进行及时的发现和处理，避免安全事故的发生，不但能够保证火电厂的安全运行，还能够减少处理事故产生的成本；（2）加强锅炉辅机设备的定期的维护检修工作，能够将其性能保持在最佳状态，保证锅炉辅机高效平稳的运行，增加设备使用投入率；（3）加强锅炉辅机的设备检修，促使其平稳运行，能够使锅炉烟风煤系统和汽水系统保持稳定的状态，为火电厂发电输送高温高压蒸汽，保证汽轮机发电机正常运行和发电，确保工厂的经济效益。

2火电厂辅属设备检修常见故障分析

2.1风机振动和噪声故障

风机是锅炉辅属设备中重要设备，而在风机使用过程中常常会出现振动并伴随噪声，这种故障在火电厂频频发生。以轴流引风机为例，据我们调查分析，其原因主要有：①转子静不平衡与动不平衡，其特征为风机和电机发生同样一致的振动，振动频率与转速相符合；②轴安装不良，其特征为振动为不定性的，空转时轻，满载时大；③转子固定部分松动或活动不分间隙过大；其特征为发生局部振动现象，主要在轴承箱等活动部分，机体振动不明显，与转速无关，偶有尖锐的破击声或杂音；④基础或基座的钢度不够或不牢固；其特征是产生邻近机房的共振现象，而且在各种负荷情形时都一样。这些故障一旦发生，劣化程度较快，严重影响机组的安全运行，甚至会造成停机。

2.2吹灰器控制故障

吹灰器的主要工作作用是首先吹走锅炉表面集聚的灰尘，其次帮助锅炉提高热效率。吹飞起常见的故障体现在控制方面，有时候吹灰器不能启动，有时候吹灰器不能自退。据我们观察分析最大可能是由于电动机设备出现了问题，还有在阀芯和阀座的结合面受到了损坏，这两种原因都会引起吹灰器的控制受影响，如果吹灰器出现故障很大程度会使锅炉受热面结焦，进而引发其他故障。加之吹灰器长期的使用，自身设备周围也会很多灰尘，每次机器运转停留的灰尘又吹到锅炉表面使得锅炉出现问题，大的颗粒物聚集在吹灰器的轴上，因此也会导致吹灰器启动和自退出现问题。

2.3高压阀门泄露故障

常见的故障就是高压阀门出现泄漏事故，阀门泄漏会出现几个明显的现象：①高压阀门的盘根部位泄漏；②阀门内部泄漏；③阀门本体泄漏，分析其出现的主要原因来看一是由于安装过程中高压阀门螺栓拧紧不均匀，因而设备松动导致泄漏，而二是阀门内部的盘根质量有问题或盘根压缩量不够，最后可能是设备运转过程中有杂质卡在阀门中间，进而导致泄漏。高压阀门由于时常接触到水汽，因此阀门周围会生锈，时间一长阀门就出现裂纹，因而导致管道中水汽从阀门处泄漏。

2.4磨煤机异常振动故障

磨煤机和风机一样是锅炉系统中非常重要的设备，而磨煤机在运转时会出现不同程度的振动也因此伴随异常的声音。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以中速磨煤机为例，其现象和原因如下：①煤量与风量不匹配，当磨煤机给煤量一定时，一次风量过小，不能将煤粉及时的从磨机里带走，磨煤机内堆积的煤粉逐渐越来越多，导致磨煤机振动。一次风量过大时，使得磨机内的煤粉越来越少，最后磨辊在磨盘里空磨，从而引起振动；②石子煤排放不及时，使磨煤机石子煤室内存渣过多，以至堆积到磨煤机风箱里，与刮板产生振动；③油脂不合格，磨辊轴承润滑油变质、减速机润滑油站油质差或油站少油造成磨辊或减速机不正常运转，继而产生振动；④铁器或大块异物落入磨煤机内，在加载力的作用下，铁块、异物不断被碾压造成磨负荷不规则变化，使磨煤机产生较大振动；⑤磨煤机进煤不正常，在投运初期和退出期间，较少的给煤量落入磨盘，磨辊不能均匀的对磨盘上的煤产生碾压，导致磨本体发生震动。磨煤系统正常运行中加载力出现故障时，加载力压力波动较大时，使得磨煤机出力变化较大，煤层厚度太薄或太厚，磨辊上下跳动幅度过大，均会引起磨机振动。

3火电厂锅炉辅属设备常见故障的排除措施

3.1注重锅炉辅机设备的检修维护，减少振动噪音

（1）在进行安装时，应该严格遵循锅炉辅机设备安装的标准进行，重视容易出现振动和噪音的部位。应该严格控制不同连接设备处联轴器的同轴度偏差，根据设备的转速以及标准对其进行合理确定。在进行联轴器的轴部安装时，应将其晃度控制在规定范围内，保证轴的稳固性和可靠性。（2）在进行检修时，检修人员应根据三级验收标准，做好锅炉辅机的质量监控工作，避免出现遗漏的现象。在辅机设备安装完成以后，安装技术人员和检修技术人员应做好交接工作，使检修人员能够更加了解辅机设备的故障易发部位，提升检修的质量和效率。

3.2针对磨煤机异常振动故障的排除措施

针对其现象和原因，可以采用以下措施进行排除：①磨煤机的给煤量和一次风量应按照对应关系进行调整。调节磨煤机出力时，应做到增加磨煤机出力时，先加风量，后加煤量。降低磨煤机出力时，先减煤量，后减风量，以防止一次风量调节过快或风量过小造成磨煤机煤层厚度变化较大，使磨煤机振动；②石子煤的排放严格按规定进行，遇到磨煤机产生大量石子煤时应及时多次排放；③定期对润滑油进行化验、过滤，不合格立即更换新油；④确保除铁器的正常运行，并要求输煤运行人员及时清理除铁器上的铁块、异物，避免其进入磨煤机。

3.3针对企业自身机制问题的措施

企业的安全生产与企业自身的问题有着重大关系。根据企业日常设备维护来看，企业缺少明确的维修维护规范，工作人员因此没能遵守相应的制度导致出现设备事故，备件在购买过程中缺少质量的把关，使得一部分设备或者零部件达不到使用标准或者使用年限不够，因此企业应该严格要求设备的质量，做到整体到部分的严格质量把关，从源头上避免设备故障。当企业锅炉辅机设备出现问题时，工作人员维修不达标准甚至有的根本不知道怎么维修，因此企业在选人用人时，要选用合格专业的技术人才，加大在岗人员的技能培训，实行作业标准化，在维修过程中减少质量问题，广泛开展状态检修，将故障消除在萌芽状态，提高机组的可利用小时，为企业赢得最大效益。

结语

总而言之，火电厂锅炉辅机设备在运行过程中出现的振动、噪音、磨损等故障大多出现在磨煤机与风机等设备上。因此，所以为了确保锅炉辅机设备的安全稳定运行，在设备安装的过程中，必须严格的按照辅机设备安装的要求，振动容易发生磨损的部分必须采取增加耐磨工艺的方式予以解决.

参考文献：

[1]赵宝胜.火电厂锅炉辅机设备检修故障及排除对策[J].内蒙古科技与经济，2018，413（19）：101.

[2]胡范升.火电厂锅炉辅机设备检修的常见故障及排除[J].山东工业技术，2018，271（17）：167.

[3]蒋雄.火电厂锅炉辅机设备检修的常见故障和应对策略研讨[J].科技经济导刊,2017(55316):84-85.

论文作者:马建忠

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/105f82ed145cf78d27f7d6ae.html