# 浅谈污水处理厂罗茨鼓风机噪声的综合治理论文_黄婉仪

湛江市南方水务有限公司

摘要：罗茨鼓风机在运行过程中，对长时间暴露在其高噪声环境下的工作人员的身心造成伤害。通过对罗茨鼓风机的综合治理，降低罗茨鼓风机的噪声污染，改善工作环境，保障工作人员的身心和身体健康。

关键词：罗茨鼓风机；噪声；治理

引言：

罗茨鼓风机，也称作罗茨风机，英文名Roots blower，系属容积回转鼓风机，利用两个或者三个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种鼓风机结构简单，制造方便，适用于低压力场合的气体输送和加压，也可用作真空泵。

罗茨鼓风机系属容积回转鼓风机。这种压缩机靠转子轴端的同步齿轮使两转子保持啮合。转子上每一凹入的曲面部分与气缸内壁组成工作容积，在转子回转过程中从吸气口带走气体，当移到排气口附近与排气口相连通的瞬时，因有较高压力的气体回流，这时工作容积中的压力突然升高，然后将气体输送到排气通道。两转子互不接触，它们之间靠严密控制的间隙实现密封，故排出的气体不受润滑油污染。

罗茨鼓风机是城市污水处理厂常用的重要设备之一，罗茨鼓风机在运行时产生的噪声很大，其噪声声压级可达到100多分贝，对长时间暴露在其高噪声环境下的工作人员会造成听力损伤、焦躁不安、心绪不宁、睡眠失调、头晕、记忆力减退、心脏血管伤害，诱发多种疾病。污水处理厂对此都非常重视，为减轻罗茨鼓风机的噪声污染，改善工作条件，保障工作人员的身心健康，对罗茨鼓风机的噪声进行降噪治理。现以某污水处理厂为例，探讨对罗茨鼓风机噪声进行综合治理的成效。

1罗茨鼓风机噪声的形成

罗茨鼓风机噪声主要由机械噪音、空气动力性噪音和电磁噪音等因素造成。机械噪音是机械内部的齿轮、轴承的运转以及机壳产生。空气动力性噪音是由风机的进气口和排气口的辐射产生，即风机的风叶旋转对空气产生挤压并且带动气流形成涡轮状所产生。电磁噪声是由电动机产生。在这几个因素当中，以空气动力性噪音的强度最高，对人体的危害最大。

2罗茨鼓风机噪声控制

2.1罗茨鼓风机噪声控制的原理

声学系统一般由声源、传播途径和接收者三个环节组成。噪声控制从这三个环节着手，分别采取措施。（1）在声源处抑制噪声；（2）在传播途径上降低噪声；（3）在接收点进行防护[1]。污水厂罗茨鼓风机的噪声治理遵循以上控制措施，结合污水厂的实际情况，对污水厂罗茨鼓风机噪声声源、传播途径等方面进行综合治理。

2.2罗茨鼓风机噪声的治理方法

罗茨鼓风机噪声控制方法主要有隔声、隔振、消声和吸声等方法[2]，罗茨鼓风机噪声有机械噪音、空气动力性噪音和电磁噪音等噪声，故对其产生的噪声宜采用综合治理方法。

2.3罗茨鼓风机噪声的综合治理

2.3.1罗茨鼓风机噪声的治理措施

根据现场条件、降噪要求和罗茨鼓风机噪声声源的复杂性，选用安装隔音房，同时在隔音房内设置消声和吸声等辅助配件的方法是控制罗茨鼓风机噪声比较有效的方法。隔音房的尺寸为6200mm×3900mm×3200mm，隔音房内有2台罗茨鼓风机，隔音房的四面为超耗隔音墙，左右墙设有2个中空玻璃观察窗，能观察内里情况，并能清楚看到隔音房内温度计读数。隔音房正面设有双开磁控隔音门，房顶为超耗隔音天花，房顶左右两边设有进风口和排风口，进风口和排风口均安装消音箱。隔音房的设计图具体见图1、图2。

由鼓风机噪声治理前后比对表可知，罗茨鼓风机的综合治理降噪效果明显，噪声降幅为6.7~17.3dB（A），其中，5#测点为该企业厂界噪声测点，进行综合治理后，该测点的噪声达到该厂执行的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）[3]中2类功能区的标准。这次罗茨鼓风机综合治理，有效改善罗茨鼓风机机房内的工作条件，大大减轻对周边环境噪声污染。

3结语

综上所述，对罗茨鼓风机安装隔音房，同时在隔音房内设置消声和吸声等辅助配件的方法是治理罗茨鼓风机噪声污染比较有效的方法，可以达到预期的降噪效果。

参考文献：

[1]李连山.环境物理性污染控制工程[M].武汉：华中科技大学出版社，2013.

[2]郑长聚.环境物理性污染控制工程[M].北京：高等教育出版社，2000.

[3]环境保护部.工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）[Ｓ].中国标准出版社，2008.

论文作者:黄婉仪

论文发表刊物:《基层建设》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/10c8d689bae79f09bc827531.html