# 发电厂锅炉检修运行与维护措施探讨于力论文_于力, 白音巴特

摘要：发电厂已经成为现代社会中维持人们正常生活与社会有序生产发展的重要部分，因此务必要保证发电厂设备的正常运行，避免出现不必要的问题影响社会运转与人们日常生活。就目前情况来看，锅炉仍是发电厂发电的最主要设备之一，如果这一环节出现错误，将会对电力输送造成极大的影响，不仅影响发电厂自身的利益，而且会对社会与人们生活造成不良影响。因此必须要把锅炉安全问题放到战略性地位，定期开展锅炉的检查与维护工作，利用现代化技术科学的完善锅炉运行的稳定程度与牢固程度，保证电能的生产质量。现针对目前锅炉存在的问题做出如下分析，并提出相应的解决办法供给参考。

关键词：发电厂；锅炉检修运行；维护措施

1 工程概况：

（上都发电公司4×600MW+2×660MW发电机组，

1.1 一、二期：汽轮机采用东方汽轮机厂制造的NZK600—16.67/538/538型亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、直接空冷凝式汽轮机。锅炉采用美国ABB-CE燃烧工程公司引进技术，哈尔滨锅炉厂制造的2070t/h锅炉，型号HG-2070/17.5-HM8。

1.2 三期：采用东方汽轮机厂制造的NZK660—24.2/566/566型超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、直接空冷凝式汽轮机。采用三井巴布科克能源公司技术设计，制造的超临界燃煤本生直流锅炉，型号为HG-2141/25.4-HM15）。

2 火电厂锅炉运作时常见的故障分析

2.1 锅炉灭火。锅炉灭火是火电厂运作时经常出现的一种情况，其中常见的是炉膛内部火焰不断闪烁甚至不稳定的状况，随后火焰就会逐步变得微弱直至熄灭，这样的情况下检测探头是无法精准检测其信号，声光报警器更是达不到精准细致的标准，既检测不出炉膛内的异常现象，又不会发出任何响声或警报，炉膛里面以及管道烟气的温度都突然降低。造成这种原因的主要原因有很多，例如使用的煤细度达不到合格的标准、煤粉由于保存不当而恶化甚至过湿、燃烧器补给风量达不到使其充分燃烧的风量、配风的不合理等。

图1火电厂锅炉结构图

2.2 倘若锅炉尾部再燃烧，那么锅炉尾部烟道的波动会非常明显，而每个管道内部烟气的温度变化差异极其大，这种变化可以由专门的仪器检测出来，吹气孔会出现冒火星、冒烟的状况。造成这种现象的主要原因与煤粉有非常大的关系，正常情况下煤粉是在炉膛内燃烧的，但如果燃烧进行的不够充分就会直接导致煤粉留在尾部，而造成煤粉未燃烧充分的原因有很多，例如锅炉经过灭火之后未完全清理干净、油污存在受热面等等。

2.3 锅炉受热面炉管爆漏。如果炉管区域出现泄漏，此时安装的检测报警装置会检测出异常情况并发出警报，但若是锅炉自身内部有泄漏的情况，在冒出蒸汽的同时还会伴随着很多浓烟，并且其内部会随着剧烈抖动，这种情况也会造成风机电流发生剧烈的变化。造成这种情况的原因有很多，例如管壁的温度大大超出了正常的可控范围，这很有可能与锅炉的不达标材质有关系，也可能与其安装工艺和材料使用不当有关；太久未对管壁进行彻底清理进而造成堵塞和减弱传热能力，从而致使管壁的内部慢慢变薄弱也会造成这种情况；还有一种可能是由于炉膛里的压力值因为某种原因骤然变化，造成大面积焦渣脱落。

2.4 锅炉内气压值超出正常值。一般而言，这种情况具体表现在如下两方面：其一是主蒸汽气压偏高，主蒸汽压力的显示值的大小直接影响着其颜色，根据不同的颜色发出警报。其二是再热器压力偏大，主要原因在于其内部存在不平衡负荷，燃烧量和中压调节门的异常也会对再热器的压力值产生不同程度的影响。

图2火电厂锅炉工作原理

3 发电厂锅炉检修运行的要点与措施

3.1 针对锅炉灭火问题的检修与维护

相关工作人员在进行锅炉灭火的检查工作时，应当首先做好保护燃料跳闸情况的保护工作，必须严格要求按照规定顺序依次停止其他部件如电除尘器的运转。此外，需要时刻留意过热器显示的压力数值，当超过规定的某一阈值时，开启阅读压，在确保锅炉内部压力值下降以后，疏水部件开始完成相应的工作[3]，保证在锅炉内部的各个部分障碍完全消除之后能够再次运行设备完成工作，工作人员务必要保持严谨认真的态度。

3.2 针对锅炉管道燃烧问题的检修与维护

由于锅炉管道再次燃烧时会产生大量浓烟、烟尘、火星等，在进行检修之时，要根据浓烟泄露情况，及时解决排烟问题，避免烟尘过多影响其他部分正常工作。注意监测排烟温度，避免温度过高造成其他设备的故障，导致恶性循环。如果被检测出省煤器部分有大量浓烟泄露，工作人员要积极采取措施浇以冷水快速冷却。在无法确定是否完全将火焰熄灭以前，严格禁止通过通风来冷却。只有在确保所有部件没有差错的情况下，才能再次运转锅炉。

3.3 针对锅炉内部气压过高问题的检修与维护

当发生诸如此类问题时，工作人员应该首先确认是何种原因所造成的锅炉内部气压过高再采取相应措施解决问题。如果是由于负荷变动，则首先应该改变机组运行模式，当此举无效时，再调整PCV值观同步监测变化情况。如果是再热器出现故障，必须首先确定好事故出现的原因在何处后决断是应当首先采取调整燃料量与水分比例还是应当转换锅炉运行模式。

3.4 针对锅炉温度过高问题的检修与维护

锅炉内部温度过高可能是多种原因所造成的，首先应当查找问题的出现是何种原因所造成。如果是由于水與煤的比例失调，则应该即刻停止供给，通过手动模式来调整至合适的比例，将水汽温度调整到合适的范围之内，如果是再热器的温度发生异常状况，则应该通过手动自主调整对于烟气的挡板，在必要情况时要调整锅炉内温水的温度。还有可能是由于煤粉质量影响到温度，使之发生异常，在一切回归正常后才能再次启动。

3.5 针对锅炉炉管问题检修与维护

在锅炉受热问题发生异常时，首先应该进行全面的检查来确认异常状况发生的部位。联合各部门各级别的工作人员合作完成这项工作。如果发生的异常情况较为棘手，则应该立即停止锅炉运行，防止情况恶化。之后保留锅炉一侧通风管道，确保锅炉内部水蒸气的排出正常，及时对锅炉进行降温处理同时除尘工作要立即停止。加强各个部件的监测状况，防止锅炉管道发生堵塞使情况恶化。

结束语

如今人们的日常生活已经离不开电，而居民的日常用电主要来源于电厂的发电，所以电厂的稳定运作对居民生活水平有直接影响，当出现供电不足的情况，一方面会给居民日常生活造成非常大的困扰，另一方面还会给火电厂的盈利和收入带来很大的消极影响，而电能的生产能力与锅炉运作效率有非常大的联系。文章主要详细分析了目前阶段火电厂的发展状况，举例说明了如今火电厂锅炉在实际运作时常见的故障，并提出了针对性的详细解决方法，结合实际情况提出维护锅炉安全的几项措施，希望为火电厂锅炉安全运作提供相应的保障，为我国电力行业做出微薄贡献。

参考文献

[1]唐岩.浅谈火电厂锅炉运行控制及故障预防[J].城市建设理论研究（电子版），2016（27）.

[2]王世良.供暖锅炉检修维护步骤及方法探讨[J].中国高新技术企业，2015（04）.

[3]张海超，姜维国.火电发电厂锅炉检修新方法与维护措施探讨[J].经营管理者，2015（20）

论文作者:于力, 白音巴特

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 21期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/10fd82acb58cf9420d7a1536.html