# 塔吊的施工用电及电气安装调试使用论文_贾伟亮

（亚泰重工股份有限公司 河北邢台 055150）

摘要：现阶段，随着社会的快速发展和人们生活水平的日益提高，使建筑工程以及基础设施建设也得到了一定的发展。而建筑工程在施工的过程中，不可缺少的工具之一就是塔吊，其中，型号越大的塔吊，电气配套系统的占比就越大。因此，本文对塔吊在施工过程中的用电以及电气安装调试和使用进行详细的分析和介绍。

关键词：塔吊；施工用电；电气安装

我国相关部门对行走式塔吊的道轨保护接零要求做了规定，并且在1999年5月1日颁布了《建筑施工安全检查标准》，即59—99标准，同时对其进行了实施。但其标准并未对塔吊本身如何供电问题进行说明，只规定了建筑施工现场的供电需要使用三相五线制来对接零系统进行保护，也就是人们通常所说的TN—S系统。还有在59—99标准中，对一些小型的、普通的机械也规定了保护接零的要求。但如果对塔吊这种大型机具也使用TN—S系统来保护接零的话，要怎样与塔吊连接呢，还有塔吊在运行前的电气安装调试以及使用的流程和注意事项是哪些，下面进行相关探讨。

一、塔吊的施工用电

大部分施工现场在施工用电过程中，都会根据59—99标准要求来严格实施TN—S系统，而当设备在正常情况下时，PE线都是需要连接在机具不带电的金属外壳上。而对于塔吊来说，有些施工现场会将PE线连接在塔吊地脚螺栓位置上，也有一些施工现场则直接把PE线焊接在塔吊身上。而塔吊本身也是一种机具，如果根据59—99标准要求来说的话，在塔吊正常且不带电的情况下，PE线都是需要连接在塔吊金属外壳上的，也就是把PE线连接在塔身上，但塔吊是一种机具的同时它也是施工现场的“避雷器”，因为塔吊是施工现场最高的机械，如果把PE线直接连接在塔吊不带电的金属外壳上的话，一旦出现打雷下雨天气时，雷电就会通过塔帽将电流沿着塔吊的塔身和塔基释放到土地里面去，同时电流也会通过塔吊身上的PE线进入电气系统中，从而产生严重的后果。

我国在GB50169—92中对避雷针有严格规定：在设置独立避雷针时，要有独立的集中接地装置，若出现异常情况，可以让接地装置连接地网装置，其重复接地与防雷接地共同使用一个接地体，同时重复接地和防雷接地与接地干线的连接点相差15m，从而使其有效避免雷电流入到电气系统里面。还有根据我国59—99标准要求，塔吊在供电时想要使用TN—S系统，就需要五根线（三根相线a、b、c，零线PE用一根保护、工作零线N用一根）进入开关箱后，保护零线在五芯电缆的作用下可以和其他四条线一起接到塔吊的控制室，或者也可以不使用五芯电缆，使用四芯电缆从塔吊末级开关箱向塔吊供电，因为塔吊自身和大地是连接着的，和大地已经构成了等位体，所以其电势是零，就算出现漏电现象，其电流也会顺着塔身流进大地，不会产生任何安全事故。

因塔吊在供电时其本身是防雷接地的，保护接零可以不做保护。因此，可以使用三相四线制，但这样会使塔吊的供电方式变成TT系统，与JG46—88标准中“外电线路和施工现场使用一个供电系统时，施工现场的电器设备就要结合实际要求作保护接地或作保护接零，不能出现一些设备作保护接地，一些设备作保护接零”产生分歧，而想要解决这个问题，就需要施工现场从一级配电开始，将塔吊（如图1）视为一个独特的设备在供电时直接使用三相四线制，其他设备直接遵循59—99标准，在供电时使用TN—S系统，从而实现三级配电两级保护装置。

图1 塔吊施工示意图

二、塔吊电气的安装、调试和使用

1、整机电气接线

将塔机地面的总电源先切断，然后根据布线图以及电气原理图来对塔机电气完成接线。在塔机接线完成以后，对各个部件进行检测，确保对地绝缘电阻，同时对各电机接线进行检查，使电机的工作方向确保和操纵台手柄箭头方向一样后再把地面的总电源接上。

2、电气安装时的注意事项

塔机供电时使用三相四线，零线和塔身不相连，塔身需要使用单独的接地线来接地，并且接地的电阻要小于4Ω。还有塔机臂长10米以内，不能出现高低压电线杆。在安装塔机时，要对塔机的一些部件安装完毕或者接通在电源之前。而在对整个塔机的所有部件在接通电源前时，需要对各个部件的电阻进行检测，确保导线和地之间以及导线之间要大于1mΩ，而电机的绝缘电阻要大于0.5mΩ。当电气线路出现问题时，首先将电源先切断，之后再结合电气原理图对其进行维修。另外，对空气开关以及各接触器等零件要按时进行维修，比如对各开关接线螺栓进行检查，确保没有出现松动，定期对铁芯吸合面的污垢进行打扫，对电触头进行检查，确保接触良好，还有对其的维修以及调整要加强，防止有故障存在的情况下还在运行。

3、塔机试运转

塔机试运转有两种，分别为额定载荷试运转和空载运转。

其中，额定载荷试运转指根据塔机自身的起重特点，在塔机起臂中部对起重量进行起吊，但前提是起重量要在塔吊承受的范围之内，之后将电机进行上升。而电机在上升的过程中要有提示信号，使其出现故障时能有报警声响，从而有效避免起升电机出现故障，使吊重无法下降或上升，即就是根据塔吊起重特性，在其起重量承受的范围内进行回转以及起吊复合操作，之后再进行回转以及变幅复合操作进行试运转。

空载式运转指的是塔机的起升机构直接启动不同任何重物进行下降、起升、小车像后变幅及向前变幅，然后对各机构是否正常运转、各限位器是否可靠、个电器元件是否无误等进行详细检查。

4、塔机的保养和维修

塔机每15天就需要进行保养一次，即对各输电以及用电设备的绝缘性进行检查，保证可靠的同时不会漏电现象出现；还有每半年就需要对塔机进行彻底的检查，即对电气元器件进行检查、维修及更换，并对各部件和整机的绝缘情况也要进行详细的检测，还有对电线和电缆也要做到及时的更换和检查；对其他电气的保护以及信号装置。电源的自动开关在出现短路以及过流问题时，因其有自动脱扣器，所以可以将电源自动切断。对塔机零位的保护，需要其在运行之前将操作手柄放置零位以后再将各机构开动，若操作手柄没有放置零位的话，就会出现总接触器无法吸合现象；电笛装置，指操作人员要在塔机运行之前将电笛按钮按动，等电笛发出声音并对地面人员进行通知以后才可进行塔机的操纵作业；电铃装置，指电铃有自动发出警报的作用，即重力矩超过本身的额定值以后电铃就会报警；障碍灯装置，指红色障碍灯在塔吊平衡臂尾部、头部以及臂头都有安装。

结束语

综合得知，建筑工程在施工的过程中，塔吊是不可缺少的机械，而塔吊在施工时，可以使用三相四线制来对其进行供电，并且其他设备可使用三级配电两级保护方式，并且对塔吊电气的安装、调试以及使用等要点和方法进行详细的阐述，使项目在施工过程中可以对塔吊进行正确、安全的使用。

参考文献：

[1]杨保银，蒋剑斌.简析塔吊的施工用电及电气安装调试[J].建筑界，2014，18（5）：57-63.

论文作者:贾伟亮

论文发表刊物:《电力设备》2019年第7期

论文发表时间:2019/8/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/11102f782f6e64fed4067671.html