# 建筑给水系统方式浅析论文_何秀娟

【摘 要】城市作为人类文明的重要载体，其建设状况体现着人类经济发展和社会进步的整体水平。现代社会，国民经济和社会文明高速发展，城市建设不断经历着新的变化历程。当前，我国城市化建设事业正在稳步推进，全国各地都在下大力气开展市政工程建设。作为城市基础设施中的重要组成，给水系统的施工质量直接关系到人民群众的用水安全和稳定问题，对于城市经济发展和人们生活都有着极为重要的影响。改革开放以来，我国城市给水工程实现了较大的发展，施工质量稳步提升。但和日益提高的城市建设速度和建设标准相比，还存在较多的问题。

【关键词】建筑；给水系统；方式

一、现代建筑给水系统主要方式类别

（一）气压水罐供水方式

该方式就是运用气压水罐内部气体的可压缩性实现供水的目的。其主要的缺点是气压水罐的调节容积较小，一般是作为消防给水以及小流量用户系统中经常性的增压设备，而对于用水量很大的高层建筑给水来说，使用的情况很少。

（二）工频水泵和高位水箱结合供水方式

其特点是水泵在向高位水箱供水的流量及扬程都是基本恒定，通常不会由于用水管网的流量波动而出现改变，且水泵的运行工况由于能够固定在其特性曲线的一个高效点位，这时候水泵效率最高，最为节能，但是要设置水箱，就势必会产生以后的水箱清理和二次污染等问题，影响用水质量。此外，由于屋顶的水箱体积和重量较大，在安装设置时，往往需要一个独立的水箱间，因为要考虑水箱的承重量，还需增加土建的投资额。

（三）变频调速水泵供水方式

采用水泵变频调速的供水方式除了需要设置一个地下水池，还需要购置一套变频调速的机器设备，但是不再需要在屋顶上设置水箱。整个变频调速设备是由一个水泵机组与变频的控制柜构成。在通常情况下，水泵机组当中，仅仅只有一台水泵变频运行，其他水泵则处于工频的状态或者停机的状态。为了保持在供水系统中拥有恒定的压力，处在变频的状态下水泵则需要依据水流量的大小，来进行调节电机运转的速度。同工频水泵加高位水箱的供水方式相比，水泵变频调速的供水方式免去了屋顶水箱，节约了建筑使用面积，并在预防与减少出现二次污染方面更加具有优势。不过变频调速水泵的供水方式虽然方便简单，并在目前的高层建筑供水当中普遍使用，但是它的节能效果在实践当中，也有局限性。所以高度在50m以下的建筑物，采用变频调速的水泵供水才会有节约能耗的可能性。而对于变频系统来讲，更为适合建筑高度相对比较低，或者在建筑物的低区供水中使用。

二、给水系统的管材选择

（一）室内给水分区主干管

包括分区内的横干管及立管，这一部分管道大敷设在屋面保温夹层、吊项、管道井、管窿内，采用支架固定，无需埋设。管径一般在25 ～ 63 ～ 80mm 范围内。UPVC 管价格便宜，安装施工方便，但使用中有UPVC 单体和添加剂渗出，故使用中应注意其铅含量要达到生活饮用水规定的<0．05mg 标准；PB 管有较好的高温耐久性，同时低温条件抗弯曲性能，抗脆裂性能和抗冲能力较强，重量轻，壁薄，水力条件最好，伸缩性和抗蠕变性好，有一定抗紫外线能力，安装连接方式多样，能够再生，是一种好的管材，依靠进口，价格较高。PP—R 管耐温性能好，重量轻，强度好，耐腐蚀，可回收，采用热熔连接，其管壁较厚。PEX 管耐温性能好，抗蠕变好，重量轻，强度好，耐腐蚀，无毒，但施工中需与金属管件连接。UPVC 管在价格方面比较便宜，并且施工的时候操作也比较简单，但是值得注意的是在使用这种管材的时候会有添加剂渗透出来，对人体的健康有所影响，所以一定要注意其中的铅含量应该符合生活饮用水的规定小于零点零五毫克的标准。PB 管在温度的性能方面比较稳定，有着很好的耐温性能，在低温的时候，抗弯曲、抗脆裂和抗冲击方面的性能都比较突出，重量比较轻，管壁较薄，有着很好的伸缩性和抗蠕变性，在抵抗紫外线方面的性能也比较突出。

（二）配水支管

这部分管材管径在16～25mm，一般为埋墙或埋地暗装，接点多。对管材、管件、安装连接要求较高，这部分管道发生的问题最严重。适合这一部分管材的塑料管有：HDPE，PEX，PP-R，PP—C，PB 等；复合管材有铝塑复合管、塑复铜管、涂塑钢管等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆经比较：PB、PP—R 管性能不错，但对这类需专用工具的管道，使用受到限制，PEX 管和铝塑复合管目前在卫生间内使用较多。最近出现一种新的复合管材一塑复铜管，即在铜管上外套塑料，既有铜管的优良优质，又有较好的保温性能，但价格偏贵。

（三）给水引入管室外给水、输水管

这类管管径大，要求强度高、密封性好、耐腐蚀、水力条件好、抗水锤能力强，安装简易，重量轻、寿命长。管径范围在50～200mm 以上。适合这一部分管材的管材有：孔网钢带塑料复合管、ABS、UPVC，涂塑复合管、钢塑复合管。这类管材由于强度及耐压要求高，全塑料的管材为达到要求热必以增加壁厚的方式来达到目的，同时在耗材、内径、水力条件、重要等方面受到影响。相对来说，复合管在这方面有一定的优势。孔网钢带塑料复合管具有钢管和塑料管各自的优点，又克服了一般复合管二者结合不紧的不足，具有刚性好，强度大，承压高，重要轻，膨胀量小，导热小，价格低廉的优点，适合于给水引入管，室外给水管和大、中型给水输入管道。不足之处在于：因超压或外力损伤时，快速修复较难；弯曲度比钢管小，须用25 度、3O 度等多角度的管件作为弥补。涂塑钢管且有塑料和钢的优点，其材料主要以钢管为主，价格比孔网钢带复合管偏贵。

三、建筑给水系统的节水要点

（一）防止给水系统超压出流造成的浪费

在现有建筑供水系统中，给水系统超压出流现象是比较普遍的一种问题，为有效改善这一现状，可以采用以下措施进行解决：在同一压力下可以采用节水龙头，它能有效的进行节水且在静压较高的情况下，比普通水龙头出水量要大；合理制定配水点压力，它能有效地减少给水系统中的水压力，将数值控制在一定范围内，避免超压出流现象的发生；此外，还要提高减少超压出流的技术措施，从根本上解决超压出流现象。

（二）减少热水系统的无效冷水量

人们生活水平的逐渐提高对于建筑供水功能的要求也越来越高，建筑热供水系统作为建筑供水必不可少的重要组成部分之一，在实际生活中被广泛使用。但据相关资料显示，在各种热供水系统中都普遍存在着大量的水资源浪费现象，主要体现在：在热供水启动前，需要耗费大量的冷水才能被使用，这部分冷水的流失并不能被充分使用且导致经济效益也会受到影响，故此称之为无效冷水。造成这种现象的出现原因是多方面的，必须具体问题具体分析，严格把控加强管理。依据现有的发展状况可以采用支管循环方式或是立管循环方式，都能有效的解决冷水无效等现状的出现。

（三）大力发展建筑中水设施

建筑中水设施是指民用建筑物或建筑小区内使用后的各种排水如生活排水、冷却水及雨水等经过适当处理后，回用于建筑物或建筑小区内，作为杂用水的供水设施，包括水处理、集水、供水等设施。除了今后要大力发展建筑中水设施的深入和普及，还应采取以下措施：充分利用盥洗废水等优质杂排水，并在高层建筑中每间隔一定的楼层（如6～8 层）设置中水处理水箱，利用中水的势能达到节能的目的；推广技术、管理、经济综合优化的新处理工艺；尽快制定并实施新的回用水水质标准；修改、完善、制定中水设施建设的有关行政规章和配套措施，建筑给排水设计与中水设施建设相配套，制定配套的经济政策。

（四）防止建筑给水系统二次污染造成的水量浪费

在进行建筑给水系统设计施工时，要充分考虑其周边环境，避免对水资源造成二次浪费现象的出现。同时还要加强对水污染的排放力度及审查处理能力，从根源上杜绝二次污染，这对于节约用水而言意义十分巨大。主要可以采用以下措施进行解决处理：在建筑供水系统中增设变频调速泵装置；严格执行有关设计规定防止水污染；水箱及水池等设备要定期进行清理。

结语

建筑是一座城市的地标，建筑物的功能影响着人们的生产、生活，给水系统作为建筑物内部必不可少的系统之一有着重要的意义。如何合理、经济、安全可靠的选择建筑物的给水系统是每个给排水设计者的责任和义务。

参考文献：

[1]马敏.高层建筑给水系统优化设计研究[D].西安理工大学，2001.

[2]宁海燕.高层建筑生活给水系统的节能和优化研究[D].重庆大学，2007.

[3]郝光.高层建筑生活给水系统的供水安全研究[D].重庆大学，2010.

论文作者:何秀娟

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第5期

论文发表时间:2016/8/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/119227356961450f4030b8ca.html