# 一起断路器合后即分再合拒分原因分析及防范措施论文_王清君

中国南方电网超高压输电公司广州局 广东广州 510440）

摘要：断路器拒动可能造成系统失稳或大面积停电事故。开关操作机构、传动机构缺陷，分合闸线圈及辅助开关异常、二次回路端子松动等因素均可能造成开关拒动或误动。开关防拒动检查需特别重视机构内部轴销的检查及维护保养。

关键词：断路器；三相不一致；合后即分；拒分

引言

根据南网安全生产风险报告，重要厂站发生三相短路、单相开关拒动情况，均可能造成系统失稳或大面积停电事故。开关操作机构、传动机构缺陷，分合闸线圈及辅助开关异常、二次回路端子松动等因素均可能造成开关拒动或误动。

1 事件经过

某月某日13时39分11秒157毫秒，因直流功率调节，无功控制要求投入581交流滤波器；13时39分11秒334毫秒，SER显示581断路器A、B相合上，C相合后即分，本体三相不一致动作跳开A、B相。运行人员现场检查开关三相在分闸位置，弹簧储能、SF6压力正常，开关控制柜内两路三相不一致继电器（K61、K63）动作。

2 原因分析

2.1 保护动作情况分析

结合录波图可知，581开关C相合上后33ms再次分开，本体三相不一致继电器延时500ms后动作，跳开开关A、B相。本体三相不一致保护正确动作。

图2 断路器合闸锁定工作原理图

图3 断路器分闸工作原理图

2.3 一次设备检查情况

检修人员抵达现场后进一步检查C相机构箱内部无金属碎屑、脱落螺丝等异物；汇控箱至C相机构分、合闸回路正常，相关继电器（继电器编号K61、K63、K77）无卡涩，分合闸线圈安装稳固无松动，端子无松动，测试分闸线圈阻值正常，各继电器接点间的绝缘电阻正常。

故障后现场电动合闸后发现无法电动分闸，尝试手动操作无法推动分闸脱扣器，初步判断分闸脱扣器装置内部存在卡涩。对分闸脱扣器进一步检查，发现脱扣器装置内部轴销存在移位，致使分闸线圈无法推动分闸脱扣器动作，最终导致断路器无法正常分闸。检查其余两相未见异常。对拆除下的分闸脱扣装置进行检查，发现装置内套扭簧的固定轴销一端松脱，导致脱扣装置卡死，断路器无法操作；经进一步对比分析，发现该轴销装反。

2.4 合后即分再合拒分原因

由于分闸脱扣装置内固定轴销方向安装错误，导致轴销在断路器分合操作过程中逐渐产生移位。当轴销轻微移位未脱离固定孔时，断路器可正常操作；经断路器多次分、合，仅轴销端部倒角与定位孔接触时，轴销径向移动幅度将变大，使断路器棘爪杠杆处于一个不稳定状态，不能确保断路器每次合闸后都能保持住合闸状态，既出现了断路器合后即分的情况；三相不一致跳闸后电动合闸，由于振动较大，当轴销端部完全从孔内脱出时，将导致整个脱扣装置内部卡死，则出现合后可保持但拒分的情况。

3 防范措施

（1）断路器分合闸脱扣器等重要构件内部轴销宜采用两端有限位措施的轴销。

（2）轴销若采用单端限位，则必须确保轴销方向正确，且轴销可移动路径上有可靠的阻挡构件。

（3）对机构箱传动部件、螺丝、轴销、卡圈的紧固完好情况定期检查并做好维护保养。

4 结语

本次断路器三相不一致动作以及在检查过程中无法正常分开，是由于开关内部轴销方向安装错误，轴销在开关多次分合操作下移位松脱导致。因而开关防拒动检查需特别重视机构内部轴销的检查及维护保养。同时开关防拒动检查还要做好开关的分合闸线圈直流电阻阻值、分合闸电磁铁的动作电压测试，对机构箱传动部件、螺丝、卡圈的紧固完好情况、液压气动管路的密封情况进行检查，对可能导致开关控制回路闭锁或断线的二次元件进行检查，如辅助开关的切换功能以及接点的接触电阻等。

参考文献：

[1]刘秋英，邱宏明，李强.断路器三相不一致保护误动原因分析及对策[J].电工电气.2012，（7）：34-37.

作者简介：王清君（1979--），男，工程师，主要从事500kV变电运行与维护。

论文作者:王清君

论文发表刊物:《云南电业》2019年5期

论文发表时间:2019/10/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1212279516d19f210935980f.html