# 光伏电站光伏组件电气安装案例分析及改进措施论文_邹凯

邹凯

（身份证号码：43042119880926XXXX）

摘要：现阶段，解决光伏电站当中存在的安全问题，是一大难题.虽然设计、施工以及验收等工作已经能够符合相关标准和要求，但是在实际的安装过程当中，还有许多方面的工作落实不到位，这也阻碍了后期正常运转和养护维修工作。本文主要以光伏电站案例为背景，分析在光伏组件电气安装当中所存在问题。

关键词：光伏电站；光伏组件；电气安装；分析；改进措施

目前，我国光伏电站的新增容量在逐年增加，未来也将会是国家可再生能源发展的主要动力。但在光伏电站发展的过程当中，还会出现质量检查不到位、验收工作不到位、投资控制不到位等现象，这就要求相关部门的监管力度一定要加大。

一、河北围场光伏电站工程概况

河北围场光伏发电站位于河北省承德市围场县御道口牧场，本项目装机容量为50MW，安装255Wp多晶硅太阳能电池板46904块，安装260Wp多晶硅太阳能电池板94800块，安装265Wp单晶硅太阳能电池板50600块，共组成45个1.1MW的光伏发电单元。新建一座220kV升压站，18.7公里220kV送出线路等。自2016年中旬并网发电，截至2018年底发电总量为1.75亿千瓦时。因本光伏发电站的发电成本相对比较低，所以建设光伏电站能够实现理想的经济效益和社会效益。与此同时，相关人员希望能够对电站进行一系列的检测，从中找到电站所存在的问题，并提出相应的解决措施，这样便于后续的养护维修等工作的顺利展开。

二、在实际检查过程中发现的问题

（一）与电缆敷设的相关问题

1、电缆裸露敷设问题：河北围场光伏电站采用的是光伏专用电缆，与橡胶电缆和PVC电缆相比，所采用的光伏专用电缆的寿命特别长。虽然光伏电缆的寿命比较长，但由于在实际敷设过程中，电缆没有按照规定增设防护线槽，就直接敷设，长时间裸露与外面，会使光伏电缆在阳光的直射下，逐渐老化。长期以往，就会使光伏电缆的寿命缩短。

2、电缆敷设不规范：在实际电缆敷设过程中，会产生敷设长度比实际所使用的长度还要长出很多。而在实际的检测过程当中，发现实际所需的电缆长度仅为0.5米，但实际安装的长度却是1.8米，浪费了1.3米。因此造成了组件材料的成本浪费。除此之外，在实际检查过程中，会发现电缆缠绕过紧的现象。而电缆敷设过紧，也会造成与之连接的接线盒、连接器受力大，这不但会影响外表美观，还会产生电流传导能力减弱，以及加速电缆老化等影响。严重甚至可能会由于密封件存在失效等情况，最终引发失火严重安全事故。

3、电缆没有固定好：在正常情况下，电缆没有固定好这种现象并不会出现太大问题，但是由于一些极端的自然现象，例如暴雨，暴风等，就会使电缆和连接器或者相关组件发生碰撞等情况，这种现象会造成电缆、连接器、相关组件的功能失效，甚至有些破损的构件会对维修人员造成伤害。除此之外，电缆没有固定好，也会受暴雨暴雪的影响下，使电缆和连接器等进水，而光伏电缆在进水的前提下，工作效率不是很好，所以也会造成很严重的系统故障问题。

（二）在光伏连接器上的问题

光伏电站有许多连接点，预估现阶段1~1.1MW的光伏电站，根据相关组件的功率不同，需要7000到8000个连接点，而其中一个连接点发生故障，那么电站当中与之串联的组件也会受到影响，两者之间的关系就是牵一发而动全身的关系。因此，连接器的质量和正确安装对光伏电站的影响也是非常大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆有相关数据表明，光伏系统火灾原因调查当中，其中比较多的火灾都是由连接器而引起，这些火灾也给光伏电站带来了严重的经济损失和人员伤亡。而在河北围场光伏电站当中有多种连接器互插的状况，这就无法保证运转发电的安全性。而由于这种互插的情况，也会由于规格、材料等各方面的原因使密封性下降，严重会导致火灾等现象发生。

（三）标识牌设置不到位

光伏发电系统是由众多组串所构成，组串通过电缆连接到到汇流箱接线端子上，再通过电缆连接到逆变器等，这就使汇流箱和逆变器在进线端口处会有许多组电缆，但是电站并没有将明确的标识牌在此处进行设置，这就会给运维人员的运维检修工作带来很大困难。

三、光伏电站光伏组件电气安装改进措施

（一）电缆敷设的改进措施

1、电缆裸露敷设的改进措施：在进行电缆敷设时，除了要考虑成本，损耗，后期养护维修等多个方面，还要考虑其敷设的自然环境，其中尤为重要的是阳光直射问题，为了有效避免电缆长时间暴晒阳光下，使其逐渐老化的现象，可以通过置保护装置，避开阳光直射的地方。

2、电缆敷设不规范的改进措施：在电缆敷设过程当中，不能忽视接线盒端口的电缆长度。因此，在进行安装过程中，为有效提高其安全性，要保证电缆的连接松紧度适中。通常情况下，电缆的长度最合适的长度是电缆连接长度的1.2-1.4倍左右。除此之外，对于有部分弯曲的电缆，最合适的长度是电缆连接长度的5倍左右。

3、电缆固定上的改进措施：在布置电缆时，要尽量避免电缆出现交叉等现象，而后利用光伏支架将其固定，这样的排列布置相对比价美观、整齐。最后，通过测试串、并联光伏组件的相关电流和电压，并关注光伏组件的正负极情况，从而保障电缆敷设的科学性、合理性、安全性。

（二）光伏连接器的改进措施

光伏连接器对光伏电站的影响很大，因此要重视光伏连接器自身的重要性。通过齐全的合格证、说明书、相关测试的记录表，以及规范的运输和保管，来改善光伏连接器的外在因素。同时，为避免连接器存在互插所带来的安全隐患问题，可以在安装以及后期养护维修过程中，使用同一规格的连接器，或者由同一个厂家所生产的连接器，这样即便连接器互插，也没有什么消极影响。除此之外，在组装连接器的过程中一定要用专业的安装设备和检测设备，或者在连接器的生产厂家的专业指导下进行安装，才能保证安装的质量。

（三）标识牌设置的改进措施

为了能够保证相关养护维修人员工作的顺利进行，应该在电缆的两端或者转弯处，设置相关的标识牌。其中，标识牌的颜色要清晰，字迹要工整、字体可以适当放大，给维修人员以视觉上的冲击，通过显眼的颜色，能够使标识牌更加容易被看到。通常情况下，标识牌的设置应该要完全统一，这也比较方便企业进行管理。

（四）安装、养护维修人员工作中的改进措施

光伏电站在发展的过程当中一定离不开安装和养护维修的工作人员，因此，除了在电缆上方面的改进措施以外，还要重视安装和养护维修人员自身的专业度和综合素养。光伏电站的相关管理人员，可以对安装、养护维修人员进行专业培训，使其能够掌握更为科学有效的安装技术以及养护维修技术，通过技术上的创新，更够给光伏电站的发展注入科学化、技术化。同时要对安装、养护维修人员的技术进行严格的考核，基于考核结果，对相关人员予以奖励和惩罚，这在增强其危机感的同时，也能形成良好的竞争，使企业具有凝聚力的同时，还能促进企业发展。

结束语

光伏电站无论是从组件、后台运行，还是电缆、连接器等方面，其中每一个单独的环节都比较复杂，而将这些复杂化的东西进行组装，使光伏电站的困难程度也随之提高。光伏发电的发展趋势必定是主流的可再生能源，因此，针对上文中光伏电站实际存在问题，相关部门要予以高度重视。同时，在实践探索下所总结出来的改进措施，也值得相关部门学习。只有及时发现问题，并高效解决，才能使光伏电站的发展的越来越好。

参考文献：

[1]苟晓卫.大型光伏电站的电气设计与探究[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2017（10）：158-159.

[2]王文晶.大型光伏电站电气设备的运行维护检修[J].科技展望，2016，26（28）：60.

[3]薛小强.大型光伏电站电气设备的运行维护检修[J].通讯世界，2016（03）：118-119.

[4]象征，曹有连，马生亮，杨继盛.大型光伏电站电气设备的运行维护要点[J].太阳能，2014（03）：52-54.

论文作者:邹凯

论文发表刊物:《河南电力》2018年20期

论文发表时间:2019/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1292de84b9061376d2648ced.html