# 提高电压合格率的优化措施论文_陈肖,龚超

（红河供电局红河 661100）

摘要：本文主要论述我局调控一体化运行模式下，电压调整措施上的不足，结合实际工作情况，提出具体的改善措施，以求切实提高地区电压质量，改善本地区电压合格率。

关键词：电压；调整措施；AVC

前言

电压合格率是电能质量的重要指标之一，电压质量不仅反映了电力系统的运行情况，而且对于电气设备的工作性能与运行寿命，以及保证电力用户日常生活与安全生产有着重要影响。严重的电压不合格，甚至会引起系统电压崩溃，导致大面积的停电事故。因此，对电压措施进行具体分析，相应地采取有效的调压措施与改进方法，以此来提高地区电压合格率，保证电网系统运行的安全性、稳定性与经济性是十分有必要的。

1调压现状与不足

目前，调控中心对于母线电压的调整主要以投切电容器、电抗器，启停发电机组以及调整主变压器档位为主，在电压越限时，根据电压曲线范围在电压波动时，实时进行调压，保证母线电压在合格范围内。

1.1手动调压效率低

调控一体化以来，监控变电站母线电压大幅增加，值班调控员人数有限，在以手动调压为主的操作模式下，存在调控员未及时发现电压越限，进行调整的情况。并且当发生系统电压波动或大负荷突变时，各个等级的电压将会迅速升高或降低。由于涉及的变电站多、电压范围广，调控员难以在有限的时间、有限的人力范围内做到快速高效调压，将会导致部分变电站母线电压的越限。

1.2调压设备不满足

由于县级电网上划的大量变电站站内缺少调压设备或调压设备不满足条件，如无功补偿装置容量不足、有载调压变压器调压机构存在缺陷等，导致无功补偿装置（或主变压器档位）长时间无法投退（升降），从而导致电压调整的迟缓、滞后，发生电压越限。并且多数35kV变电站存在调压设备的不满足，电压越限时，由于站内无电容器组或主变为无载调压，导致母线电压长时间越限。

1.3 AVC调压装置功能不完善

目前少部分变电站实行AVC闭环运行调压，但是以目前运行情况发现，AVC调压装置功能存在许多问题。

由于不同变电站母线电压存在监视范围偏差与特殊要求，但AVC调压装置的调压定值不满足不同变电站的运行要求；

AVC调压装置在母线电压越限进行调整电压时，存在动作延时的情况；

某些变电站AVC调压装置动作逻辑存在问题，逻辑判断不准确，闭锁条件不满足或错误执行等。

2电压调整优化措施

综合上述电力调度控制中心电压调整的现状与不足之处，结合电网运行情况，提出以下几点优化措施，以期能提高电压调整工作效率，切实改善地区电压合格率。

2.1加强地区电网负荷预测

目前调度SCADA系统无电压预测功能模块，针对调度系统缺乏有效的电压预测方法，依据调度SCADA系统中负荷和电压数据，建立集群系统，进行负荷电压预测，做好电压调整准备工作，地区负荷预测模型见图1。

图1 地区负荷预测模型

各个区域电网的电力负荷依据居民以及生产工作的影响，每日基本呈周期性变化，通过对电网历史数据的分析研究，采取有效的预测手段，对各个时间的电力负荷以及电压情况做出预先的估算和推测，及时掌握电网电压各个时间节点的变化规律，提前做好调整，将极大地缩短电压越限的次数与越限的时间。并且这一技术的使用，也将有效的缓解人员不足，在大范围电压越限时，监视控制电压的工作效率。

2.2完善AVC调压装置策略

目前AVC调压装置存在的问题，不仅影响电压的正确控制，并且对电网设备的正常运行造成极大安全隐患，所以及时完善AVC调压装置的策略问题十分紧迫。

重新定义母线电压越限值。由于变电站现场上传数据的延时，以及AVC调压装置的动作延时，发生电压越限时， AVC无法短时间内进行调压，所以应将AVC动作限值扩大，10kV为10.05～10.65kV，35kV为34.05～37.4kV。并且对于有特殊要求的母线电压，应根据具体要求，一一对应设置限值。

改变AVC调压装置对单一变电站的电压调整，实行区域电网电压功率的综合分析与单一变电站AVC调压相结合，解决AVC调压时区域电网无功功率就地不平衡的问题。

提高AVC调压装置动作逻辑的正确性，并且定期对AVC调压装置动作情况进行自检，确保AVC装置的可靠运行。

在对AVC调压装置功能完善后，尽快实现AVC调压装置在所有变电站的全应用，切实解决人力调整电压的局限性，做到调压的及时性和高效性。这将能够释放更多人力资源，投入其他调度工作，充分提高调度工作效率。

2.3加强设备维护管理与优化

针对目前调压设备缺陷多、维护不到位的问题，需要设备运维管理部门加强管理的执行力度，及时处置调压设备存在的缺陷。并且根据站内调压设备运行情况，使设备停电检修计划安排更加合理化，减少设备多台次、长时间停运检修的情况发生。而对于调压设备缺少的问题，做好规划建设，并且在后续新变电站投建时，充分考虑电压调整的问题。

同时科学合理的配置电容器组容量，对于调整母线电压和补偿系统无功是十分必要的。部分枢纽变电站电容器组容量严重不足，无功补偿难以满足实际需求；而少部分变电站电容器组容量过多，并且由于电压基本很少越限或者无功过多，导致极少投入电容器组进行无功补偿与调压。因此，重新统计分析各个变电站的无功需求，进行无功补偿装置的优化配置，将调压与无功补偿更好的结合起来，切实提高地区电压质量。

3总结

调控一体化模式在电网生产工作中逐步深入，但是根据地区电网特点，如何做好各项相关工作才是最为重要的。本文在电压调整的现有基础上，从各个方面充分分析了自身运行的不足，并提出了相应的解决建议，对后续调控一体化模式下，进一步提高电压管控有一定的探讨性和实用性。

参考文献

[1]苏巧音.确保电压合格率要点,山西电力.2012.12（6）163.

[2]吕翔.提高电网电压及无功合格率的措施[A].第四节（2010）全国电力系统无功/电压技术交流研讨会论文集[C].2010:550-553.

论文作者:陈肖,龚超

论文发表刊物:《电力设备》2019年第6期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/12dc336763a4dd185ec451f2.html