# 变电站直流系统蓄电池组运行及维护分析论文_孙西,唐强,甘龙

（云南电网有限责任公司昆明供电局 云南昆明 650011）

摘要：蓄电池是直流系统中主要的设备，广泛应用于变电站中。正常时蓄电池组处于浮充电备用的状态，当交流电失电时，蓄电池就迅速向事故负荷提供能量。而直流电源的变电站的在供电系统当中有着重要作用，所以工作人员需要对蓄电池组的应用效果加强关注，针对应用期间出现的问题，可以制定有效的运维策略，在蓄电池组应用期间进行强效的运维处理，确保蓄电池组的备用电源价值能够有效发挥出来。

关键词：变电站；直流系统；蓄电池组；运行；维护

1变电站直流系统蓄电池组的概述

变电站直流系统工作期间，为了保证系统电量充足，需要准备蓄电池组作为后备电源来应用，从而保证变电站供电工作可以正常有序地开展，促使电压可以长时间处于稳定的状态下，提升供电工作的安全性与可靠性；蓄电池组作为重要的电源设备，多应用于变电站直流系统中，有着非常理想的应用效果。分析蓄电池组在变电站直流系统中的具体应用情况，可知应用价值高，但存在的应用问题需要引起相关技术人员的重视，以便找出问题发生原因，从而制定有效的处理措施进行问题处理，问题为：变电站直流系统蓄电池组运行过程中，经过长时间的使用及运维不利因素的影响，使得蓄电池组非常容易出现劣化、漏液、性能下降、使用寿命下降等问题，所以需要技术人员可以根据直流系统蓄电池组的应用特点，找出有效的运维方法，来对蓄电池组出现的应用问题进行有效地预防与解决，确保蓄电池组在后续的变电站直流系统应用中有着较长的使用寿命及使用有效性。

2变电站直流系统蓄电池组运维方法

2.1镉镍蓄电池组

（1）该电池组中的电池类型为镉镍蓄电池，具体依据电池瞬间放电电流的差异，又可以将此类电池分为中倍率、高倍率镉镍蓄电池；蓄电池组具体运行时主要采取保持浮充电方式进行工作，要求工作人员可以从电池的连接器电阻、液面高度、应用环境温度、电解液比重等指标入手，来对蓄电池组的运行质量与效果进行监测观察，避免蓄电池组应用期间出现应用问题。

（2）分析镉镍蓄电池组的充、放电方式。充电方式较为常用的是对镉镍蓄电池采用I5恒流进行充电。通常需要5～7h使蓄电池的电压值稳定上升直到最高点而且能保持稳定的数值，这时蓄电池就充满了；快速充电方式主要是对镉镍蓄电池采用2.5I5恒流充电，这个过程一般要2h；浮充充电的方式分别是对蓄电池长期采用浮充电流值还有浮充电压值充电。值得注意的是以上均要求电池的电解液温度不能超过35℃。同时在蓄电池组放电期间，可知主要应用I5恒流连续放电方式进行正常的电池放电处理，在变电站交流系统受到运行事故影响而出现电源中断情况时，该电池组会直接向直流系统进行放电，如果工作人员在放电期间观察到蓄电池组放电端电压异常情况，而且较之于常规电压值已经下降至1.1V×N的情况下时，需要工作人员即刻停止对电池组的放电工作，如果处于此种状态下的蓄电池组继续长时间地进行放电，则容易造成电池容量严重亏损的情况，之后再进行电池组的放电处理将有着非常大的难度。

（3）总结镉镍蓄电池组的运维策略。镉镍蓄电池有自身特殊特征，例如电池液面低，每一个镉镍蓄电池的侧面均存在电解液高度的上下刻线等，同时在蓄电池浮充电运行中，其液面高度还要保持在中线，在电池液面偏低时还要注入纯蒸馏水，保持整组电池液面的一致性，并且每三年还须更换一次电解液。

2.2阀控蓄电池组

（1）蓄电池日常运行检查。阀控蓄电池密封维护中，需要进行不同电解液液面高度、密度的检测，同时也需要考虑蒸馏水和电解液添加问题，这些操作都需要根据厂家说明书、实际操作规程进行，这样才能保证蓄电池的有效使用寿命。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆蓄电池检查中，需要建立全面的检查记录，而负责检查的一般都是值班人员，主要检查内容包括：控制母线电压、电流；合闸母线电压；充电电压、浮充电流；蓄电池端电压；环境温度；电池外观、卫生及连接情况。蓄电池定期检查由检修人员进行，每季度一次，主要内容有：控制母线电压、电流；合闸母线电压；充电电压、浮充电流等。以上记录均应有工作人员签名并长期保存，以便于对蓄电池运行情况进行分析。

（2）阀控蓄电池的运行。对于蓄电池做好初充电准备，可以延长蓄电池使用的寿命。在蓄电池正常运行中，需要对蓄电池组部分的电压值、电池电压值、直流母线、浮充电流值等进行监视，还有就是蓄电池组的绝缘和对地电阻值等。如果系统中只有1组蓄电池组，既不能进行全核放电，也不能退出运行，那么就只有选择恒流110电流额定50%容量，在实际放电中，可以保证蓄电池组位置的电压小于2V×N；之后使用电流110进行放电，步骤：充电恒流限压—充电恒压—浮充电，反复2~3次进行充放，直到电池组恢复容量，再进行电池组问题检查。如果是有2组蓄电池，可以选择一组蓄电池，给全核进行放电，之后放出电流恒流110，到蓄电池电压达到1.8V×N后，结束放电，等1~2h后，进行电流110恒流限压充电——恒定压充电——浮充电等操作，充放反复2~3次，等到蓄电池组容量完全恢复，再检查蓄电池组存在的故障。如果全核放电出现3次，蓄电池组容量保持在小于80%的额定容量范围中，可以说明蓄电池已经达到了使用年限，需要进行更换了。

（3）阀控蓄电池维护对策。检查人员每半个月应对蓄电池的单体电压值进行至少一次的检查，还要查看蓄电池内部连接片是否出现松动和腐蚀现象，查看蓄电池个体是否有渗漏和变形，查看绝缘电阻是否下降以及极柱和安全阀周围是否发生酸雾溢出等情况。

3结语

由于变电站直流系统比较复杂，运行过程中很容易出现各种故障问题，其中蓄电池质量造成的故障问题是比较多的，所以为了进一步提升相关类型蓄电池组的应用有效性，要求工作人员可结合蓄电池组的应用问题，依据相关运维策略在蓄电池组使用期间，作以应用情况的检查管理，确保蓄电池组中的各个蓄电池指标参数达标，未见任何工作异常情况，继而保证蓄电池组可以在良好的工作状态下运行。

参考文献

[1]朱坤华.一起直流系统异常引起的保护拒动分析和思考[J].山东工业技术，2018（24）：209.

[2]王昊，马超，于秋生.变电站蓄电池在线检测维护技术研究[J].科技经济导刊，2018，26（25）：94.

[3]肖丽雄.变电站蓄电池运行常见故障原因及措施探究[J].建材与装饰，2018（38）：253-254.

[4]潘纪良.变电站直流系统的运行及维护检查研究[J].低碳世界,2016，(24):70-71.

[5]温平.浅析变电站直流系统的巡检管理[J].低碳世界.2016(32)

[6]阎国明.浅议变电站直流系统运行维护的现状和对策[J].通信电源技术.2016(06)

[7]岳亮,曹扣成,茅伟杰,陈玉辉.变电站直流系统运行维护问题分析[J].供用电.2017(01)

[8]李璟瑞.变电站直流系统改造中不停电倒负荷浅析[J].云南电力技术.2016(S1)

[9]刘水,李少逸,郭琳,黎建彪.变电站直流系统接地原因分析及处理方法[J].机电信息.2017(03)

论文作者:孙西,唐强,甘龙

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1394fefcc0d744383baacf86.html