# 厂站自动化监控系统UPS电源的维护和管理论文_王浪群

（国网福建省电力有限公司泉州供电公司 福建泉州 362000）

摘要：伴随着快速发展的科学技术，在化工行业中，UPS电源系统的应用变得日渐广泛。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备，因其主要机智能化程度高，储能器材采用免维护蓄电池，使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。笔者基于多年来在UPS电源的及运行维护和管理的切身体会和经验，就UPS电源建设及应用时应关注问题作出分析，以供大家参考。

关键词：自动化监控系统；UPS电源；维护管理

随着社会的进步和发展，环境要求的不断提高，UPS以其特有的优越性将被人们认识和采用。目前，城市供电系统的安全对策一般是采用并网供电，为城市电力提供可靠的电源保护。但从企业及工业、民用建筑使用情况来看，仅仅靠公用电网还远远不够，必须具备应急供电系统（UPS），其重要性是在事故发生的情况下确保提供所需的应急电力，以有效降低因为断电而造成的损失，为人们生产和生活安全提供保障。因此，UPS也被称为“城市生命线系统”的重要组成部分。

1自动化监控系统UPS简介

UPS是不间断电源是能给重要设备提供持续、稳定、可靠的电源；从而实现交流、直流两路电源之间不间断地相互切换的电气装置，保证对负载供电的连续性和供电的质量；UPS电源主要由主机及蓄电池组、配电柜等组成，当有外界市电工作时，主机就将市电交流电整流，并储存在自己的电源中，一旦停止供电，蓄电池组就能为主机提供电源，使用电设备维持一段工作时间，UPS的保持时间由蓄电池组的整体容量决定。

由于供电的可靠性存在不确定因素，存在市电中断、电压浪涌、电压波形下陷、高压尖脉冲、瞬态高压、谐波干扰、频率漂移、持续高低压等现象，特变是在电站的供电环境下，而电站的自动化监控系统由属于电站的核心设备，需要和其它系统分开使用电源装置，确保供电的可靠性，故厂站的自动化监控系统一般配备2个UPS电源，采用的是并联冗余工作方式，两个UPS正常工作情况下各承担50%的负载，当其中任何一台 UPS故障不能正常工作下，另一台UPS将自动承担所有负载。当UPS供电回路出现短路故障时或负载出现过载现象时，UPS 将自动切换到旁路，是由市电直接供给负载的，以保护UPS 的逆变器不会因过载而损坏，此时电源的质量不佳。

2 UPS电源的系统构成

UPS主设备包括主电路、控制电路和辅助电路。UPS主电路主要包括整流器、逆变器、静态旁路三部分，是UPS为用户负载提供高品质电源的电能变换、隔离、传输系统。UPS的控制电路是控制这些主电路部件正常有序运行的中枢系统，主要由检测、运算到执行的一系列控制板组成。辅助电路主要包括内部控制电源、内部风扇等关键的易损坏部件。配套设备包括储能蓄电池及输入、输出配电系统。

3 UPS系统的要求

3.1 UPS系统工作模式

(1)正常供电模式:市电经整流器转换成平稳的直流电向逆变器和电池供电,逆变器将直流电转换成纯净的交流电并与市电输入锁相同步供给负载。

（2）电池供电模式:当市电故障,停电或市电电压、频率超出UPS允许范围时,由电池提供直流电,逆变器继续向关键负载供电。

(3)自动旁路模式:如果由于过载、负载故障或UPS内部故障,使UPS不能正常工作时,UPS静态旁路开关将自动地把负载切换到市电旁路。当故障消失后,UPS自动转回正常供电方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 UPS电源主要技术指标

输出电压谐波失真:＜5%

输出电压瞬态响应特性:＜±5%（带100%阶跃性负载时）

输出频率（本振频率）:±0.005Hz

输出电压的调节范围:±1%（由工程师调整）

4 UPS电源系统的维护与管理

UPS属于电能转换装置，其主要作用是在市电停止或不稳定的时候利用自身所带的电池储能继续输出交流电能，用以保障后面重要设备能够不间断工作。因此它的工作稳定性和可靠性直接决定了后续所有用电设备能否正常工作。

4.1 UPS 主机设备维护和管理。UPS电源设备应放置于干燥、通风、清洁的环境中，避免阳光直射在设备上，环境温度最好保持在18℃至25℃之间，同时也要注意保持室内清洁，少尘，灰尘加上潮湿会引起主机工作紊乱，

本站的UPS电源放置在机房，工作环境较好，故每年应对主机进行一次停电除尘工作。由于整流器工作时象一个电容器，虽然停电除尘工作已将主机所有输入、输出开关均拉开，但为防止工作人员工作中误碰整流器而发生触电事故，在除尘前先对整流器进行放电，在除尘时，需检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。

4.2密封铅酸蓄电池的维护和管理。密封铅酸蓄电池也被称为“免维护”蓄电池，在最初的维护工作上，认为“免维护”蓄电池只要注意做好蓄电池表面无灰尘就可以了，在技术监督检查工作中了解到蓄电池长期工作在浮充条件下，常常会出现活性物质脱落、电解液干涸、极板变形、栅极腐蚀及硫化等现象，导致容量减低甚至实效，所以必须加强管理，精心维护才可以延长其使用年限，确保在异常情况下保证自动化监控系统得安全运行。

（1） 蓄电池工作环境检查。环境温度对密封铅酸蓄电池的容量和寿命存在影响，环境温度过低会降低蓄电池的容量，当环境温度过高时，蓄电池由于增加了内部的水分损耗，使极板的腐蚀加剧，缩短了蓄电池寿命，故蓄电池室的室温最好保持在22℃～25℃以内。特别在冬季和夏季要特别注意检查机房的温度和湿度

（2）蓄电池容量测试。电池容量是电池储存电量多少的标志，电池组容量是由电池组中容量最小电池的持续放电时间决定，因此，需要找到电池组中容量最小的电池。每年进行一次核对性容量试验，放出额定容量的30%～40%；放电过程中，随时监视每只电池端电压，单体电压不得低于10.8V（监控用UPS的蓄电池为12V），出现1只电池端电压达到终止电压值时，应立即停止放电。

（3）蓄电池内阻及端电压检查。电池的内阻与容量也有关系，蓄电池在充足电时内阻最小，且随着电池容量的减小而变大。同时蓄电池的极板腐蚀、硫酸盐化、干枯等故障也可以引起电池内阻的增大，故每月进行蓄电池端电压和内阻测试，掌握蓄电池的内阻变化情况。

4.3蓄电池外观检查

阀控密封铅酸蓄电池主要由正负极板、硫酸电解液、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条和极柱端子等组成，应定时地对蓄电池的外观进行巡视、检查，看其连接连接线是否有松动和腐蚀的现象，壳体是否出现渗漏和变形的情况，极柱端子与安全阀周围是否有酸雾溢出，蓄电池本体温度是否过高等。

5 结语

综上所述，UPS电源需要在一定的条件范围内使用，其设备的工作效率往往与日常的维护、环境有着直接联系。只有在日常工作过程中定期检查，设备的故障率才会大大降低，才能保证UPS电源的稳定性，才能确保厂站自动化监控系统的正常供电。

参考文献

[1]夏仕可.UPS电源系统N线的重要性和特殊性分析[J].建筑工程技术与设计，2016（14）.

[2]董巧玲.调度自动化系统中UPS电源的安全运行分析[J].中国管理信息化，2015，18（20）.

[3]肖朗.UPS电源电气测试技术与性能分析研究[J].中国化工贸易，2015（29）.

论文作者:王浪群

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/14ea79e94e89b375d94bc4f8.html