# 铝合金电缆施工技术研究论文_余真

福建卓越建设工程开发有限公司 福建福清 350300

摘要：使用铝合金电缆，导体截面适当增加，这样就可以有效降低电缆的电阻及压降，节能效果更优异。对比国内相同品质的铜电缆，铝合金电缆价格要相对偏低15%，符合中国“建设节约型社会”的基本国策，铝合金电缆弯曲半径小，柔软性好，敷设时转弯半径小，可在很小的空间内敷设安装，具有很高的工程应用价值。

关键词：铝合金；电缆；敷设

Study on Construction Technology of Aluminum Alloy Cable

Yu Zhen

Fujian Outstanding Construction Engineering Development Co.，Ltd.，Fujian，Fuqing，350300

Abstract：Using aluminum alloy cable，the section of conductor can be increased appropriately，so that the resistance and pressure drop of cable can be effectively reduced，and the energy saving effect is better. Compared with copper cables of the same quality in China，the price of aluminum alloy cables is relatively low by 15 %，which is in line with China's basic national policy of "building a frugal society". The aluminum alloy cables have a small bending radius，good flexibility，and a small turning radius when laid. It can be installed in a small space and has high engineering application value.

Key words：aluminum alloy；Cable；Laying

一、前 言

当今社会倡导节省原材料，对资源节约标准不断完善。国家发改委也在积极推广新材料新技术。而电气工程技术人员将新型合金材料应用于电力传输领域意义重大，本文介绍新型铝合金电缆在技术【1-2】、经济方面代替铜电缆的可行性【3-4】，并详细阐述铝合金电缆施工技术。

二、工艺原理

1.铝合金电缆弯曲后反弹小，其反弹性能比铜电缆少40%，其柔韧性能比铜电缆高23%，铝合金铠装电缆阻燃级别高，可直接采用环形管卡、挂钩或Ω型卡沿支架固定明敷。

图2：铜铝过度端子示意图（1-铝制套筒；2-铜接线端子头；）

三、施工工艺流程及操作要点

3.1 工艺流程

施工准备→电缆支架制作安装→绝缘测试→绑扎固定牵引缆头→拖动布放电缆→电缆固定→接线端子制作→绝缘测试→挂标志牌

3.2 操作要点

3.2.1施工准备

1.按图纸设计要求及施工规范要求进行施工，熟悉现场和图纸中各种电缆的规格及走向，实测确定支架间距及位置。

2.电缆进场采用吊车卸车前一定要把地面清理干净，防止地面上的杂物和钉子由于电缆的自重把电缆破坏。

3.从电缆盘下料前必须把图纸和现场再次熟悉，确定电缆的起点和终点以及图纸中箱和柜的位置与现场的位置是否吻合，并且对铝合金电缆进行绝缘电阻测试，最终确定后根据电缆上的长度数码进行电缆下料，再次对加铝合金电缆进行绝缘电阻测试。

3.2.2电缆支吊架制作安装

1.电缆支吊架采用厂家或现场制作，支架及支撑钢构件均采用Q233-A钢制作，并对现场制作的金属支架配件要镀锌或涂漆。

2.支架的安装的胀锚螺栓和塑料胀管作为紧固方案，胀锚螺栓、螺钉、螺栓、螺母、垫圈等紧固件应采用镀锌标件。

3.支架安装间距为1.3m，垂直度不超过3mm。电缆支架的垂直层间距离，应能满足电缆的敷设和固定需要，考虑更换及增加电缆可能，电缆支架层间垂直距离应符合下表1

表1：电缆支架层间垂直距离允许最小值（mm）

图3：电缆牵引网套

1-铝合金电缆；2-钢丝网套；3-钢丝网套拉环；

3.2.3拖动敷设电缆

1.电缆水平敷设。敷设方法主要有两种方法，一种是依靠人力来进行，还有一种需要用到电缆输送机械。

若顺着桥架或线槽对电缆进行敷设的过程中，这种情况下最好的选择是进行单层敷设，一定要保证整齐的排列，严禁出现交叉的情况。拐弯处的铺设需要遵循着一定的标准，主要就是根据最大截面电缆允许弯曲半径。一定要认真的保护电缆，避免出现护层断裂的情况，同时还需要保证表面完整。

若电压的等级存在着差异，此时在敷设电缆的过程中需要实现分层敷设，最下层敷设的电缆有着最大的截面积，在敷设电缆的过程中，若需要越过建筑物变形缝，此时电缆一定要有一定的余量，保证电缆可以正常的伸缩。

需要有规则的叠放电缆转弯和分支，一定不能混乱。

2.电缆垂直敷设。垂直敷设是理想的一种敷设方式。土建拆塔吊前就需要从事这项工作，运输电缆到最顶端。对于同截面电缆来讲，敷设的过程中正确的顺序是底层-高层，尤其需要处理好电缆轴周围以及部分楼层，将防滑措施做好。

若是从最下面开始敷设，此时可以采用滑轮大绳使用人力对低层小截面电缆进行牵引，这样操作起来相对较为容易一些。而对于高层、大截面电缆来讲，其敷设的方式要不同于上述方式，有必要采用机械牵引的方式来进行。

有些场合需要进行明敷，在穿越楼板的过程中一定要采用套管，然后采用防火材料来填充缝隙。

3.2.6电缆固定

顺着桥架、线槽或支吊架对电缆进行敷设的过程中，为了保持固定，这种情况下一定要采用卡固支架，同时需要保证单层最少有两道。在敷设的过程中，完成一根的敷设后，需要立刻进行卡固，电缆与支架之间用衬垫橡胶隔开，卡固时防止破坏电缆绝缘层。

3.2.7端子制作

1.用专用工具剥除铠装，可用普通弓锯，操作时保证弓锯与电缆成60度。防止缆芯被破坏。

2.电缆端头制作，先根据端子侧线芯长度，并标记；用削铅笔方式去线芯绝缘皮；钢丝刷清除线头；涂抗氧化剂；线芯插入端子头；压接端子；将多余粘剂擦干净。

3.从芯线端头对与接线端子长度一样的深度进行测量，同时还需要增加3mm，将电缆芯线绝缘剥掉，然后认真清理接线端子内壁以及芯线表面，重点需要将氧化层清除掉，同时还需要将油渍清理掉，一定要保持干净，同时还需要将中性凡士林涂抹到芯线上。

4.朝着接线端子内将芯线插入到其中，接下来需要对接线端子孔方向进行调节，保证其处于较好的的位置，接下来就需要采用专用压线钳压紧接线端子到自动松开为止，则压接成功。

图5：电缆接地线安装示意图

1-电缆橡胶绝缘层；2-16mm2多股铜芯接地线；3-金属铠装；4-钢带卡子；3-电缆线芯；

3.2.8绝缘测试

当电缆安装好后，采用用1000V绝缘摇表，对低压电缆进行绝缘摇测，绝缘电阻应大于10MΩ，测量钢铠装甲对地的绝缘电阻、缆芯间及对地绝缘电阻，检查外护套有无损伤，摇测完毕后，应将芯线分别对地放电。

3.2.9挂标志牌

1.标志牌有统一规格，防腐，稳定挂装。

2.需要有回路名称、型号等详细的信息。

3.若在桥架敷设电缆，此时需要将标志牌悬挂到两端、拐弯处以及交叉处，同时直线段也是必须要悬挂的，间隔大约是2米。

四、结语

本施工技术中所采用的铝合金电缆价格节省15%，符合中国“建设节约型社会”的基本国策。符合建筑工程的“四新”原则。铝合金电缆只有铜缆50%的重量，反弹性能少40%，柔韧性能高25%。应用铝合金电缆安装成本更低。而中国低烟无卤阻燃A级电缆市价偏高，幅度大约是20%，若选用AC90系列，性能不变，成本却更低，使用更少的桥架、管道。

参考文献：

[1]林斌，何世杰.稀土铝合金电缆在火力发电厂中的应用探讨[J].山东工业技术，2018，（23）：158.

[2]党朋，苏桓，刘斌，等.铝合金电缆与铜电缆的生命周期评价研究[J].环境工程技术学报，2014，4（1）：73-79. [3]谢莉杰.铝合金电缆发展趋势及应用的研究[J].质量技术监督研究，2018，（1）：25-29.

[4]黄金星.浅谈铝合金电缆的应用[J].装饰装修天地，2016，（5）：428.

作者简介：余真，1984年04月12日—，男，工程师，本科，福建人，主要从事建筑施工方面的研

论文作者:余真

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第23期

论文发表时间:2019/6/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1593211f3e7f149e0b0d630f.html