# 电气化铁路隔离开关烧损分析与解决方案论文_陈雨农

摘要：随着我国经济发展，电气接触网开关越来越受到重视。电气化铁路运营中，接触网开关是安全运行的薄弱部位，常常因各种原因造成绝缘子污闪放电，一般情况，隔离开关瞬时放电后能自动恢复绝缘，接触网跳闸后能再次送电成功，恢复正常运行。以某高速铁路隔离开关的接触损耗为例，分析了远程隔离开关烧坏的原因，提出了预防措施和解决方案，以保证接触网远程隔离开关的正常运行。

关键词：电气化工程；铁路隔离；开关烧损

随着电气化铁路的快速发展，接触网远程隔离开关得到 了广泛的应用，其对接触网应急处理起着越来越重要的作用。以接触网电源线和分相断路开关为例，当确定接触网络电源线的故障时，可以通过远程操作断开因特网接入点的隔离开关，并且使用上行链路和下行链路电路进行传输。但是，当无法进行远程操作时，需要对因特网接入点的断开开关进行操作，并且断开时间需要几十分钟。因此运行中暴露的问题较多，拒动、误动、控制烧损的问题屡见不鲜，影响远动隔离开关的正常工作。

一、电气化铁路隔离开关烧损原因

某高速铁路远程开关设备据统计，开关、RTU 盒被烧毁，隔离开关的烧毁与触点网的短路接地有关，接触网络接地电路，使同 一电源电路中的隔离开关同时烧坏；开关机械盒或 RTU 盒和电源线在被雷击后会烧坏。通过对隔离开关燃烧状态的统计分析，发现开关烧坏的 主要原因是接触地短路。分析了开关控制装置因短路而烧毁的原因。当雷击产生的故障电流或大电流通过接地装置注入 地下时，接地点的地电位在一定范围内上升。如果土壤电导 率在地球的所有方向上相同，则地电流从地面点到地面是半 球形的。离接地点越近，接地电流密度越高，接地电位越高。离地面越远，地电流密度越低，地电位越低，指数衰减趋势 越大。测试表明，距离接地点20米的接地电流密度非常小，可以忽略不计。这是该项目批准的零潜力。地电位上升等于 地电位和流过地面的电流的乘积。由于隔离开关控制电源 N 线和隔离开关柱安装在一起，地电位的增加导致低压装置沿地线反应进入机器箱或 RTU 箱。当机电机构箱中的峰值上升 电压和断路器的 RTU 箱中的峰值上升电压大于低压装置的耐 受电压时，产生辅助装置。燃烧。高速铁路371.2gk，3805GK 和3806GK 电涌保护器继续燃烧，引起燃烧的电涌保护器，隔离开关主体通常安装在悬链线支柱的顶部。远程 RTU 终端可以通过两种方式安装。在高速铁路隔离开关上安装了一个电气开关盒。隔离开关的电气开关盒背靠背安装在开关上列的下半部分。RTU 箱的接地线框架或隔离开关机构和连接到接地线主极的内部装置，接地开关的部位或支柱切换机构的点，或点接地电流注入地面它将导致半球地面的电位扩散在地面或路径上升，导致相应的设备烧坏，2711GK 保险丝盒的电缆张力电缆爆炸，因为电缆张力线的一端与机构处于同一位置，另一端连接到另一端。当95＃杆和两个站的倾斜手腕硅胶绝缘体被异物短路时，电流流到一部分地，机械盒连接到接地极上升，并且有线传输电缆穿过电缆。连接到另一端的分区的网络导致电线断开。接触网有两种绝缘类型：双层绝缘和单层绝缘。不同的绝缘方法和不同的接地电流路径分布对开关盒和RTU 盒有不同的影响。单根绝缘和回线不是绝缘的。当网络绝缘或隔离开关支持绝缘子击穿放电时，与网络接触的短路电流跟随支撑绝缘子并通过回流管和电极接地极返回变电站。在当前分支中，电流分布取决于返回线和地支路的阻 抗分支。当电流通过接地电极时，接地点的接地电位立即增加， 并且连接到RTU 盒的接地铜线和接地点的低压装置的接地电位立即增加。当低压设备过压时，设备会烧坏。

二、电气化铁路隔离开关避免烧损措施

当绝缘子的主绝缘失效时，短路电流沿绝缘子捕捉网流向返回线跳线，然后通过返回线返回变电站。由于环路和跳线与支柱绝缘，短路电流不会通过支柱流到地面。此时，接地电极的接地电位不会增加，这与正常操作基本相同，并且 RTU 盒中没有低电压。该设备有影响。当绝缘子的主绝缘和辅助绝缘失效并放电时，短路电流将沿返回线的两条主要道 路和接地装置流回变电站。此时，短路接地电流的分布主要由电路支路和接地极决定。分支阻抗通常沿着环路具有大电流并且具有沿着地面流动的较小电流。这只发生在闪电击中支柱时。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当隔离开关支撑瓷缸失效时，短路电流仅沿着柱接地装置流到地。然后流回变电站，此时，列接地电极的瞬时接地电位将上升，断路开关机构盒（RTU 盒）的接地铜电位将接地点和它的内部设备会相应增加，这很容易导致机制形成。盒子里的二次设备烧坏了。联系网络远程隔离开关控制电源通常来自附近的变电站，开放式和封闭式房屋或AT。当它远离展厅时，电源应由电源引导；分离线，站，相分离，接入点和其他隔离开关采用双向供电方式，如某变电站相分离，站隔离等6相分离开关。开关电源通过双向环连接。当隔离开关控制电源由于地电位的增加而产生危险电压时，危险电压将沿着电源线传输到相邻或远程开关。即使在内部电源或控制面板严重损坏的情况下，其他开关辅助设备也可能同时烧坏。烧伤程度不同根据有关规定，隔离开关底座设有地下电线和接地棒或集成接地线，以实现安全接地。当局部电位增加时，地电位不会沿着地线和中性线传播。保护二次低压设备。优化接触网隔离开关柜箱或 RTU 箱中二次控制设备的安装，加强二次设备与机柜箱或RTU 箱之间的绝缘。 根据温度测量方法的现象可以用来加强运行状态的监测悬链线电气连接部分。在室温条件下，测量了局部温度过高，可以初步确定了电气连接是不正常的。

三、电气化铁路隔离开关烧损解决方案

1、优化隔离开关的接地

(1)根据相关规程规定，隔离开关底座单独设接地引下线与接地极或连接综合接地线实现安全接地；隔离开关机构箱体、RTU箱体共同接入支柱接地极或综合接地线，2个接地网之间的地中距离一般不小于3 m；当2个接地网需连接时(如综合接地系统)，连接点沿接地体的地中长度应不小于15 m。

(2)改进RTU模块的接地。对采用悬浮接地的RTU模块，屏蔽盒可与箱体相连；对需单独接地的RTU模块，建议按第(1)点要求设置接地线，使隔离开关安全接地，机构箱接地与RTU模块或二次控制回路接地相互分开(安全接地与RTU模块接地可分设于支柱顺线路的两侧)，当地电位升高时，地电位不至于沿接地线和零线传导，保护二次低压设备。

2、加强接触网远动隔离开关的维护。定期检查测试隔离开关的接地系统，保证接地线接触良好，接地电阻符合要求；定期检查隔离开关的运行环境，及时清除隔离开关周围杂草树木，清除隔离开关上的异物(鸟窝等)，杜绝因鸟窝或小动物(蛇等)爬上隔离开关引发绝缘击穿造成接地短路现象。

3、加强接触网电气烧伤的监测手段。远红外线温度测量装置的帮助下电气性能确定连接部分。当悬链线设备电气联合操作条件下，由于阻抗增加，当一定 量的电流会导致局部温度上升。根据温度测量方法的现象可以用来加强运行状态的监测悬链线电气连接部分。在室温条件下，测量了局部温度过高，可以初步确定了电气连接是不正常的。

通过对接触式燃烧故障网络的远程隔离开关的分析，结合电气设备的接地电流和接地隔离开关接地方法，接地网络绝缘方法，根据整流的实际原因采取相应的对策，确保隔离开关设备处于良好状态并安全运行。

参考文献：

[1] 马云双，闻映红．高速动车组车速对弓网离线电弧放电的影响[J].北京交通大学学报自然科学版，2018，37(2)03．

[2] 刘志刚，．恒张力弹簧补偿器在地铁接触网中的应用[J]．都市快轨交通，2017，24(4)：14．

[3] 梁志豪.绝缘子污闪的形成机理及预防措施[J].广东电力铁道社，2017：90—92．

论文作者:陈雨农

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/16efc4f60d0d2c9808164945.html